## TROŠKOVNIK
KB Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6
| 10000 Zagreb |  | _________________________________
PONUDITELJ
DIO II - TROŠKOVNIK
RADOVI MONTAŽE BAKRENIH CIJEVI I UTIČNICA MEDICINSKIH PLINOVA
Redni broj | Opis rada, materijala i pribora | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | Izrada priključaka na postojećem razvodu medicinskih plinova. Stavka obuhvaća zaustavljanje isporuke plinova, pražnjenje cjevovoda, propuhivanje, te izradu priključaka uračunato u rad i sav sitnopotrošni materijal i fitinzi potrebni za normalno funkcioniranje sustava. | kom | 1
2. | Specijalne bešavne bakrene cijevi za distribuciju medicinskih plinova, iznutra odmašćene i očišćene uz maksimalno dopuštenih 0,2 mg/dm2 masnoće EN 13348. Cijevi su na obje strane zatvorene čepovima kao zaštita od nečistoća, komplet sa spojnim i ovjesnim materijalom, materijalom za tvrdo lemljenje i naljepnicama za označavanje plinova u različitim bojama. Oznake sukladnosti s normama postavljene po cijeloj duljini cijevi.
Ovjesni pribor za cijevi izrađen od pocinčanog čelika. Pocinčane obujmice obložene gumom.
| 8x1 mm | m | 90
| 12x1 mm | m | 90
| 15x1 mm | m | 50
3. | Utičnice medicinskh plinova:
| - utičnica kisik (O2) | kom | 36
| - utičnica zrak 5 bar (ZR5) | kom | 36
a) plastična kutija za montažu na zid. Gnijezdo za prihvat mehanizma izrađeno od mjedi je zatvoreno poklopcem s brtvom koji služi da tlačnu probu cjevovoda prije montaže mehanizma utičnice.
Konstrukcija utičnice omogućuje zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnice bez prekida opskrbe plinom
b) mehanizam utičnice koji dizajnom priključnog mjesta sprječava mogućnost zamjene plinova. Dva položaja utikača: radni i parkirni položaj. Parkirni položaj omogućuje sigurni prihvat utikača kada se utičnica ne koristi.
c) plastični prsten za deblokiranje utikača s oznakama i bojama svojstvenim za svaku vrstu medicinskog plina.
Jednakovrijednost uređaja se dokazuje sa slijedećim parametrima:
a) dva položaja utikača: radni i parkirni položaj
b) omogućena zamjena dijelova bez prekida opskrbe bolnice plinom
c) dizajnom priključnog mjesta sprječava mogućnost zamjene plinova
4. | Izvedba provjera nakon ugradnje instalacije prema slijedećem popisu:
1. Ispitivanje brtvljenja cjeline
2. Ispitivanje funkcionalne ispravnosti opreme
3. Ispitivanje radnog tlaka i protoka na utičnicama
Ispitivanje provodi certificirana osoba od strane dobavljača opreme.
Nakon ispitivanja izdati atest - Izjavu o usklađenosti instalacije opreme s uputama o načinu montaže opreme, testiranja i primopredaje.
UKUPNO
PDV
SVEUKUPNO