## GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
INVESTITOR: KLINIČKA BOLNICA "DUBRAVA" AVENIJA GOJKA ŠUŠKA br. 6, ZAGREB
GRAĐEVINA: OBJEKT B
LOKACIJA: k.č.br. 9641, k.o. Dubrava
T.D.: 02-12/22 (1)
DATUM: ožujak, 2023.
Z.O.P.: KBD-K
TROŠKOVNIK ZAMJENE KANALIZACIJSKIH CIJEVI ZA DIO OBJEKTA B
Izradio:
APG INŽENJERING d.o.o., Josipa Zorića 62, Dugo Selo
Projektant:
Lidija Grebenenar, dipl.ing.arh.
Glavni projektant:
Lidija Grebenenar, dipl.ing.arh.
Prokurist:
Ante Grebenar
SADRŽAJ
0. OPĆI DIO
0.1. Registracija poduzeća
0.2. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata
1. TROŠKOVNIK
0.OPĆI DIO
1.TROŠKOVNIK
OPĆI UVJETI I NAPOMENE ZA TROŠKOVNIKE:
JEDINIČNA CIJENA U jediničnim cijenama za sve stavke troškovnika, ponuda mora sadržavati ukupne troškove materijala i rada do potpunog dovršenja cjelokupnog posla odnosno do pune funkcionalnosti. Jedinična cijena, također, uključuje sva potrebna ispitivanja, kontrole i mjerenja za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu. Sve predmetno je obuhvaćeno jediničnom cijenom i ne navodi se kao zasebna stavka.
Trošak pribavljanja sve atestne dokumentacije uključiti u cijenu nuđenih stavaka, jer se posebni troškovi neće priznati.
Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene organizacije i to uračunati u cijenu pojedinih stavaka.
Kod cijene nuđenja voditi računa da je za vrijeme građenja raskriveni dio građevine zaštičen od oborina.
Izvođač je dužan kod nuđenja voditi računa da otpad mora razvrstati i takav razvrstan deponirati na specijaliziranim odlagalištima, pa kod nuđenja ponuđač treba voditi računa o udaljenostima za najbliže specijalizirane deponije kao i troškove taksi na njima, uključiti u pojedinoj stavci. Sve navedene radnje uključiti s cijenom u pojedinim stavkama, jer se posebna plaćanja neće priznati.
U svim stavkama uključiti i sav potreban horizontalni i vertikalni transport do mjesta ugradnje.
Za sve stavke instalaterskih radova potrebno je uključiti sva gruba i fina čišćenja prilikom i nakon izvođenja radova, jer se dodatni troškovi neće dodatno naplačivati.
OBILAZAK PREDMETNE LOKACIJE Izvođač može obići i detaljno pregledati lokaciju (građevinsku česticu, građevinu/e, zonu obuhvata). Neovisno o tome je li izvođač obišao lokaciju, naručitelj će smatrati da je ponuditelj obišao i detaljno pregledao lokaciju (građevinsku česticu, građevinu/e, zonu obuhvata), te je dobro upoznat sa svim uvjetima, faktorima i resursima u odnosu i u svezi s lokacijom ili onim koji mogu utjecati na izvršenje radova, te da je na temelju navedenog podnio svoju ponudu. Stoga izvođač nema pravo zahtijevati povećanje cijene ili drugu naknadu, pozivajući se da u vrijeme davanja ponude nije bio upoznat s okolnostima vezanim uz lokaciju (građevnu česticu, građevinu/e, zonu obuhvata).
U slučaju kakvih nejasnoća ili ocijene ponuđača da je neko od rješenja neprihvatljivo postaviti upit naručitelju radi razrješenja detalja. U protivnom od izvođača će se zahtijevati izvođenje detalja kao što je projektant predložio. Izvođač je dužan zamjeniti kanalizacijske cijevi jednakim profilom kakav je postojeći, eventualno po dogovoru profili se mogu smo povečati.
Za pojedine elemente dani su normativi važeći na dan pisanja ovog troškovnika. U slučaju da isti u razdoblju do početka realizacije ovih radova ili u njihovom tijeku budu izmijenjeni, primjenjuju se normativi važeći u vrijeme izvođenja radova.
Sav ugrađeni materijal treba odgovarati uvjetima iz opisa troškovnika i nacrta, te odgovarajućim normama ili tehničkim uvjetima za izvođenje istih radova, a ukoliko se to posebno traži opisom i drugim propisima.
Prije početka izvođenja pojedine vrste radova izvođač mora dokumentacijom dokazati da je ovlašten za izvođenje tih radova odnosno ugradnju materijala odabranog proizvođača.
Prije početka radova potrebno je izvesti pripremne radove sve u skladu sa zakonskom regulativom s područja zaštite na radu i područja kompletne građevinske regulative, a naročito radove niže navedene. Trošak ovih radova potrebno ukalkulirati u cijenu građenja jer se isti neće posebno obračunavati. - Dobava i montaža privremene ograde u svrhu zaštite prostora samoga gradilišta vizualno i sigurnosno od prostora ostatka parcele, koja mora udovoljavati svim uvjetima važećeg zakona o zaštiti na radu. - Izrada plana organizacije gradilišta.
Izvođač je sukladno važećem Zakonu o zaštiti na radu dužan poduzimati sve propisane mjere i radnje tijekom izvođenja radova proizašle iz tog zakona i cijelokupne pozitivne regulative s područja zaštite na radu, a naročito sljedeće: 1. Osigurati kontenjere na gradilištu za: a/ kontenjer - garderobni za radnike b/ kontenjer - za odmor radnika c/ kontenjeri - za sanitarne potrebe radnika sa suhim WC-ima d/ kontenjer - za tehničku službu gradilišta e/ kontenjer - za nadzornu službu Kontenjeri moraju biti izrađeni i postavljeni u skladu s regulativom s područja zaštite na radu. 2. Postaviti sve potrebne znakove. 3. Postaviti sve zaštitne ograde u svrhu zaštite prostora gradilišta (vizualna i sigurnosna zaštita). 4. Osigurati i zaštititi sve okolne građevine kao cijeline i pojedine njihove dijelove. 5. Plan organizacije gradilišta. Sve navedeno uključiti u pojedine stavke jer se isto neće posebno naplaćivati.
Za potrebe izvođenja radova izvođač je dužan osigurati privremene priključke na infrastrukturu po na osob niskonaponsku električnu mrežu i vodovodnu mrežu, te isto mora biti uključeno u jediničnu cijenu.
Odabir za sve materijale gdje će to biti potrebno odabir dezena boja i slično vršit će projektan uz suglasnost korisnika i odobrenje investitora.
Prije nabave i ugradnje svih materijala, proizvoda i opreme, karakteristike istih moraju biti pregledane i odobrene od strane stručnog nadzora (kako bi se utvrdilo da iste odgovaraju traženim karakteristikama u predmetnoj stavci troškovnika)
POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA I TEHNIČKIH PROPISA
1. Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 2. Zakon o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 3. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (»Narodne novine«, 78/15, 114/18, 110/19) 4. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (»Narodne novine«, 78/15 i 118/18, 110/19) 5. Zakon o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 6. Zakon o normizaciji (NN RH 80/13.) 7. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19) 8. Zakon o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 9. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 10. Zakon o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine«, 127/14, 116/18, 25/20) 11. Zakon o zaštiti od buke (NN RH 30/09., 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 12. Zakon o zaštiti na radu (NN RH 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 13. Zakon o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (»Narodne novine«, 48/18)
14. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine«, br. 78/13.) 15. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (»Narodne novine«, 15/19) 16. Pravilnik o obračunavanju i plaćanju vodnog doprinosa (»Narodne novine«, 107/14) 17. Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine (»Narodne novine«, 93/17) 18. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (»Narodne novine«, 118/19) 19. Pravilnik o održavanju građevina (»Narodne novine«, 122/14, 98/19) 20. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (»Narodne novine«, 46/18, 98/19) 21. Pravilnik o kontroli projekata (»Narodne novine«, 032/14) 22. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (»Narodne novine«, 112/17, 34/18, 36/19, 31/20) 23. Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (»Narodne novine«, 69/05) 24. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (»Narodne novine«, 29/13, 87/15) 25. Pravilnik o provjeri tehničkog rješenja zaštite od požara u glavnom projektu (»Narodne novine«, 88/11) 26. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (»Narodne novine«, 56/12, 61/12) 27. Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (»Narodne novine«, 51/12) 28. Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (»Narodne novine«, 141/11) 29. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine«, 35/94, 55/94, 142/03) 30. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (»Narodne novine«, 101/2011 i 74/2013) 31. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (»Narodne novine«, 08/06) 32. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (»Narodne novine«, 141/11) 33. Pravilnik o sustavima za dojavu požara (»Narodne novine«, 56/99)
34. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (»Narodne novine«, 88/17.) 35. Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (»Narodne novine«, 73/15, 133/15) 36. Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (»Narodne novine«, 73/15) 37. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine«, 145/04.) 38. Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (»Narodne novine«, 156/08) 39. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (»Narodne novine«, 29/13)
40. Tehnički propis za prozore i vrata (»Narodne novine«, 69/06) 41. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (»Narodne novine«, 3/07, 76/07) 42. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (»Narodne novine«, 110/08) 43. Tehnički propis za dimnjake u građevinama (»Narodne novine«, 3/07) 44. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (»Narodne novine«, 87/08 i 33/10, 153/13) 45. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (»Narodne novine«, 5/10, 150/13) 46. Tehnički propis o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, 35/18, 104/19) 47. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (»Narodne novine«, 17/17, 75/20) 48. Tehnički propis za staklene konstrukcije (»Narodne novine«, 53/17) 49. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»Narodne novine«, 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20)
NAPOMENA: Pravilnici i standardi preuzeti su po članu 2. Zakona o preuzimanju Zakona i standarda (NN 53/91.)
1. TROŠKOVNIK ZAMJENE KANALIZACIJSKIH CIJEVI U DIJELU ZGRADE B
IZRADILA: Lidija Grebenar dipl.ing.arh.
REKAPITULACIJA - TROŠKOVNIK ZAMJENE KANALIZACIJSKIH CIJEVI
1 | KANALIZACIJA UKUPNO |  |  |  | 0
2 | GRAĐEVINSKI RADOVI I DEMONTAŽA INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE UKUPNO |  |  |  | 0
| U K U P N O |  |  |  | 0
1 | KANALIZACIJA
R.br. | Opis rada, materijala i pribora | Jed. mj. | Količina | Cijena | Ukupna cijena
1. | Nabava, dobava, prijenos i montaža tvrdih debelostijenih polietilenskih (PE-HD) odvodnih cijevi izrađenih sukladno HRN EN 1519-1:2004 ili jednakovrijednoj normi, s vodotijesnim spajanjem sučeonim varenjem, elektrovarnim ili steznim spojnicama, za definirani zvučno izolirani-niskošumni sistem sanitarno fekalne i oborinske odvodnje (horizontalni i vertikalni razvod). Stavka uključuje i fazonske komade te potreban pričvrsni pribor i originalne zvučno izolirane obujmice s gumenim uloškom.
Stavka obuhvaća sve potrebne pričvrsni i ovjesni i zaštitno-izolacijski materijal. Izvršiti sve potrebne radove, bušenje kroz zidove i a-b ploče sa brtvljenjem, motiranje cjevovoda u konstrukciji, odvoz viška neupotrebljivog materijala te raznošenje sa gradilišne deponije uzduž trase do mjesta ugradnje te polaganje po niveleti.
Prodore kroz zidove i ploču zaštititi protupožarnim i vodonepropusnim brtvenim materijalom. Cijevi položene u usjecima zaštititi pjenastom toplinskom izolacijom. Obračun po m sa svim potrebnim radom i materijalom. Obračun po m. Fazonske komade treba dodati na iskazanu dužinu cijevi približno 70 %.
Jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj: -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
| a) d56mm (DN56) | m | 270 |  | 0
| b) d63mm (DN60) | m | 2 |  | 0
| c) d75mm (DN70) | m | 25 |  | 0
| d) d90mm (DN90) | m | 30 |  | 0
| e) d110mm (DN100) | m | 400 |  | 0
| f) d135mm (DN125) | m | 80 |  | 0
| g) d160mm (DN150) | m | 1 |  | 0
2. | Dobava, prijenos i montaža polietilenskih revizijskih komada na odvodnim vertikalama. Obračun po komadu.
| a) d75mm (DN70) | kom | 3 |  | 0
| b) d110mm (DN100) | kom | 58 |  | 0
| c) d135mm (DN125) | kom | 18 |  | 0
| d) d160mm (DN150) | kom | 1 |  | 0
3. | Ispitivanje kanalizacije na protočnost i nepropusnost spojeva prema HRN EN1610 ili jednakovrijednoj, HRN EN1508 ili jednakovrijednoj i HRN EN805 ili jednakovrijednoj i uređaja uz dobivanje odgovarajućih atesta. Obračun po m ispitane dionice. | m | 808 |  | 0
ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj: __________________________________________________________________________________________________
4. | Nabava, dobava, prijenos i montaža odgovarajućih fazonskih komada za prolaz instalacije kroz beton. | kom | 25 |  | 0
5. | Rad na spajanju kanalizacijski cijevi na postojeće kanalizacijeke vertikale. Obračun se vrši po komadu spoja. | kom | 30 |  | 0
6. | Pripremni radovi za izradu instalacije kanalizacije. Pregled bolnice, označavanje izvođenja i plan izvođenja izvesti u koordinaciji sa tehničkom službom bolnice. Obračun po satu izvršene pripreme za izvođenje kanalizacije. | sati | 16 |  | 0
7. | Nabava, doprema i montaža protupožarnih obujmica za kanalizaciju prema HRN EN 13501-2 ili jednakovrijednoj kao protupožarni brtveni element za gorive plastične cijevi koje prolaze kroz granice požarnih zona veće od 0,01 m2, odnosno sprečavanje širenja plamena i dima u ostale požarne sektore. Brtvljene vršiti masom atestiranom na vatrootpornost od 90 minuta, a prema važećim normama i općom dozvolom građevnog nadzora. Obračun se vrši po komadu kompletno montirane i pričvršćene protupožarne obujmice na prodore cijevi kroz požarne zone. U stavku uračunati sav potrebni pribor i spojni materijal. Uračunati sav potreban rad, materijal, strojeve, alat i sav sitan pribor. NAPOMENA: za prodore kroz zidove potrebne su dvije obujmice ( sa obje strane zida) - za prodore pod kutem potrebna je dogradnja kutije od Promat ploča - za prodre cijevi veće od fi 260mm potrebno je ugraditi dvije obujmice jednu iza druge.
| a) DN125 | kom | 18 |  | 0
| a) DN110 | kom | 75 |  | 0
| b) DN75 | kom | 1 |  | 0
| c) DN50 | kom | 50 |  | 0
8. | Probijanje otvora u stropu / podu do Ø20cm radi ugradnje cijevi kanalizacije. U cijenu stavke uračunat probijanje otvora kao i utovar i odvoz razgrađenog materijala (razvrstanog po vrstama) na najbliže odgovarajuće deponije, kao i svi troškovi istovara i korištenja odgovarajuće deponije. | kom | 40 |  | 0
9. | Dobava, prijenos i ugradba automatskog odušnog ventila Ø110. Obračun po komadu komplet ugrašenog ventila. | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava, prijenos i ugradba materijala za pričvršćenje i zavješanje cjevovoda, dvosruke i jednostruke zvučno izolirane obujmice s gumenim uloškom, perforirana traka, vijci, matice, tipli i dr. Obračun po kilogramu. | kg | 100 |  | 0
11. | Dobava, prijenos i ugradba mesinganih poniklanih vratašca u prizemlju i na katu za pristup revizionim komadima. Sva vratašca su montirana na poniklanim usidrenim okvirima Vel. 40x40 cm. Obračun sve kompletno po komadu Montiranih vratašca zajedno sa bravicom i ključem. | kom | 50 |  | 0
12. | Dobava, prijenos i ugradba ventilacionih nastavaka sa jakom kapom za provjetravanje. Po komadu obračunati i limeni opšav, te prolaz kroz konstrukciju. U stavku uračunati sav potrebni spojni materijal. Obračun po komadu komplet ugrađenog nastavka. | kom | 30 |  | 0
13. | Dobava, prijenos i ugradba PP cijevi za ventilacione nastavke kanalizacijskih vertikala do iznad krova 0,5 m. Obračun po komadu ugrađenog nastavka. | kom | 30 |  | 0
| UKUPNO KANALIZACIJA: |  |  |  | 0
2 | GRAĐEVINSKI RADOVI I DEMONTAŽA INSTALACIJA KANALIZACIJE
R.br. | Opis rada, materijala i pribora | Jed. mj. | Količina | Cijena | Ukupna cijena
1. | Pažljiva demontaža i odspajanje postojećih sanitarnih i medicinskih uređaja. U stavku uračunati demontažu predmetnog uređaja, te odvoz demontiranih sanitarnih uređaja i svog otpadnog materijala na najbližu deponiju kao i svi troškovi istovara i korištenja odgovarajuće deponije.
| a) sanitarni uređaji | kom | 70 |  | 0
| b) medicinski uređaji | kom | 20 |  | 0
2. | Pažljiva demontaža postojećih cijevi kanalizacije u podu, zidu i ispod stropa. U stavku uračunati izradu šliceva za vađenje postojećih instalacija kanalizacije. U stavku uključiti sav potreban rad i materijal potreban da se demontaža izvrši te odvoz svog otpadnog materijala na najbližu deponiju. Radove izvesti u koordinaciji sa nadzornim inžinjerom koji će odrediti na licu mjesta koje će se cijevi demontirati a koje se zadržavaju. Obračun po m2 ukupne površine granice obuhvata. | m2 | 856 |  | 0
3. | Izrada probnih šliceva za pronalaženje postojećih instalacija odvodnje, te odvoz svog otpadnog materijala na najbližu deponiju kao i svi troškovi istovara i korištenja odgovarajuće deponije. | kom | 30 |  | 0
4. | Izrada šliceva za vađenje postojećih instalacija odvodnje u podu i zidu, te odvoz svog otpadnog materijala na najbližu deponiju kao i svi troškovi istovara i korištenja odgovarajuće deponije.
| a) 15x15 | m | 50 |  | 0
| b) 20x20 | m | 50 |  | 0
5. | Zatvaranje šliceva za vađenje postojećih instalacija odvodnje u podu i zidu jakim cementnim mortom, te odvoz svog otpadnog materijala na najbližu deponiju kao i svi troškovi istovara i korištenja odgovarajuće deponije.
| a) 15x15 | m | 50 |  | 0
| b) 20x20 | m | 50 |  | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI I DEMONTAŽA INSTALACIJA KANALIZACIJE: |  |  |  | 0