## NASLOVNA STRANA
TROŠKOVNIK
ELEKTROINSTALACIJA
INVESTITOR:
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Zagreb, Avenija Gojka Šuška 6
OIB: 32206148371
GRAĐEVINA:
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA -STERILIZACIJA
LOKACIJA:
KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
– ODJEL CENTRALNE STERILIZACIJE

## OPĆE NAPOMENE
OPĆE NAPOMENE ZA SVE STAVKE ILI DJELOVE TROŠKOVNIKA
Slijedeće napomene su obvezujuće za sve djelove troškovnika i cjelokupni troškovnik.
U jedinstvenoj cijeni svih stavki sadržani su svi troškovi i materijal potrebni za besprijekornu izvedbu, tj; dobava materijala i opreme, ugradnja i spajanje.U stavkama za kabele, spajanje se odnosi na oba kraja kabela prema el. shemema i uputama proizvođača do pune funkcionalnosti.
Ponuđene cijene su nepromjenljive tijekom gradnje. Jedinične cijene su nepromjenljive.
Tehničke ili optičke nedostatke bilo koje vrste, koje primijeti investitor, treba izmijeniti bez odgode i bez naknade. Nalogoprimac se obvezuje da će za montera koji vodi građevinske radove angažirati tehnički verziranog, kvalificiranog višeg montera, te da će ga na raspolaganje staviti tijekom cijelog vremena gradnje.
Ateste ugrađenih materijala i uređaja, mjerne protokole izdane od ovlaštenih institucija i dokumentaciju izvedenog stanja treba priložiti prije tehničkog pregleda.
Izvedba kabelskih trasa treba uslijediti u suglasnosti i uz koordinaciju svih sudionika u gradnji. Vodove, koji trebaju biti položeni radi održavanja funkcionalnosti, treba položiti s odobrenim materijalom za polaganje.
Sve električne uređaje i postrojenja, treba kabelima spojiti prema shemama polaganja kabela. Materijal potreban za to sadržan je u odgovarajućim količinama u ovom toškovniku. Sheme polaganja kabela treba na odgovarajući način pravodobno zatražiti.
Dodatni radovi smiju se izvoditi samo kad ih naloži i odobri investitor.
Radove izvesti prema pozitivnim propisima i uzancama struke. Sav materijal i oprema treba odgovarati HRN ili evropskim normama EN… ili jednakovrijedno.
Radove treba izvesti prema izvedbenoj projektnoj dokumentaciji. Obračun će se vršiti prema stavrno utrošenim količinama a koje će biti dokazane putem dokaznica u građevinskoj knjizi. U slučaju opravdanih odstupanja od projektiranog stanja treba upoznati nadzornog inženjera koji će odobriti navedeno odstupanje, te isto evidentirati u građevinskom dnevniku. Od početka radova treba svakodnevno voditi građevinski dnevnik samostalno za elektroinstalacije ili zajednički s ostalim sudionicima u gradnji.
Voditelj radova treba imati imenovanje i stručnu spremu u svemu prema Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji.
Montaža opreme se treba uskladiti s ostalim sudionicima u gradnji prema terminskim planovima.
U tijeku izvedbe treba ispitivati dijelove instalacije, a nakon izvedene kompletne instalacije ispitivanje treba izvesti ovlaštena tvrtka, koja treba dati sve potrebne ateste.Na tehničkom pregledu među ostalim po Zakonu o gradnji, treba predočiti svu potrebnu dokumentaciju po kojoj je dobivena građevna dozvola, Izvedbeni projekt, projekt izvedenog stanja, pismenu izjavu projektanta Glavnog projekta da je Izvedbeni projekt izrađen u skladu s Glavnim projektom ili da eventualna odstupanja tijekom gradnje nisu u suprotnosti s rješenjima iz Glavnog projekta.
Na tehničkom pregledu treba predočiti svu potrebnu dokumentaciju o ugrađenim materijalima i opremi; certifikate, potvrde o sukladnosti i ostalo kojim se dokazuje kvaliteta ugrađene opreme.
Jamstveni rok počinje teći od trenutka kada izvođač radova preda investitoru objekt bez evidentiranih nedostataka, nakon provedenog tehničkog pregleda bez primjedbi.

## JAKA STRUJA
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava | [6 empty] | _____________________________
Av. Gojka Šuška 6 | [6 empty] | Ponuditlej
10000 Zagreb
Izvođenje radova (električnih instalacija) u Centralnoj bolničkoj sterilizaciji za montažu sterilizatora
1. |  |  | JAKA STRUJA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u eurima | Ukupan iznos bez PDV-a u eurima | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos s PDV-om u eurima
NAPOMENA:
PRIJE SASTAVLJANJA PONUDE PONUĐAČ JE DUŽAN OBIĆI STANJE NA TERENU I IZVRŠITI SVE UVIDE U PLANIRANE RADOVE !!!
SVE STAVKE UKLJUČUJU DOBAVU, TRANSPORT, RAD NA VISINI SA SKELOM ILI PLATFORMOM, MONTAŽU I SPAJANJE, te sitni nenabrojeni spojni i montažni materijal do pune funkcionalnosti !!!
1. | 1. |  | RAZDJELNICI | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u eurima | Ukupan iznos bez PDV-a u eurima | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos s PDV-om u eurima
1. | 1. | 1 | Dobava montaža i spajanje razdjelnika RO1-M | kom | 1
-1kom razdjelnik metalni, sa metalnim vratima, za n/ž ugradnju-samostojeći, IP55, veličine š60cm x d30cm x v2200cm (+/-5%), sa metalnim postoljem, sa stezaljkama za ulaz izlaz trofaznog kabela (peterožilni) i jednofaznog (dvožilni), klase zaštite II, komplet sa zatvaračem sa bravicom, DIN šina, N i PE sabirnicama, linijama za zatvaranje otvora, te potrebnim naljepnicama, certifikatom i potrebnim atestom. (veličina prema broju opreme) Sve djelove pod naponom koji se mogu nehotično dodirnuti prekriti izolacionom pregradom, te predvidjeti dovoljno mjesta rezerve. U njemu se ugrađuje:
-4kom KO prenapona 20kA, tip 2
-1kom predosigurači C100/3p
-2 kom visokoučinki polužni osigurači-rastavljači 400A/3P, sa uloškom 200A
-5 kom visokoučinki polužni osigurači-rastavljači 160A/3P, sa uloškom 100A
-1 kom automatska sklopka 400A/3P/ sa daljinskim isklopom. Isklop napajanja povezati na postojeću signalizaciju sa el.ormara RO-M.
-1 kom automatski osigurač B10/3 A
-3 kom sijalice na vratima - zelene
-1kpl redne stezaljke, spojni vodiči, Cu sabirnice, stabilne natpisne ploče, vijci i sitni pribor, uzemljenje vrata, te sitni i spojni materijal do pune funkcionalnosti, komplet sa ispitivanjem, izdavanjem atesta o ispitivanju, te isporukom el. sheme izvedenog stanja u plastičnoj košuljici.
komplet razdjelnik RO1-M
1. | 1. |  | UKUPNO RAZDJELNICI
1. | 2. |  | KABELI | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u eurima | Ukupan iznos bez PDV-a u eurima | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos s PDV-om u eurima
1. | 2. | 1. | Dobava montaža i spajanje kabela. Kabeli se dijelom polažu na postojeću trasu, dijelom na obujmice a dijelom na novu PK trasu ovisno o mogućem stanju na terenu. Spajanje kabela se odnosi na oba kraja; na razdjelniku i elementu kojega spaja.
Polaže se:
|  |  | NYY 4x95mm2 | m | 300
|  |  | NYY 5x35mm2 | m | 180
|  |  | NHXH FE180/E90 3x1,5mm² | m | 5
|  |  | H07V-K zž 1x95mm² | m | 150
1. | 2. |  | UKUPNO KABELI
1. | 3. |  | OSTALO | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u eurima | Ukupan iznos bez PDV-a u eurima | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos s PDV-om u eurima
1. | 3. | 1 | Dobava, montaža i spajanje Stropno-zidna metalna odstojna obujmica sa dvostrukim učvršćenjem, Sa samoosiguravajućim uloškom, Pričvršćivanje putem proreza. koja ima odobrenje za nošenje kabela s očuvanjem električne funkcije prema HRN DIN 4102-dio 12 ili jednakovrijedno _____________. Komplet sa montažnim sidrenim vijkom navoja M6. Tip sl. kao OBO 733 48 ili jednakovrijedno _____________. Razred održavanja funkcionalnosti E30. Montiraju se na razmaku 0,3m. | kpl | 450
1. | 3. | 2 | Dobava, montaža i spajanje Stropno-zidna metalna grip obujmica sa dvostrukim učvršćenjem, koja ima odobrenje za nošenje kabela s očuvanjem električne funkcije prema HRN DIN 4102-dio 12 ili jednakovrijedno _____________. Komplet sa montažnim sidrenim vijkom. Tip sl. kao OBO GRIP M 70 (2031M15FS) ili jednakovrijedno _____________. Montiraju se na razmaku max 0,7m. | kpl | 400
1. | 3. | 3 | Dobava montaža i spajanje pocinčane, perforirane kabelske trase 60, sa potrebnim nosačima poklopcima, spojnim komadima, skretnicama, montažnim priborom i sl., za potrebe jake struje | m | 120
-PK 200 sa nosačima, konzolni, stropni, skretnice, prijelazni komadi tiplovi, vijci i sl
1. | 3. | 4 | Izrada svih potrebnih šliceva, proboja i rupa za potrebe instalacija što uključuje: -izrada proboja kroz zidove debljine do 20cm ( 3kom proboja strojem dim orijentaciono 5x5cm), Višak materijala odvesti na ovlašteni deponij, sa ukrcajem, odvozom i taksama za deponiranje, a mjesto rada očistiti. | kpl | 1
Nakon polaganja kabela i montaže odgovarajuće opreme, šliceve, proboje i rupe zatvoriti odgovarajućim materijalom. U cijeni uključiti sav potrebni materijal i rad, utovar i istovar, transport i pristojbe za deponiranje.
Komplet
1. | 3. | 5 | Dobava i montaža sredstva i materijala za vatrootporno brtvljenje prodora debljine zida cca 20cm, otvor veličine 15x10cm, T90. | kpl | 3
1. | 3. | 6 | Demontaža, te montaža i vraćanje u prvobitno stanje stropne konstrukcije | kpl | 1
1. | 3. | 7 | Ispitivanje izvedene instalacije te izdavanje atesta i slijedećih zapisnika od ovlaštene tvrtke: | kpl | 1
-Zapisnik o pregledu i ispitivanju elekrične instalacije;
Komplet.
1. | 3. |  | UKUPNO OSTALO
1. |  |  | UKUPNO JAKA STRUJA (RAZDJELNICI + KABELI + OSTALO) |  | Ukupan iznos bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Ukupan iznos s PDV-om: