## SVEUKUP.trošK
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava |  |  | _________________________
Av. Gojka Šuska 6 |  |  | Ponuditelj
10000 Zagreb
ELEKTROINSTALATERSKI I STROJARSKI RADOVI ZA POTREBE KONFERENCIJSKE DVORANE (4 kat)
Reb. broj | Opis predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupan iznos bez PDV-a
A. | ELEKTROINSTALACIJE
1 | Rušenja i demontaže
1.1 | Demontaža i ponovna montaža laminiranog spuštenog stropa od glavnih razvodnih ormara slabe i jake struje te ponovna montaža nakon izrade instalacije | kpl | 1
1.2 | Demontaža postojećih instalacija jake struje sa zida i stropa u prostoru koji se rekonstruira te zbrinjavanje prema propisanom zakonu. | kpl | 1
1.3 | Demontaža postojećih instalacija slabe struje sa zida i stropa u prostoru koji se rekonstruira te zbrinjavanje prema propisanom zakonu. | kpl | 1
Rušenja i demontaže UKUPNO :
2 | Jaka struja
2.1 | Dobava i mpntaža automatskog osigurača C63A 3P u postojeći razvodni ormar R.O.-kata | kom | 1
2.2 | Ožićavanje automatskog osigurača C63A, 3P | kpl | 1
2.3 | Dobava i polaganje mrežnog napojnog kabela FG16OR 5x10mm2 spajanje istog u glavnom razdjelniku, komplet s klemama i stopicama. | m | 35
2.4 | Dobava i montaža parapetnog kanala 120x55 za mrežne i jakostrujne utičnice | kom | 3
2.5 | Dobava i montaža PVC instalacione kanalice 60x60 mm za vođenje instalacija jake struje | m | 12
2.6 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 3x2,5mm2 u parapetni kanal za utičnice jake struje, prosječne dužine 12m | kom | 12
2.7 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 3x2,5mm2, za klima uređaj. | kom | 2
2.8 | Dobava i polaganje kabela JBY stY 2x2x0,8 za termostat | kom | 2
2.9 | Montaža termostata za klimu ( termostat u strojarskim radovima ) | kom | 2
2.10 | Izrada izvoda kabelom PP-Y 3x1,5 za instalaciju rasvjete, prosječne dužine 8m | kom | 16
2.11 | Izrada izvoda za prekidače rasvjete kabelom PP-Y 3x1,5mm2. | kom | 8
2.12 | Dobava i montaža razvodne kutije O.G. 60x60 | kom | 8
2.13 | Dobava i montaža izmjeničnog prekidača | kom | 8
2.14 | Dobava i montaža svjetiljke LED panel 600x600, 4000K, 40W | kom | 16
2.15 | Dobava i montaža LED panik rasvjete, 3h | kom | 2
2.16 | Dobava i montaža utičnice 230 OG za klimu | kom | 2
2.17 | Dobava i montaža utičnice 230V za usisavač | kom | 2
2.18 | Dobava i montaža trostruke utičnice 230 za parapetni kanal | kom | 4
2.19 | Dobava i montaža stolne utičnice u AL kutiji, 2x230V + 1xRJ45 | kom | 1
2.20 | Dobava i montaža trostruke utičnice 230V za na zid u kutiji 7M | kom | 3
2.21 | Dobava i montaža trororednog razvodnog ormara 36M, nadgradnog, komplet sa opremom: | kom | 1
| - osigurač C40A 3P + isklopnik | kom | 1
| - sklopka FID 40/0,03 4 P | kom | 1
| - osigurač rastavljač 1P, 32A | kom | 1
| - sklopka FID 40/0,03 2 P | kom | 1
| - automatski osigurač B16A 1P | kom | 12
| - automatski osigurač B10A 1P | kom | 3
| Komplet ožičeno, montirano, sitni montažni i potrošni materijal, pinovi, žice | kpl | 1
2.22 | Sitni spojni i montažni pribor i materijal | kpl | 1
2.23 | Izrada projekta izvedenog stanja elektroinstalacija i jednopolne sheme | kpl | 1
2.24 | Ispitivanje instalacije jake struje te izdavanje atesta | kpl | 1
2 | Jaka struja UKUPNO :
3 | Slaba struja
3.1 | Dobava i polaganje kabela UTP cat 7 za mrežne utičnice RJ 45, dužine 40m | kom | 5
3.2 | Dobava i polaganje kabela UTP cat 6 za mrežne utičnice RJ 45, dužine 40m | kom | 5
3.3 | Dobava i montaža modula RJ 45, cat 7 u komunikacijskom ormaru | kom | 5
3.4 | Dobava i montaža modula RJ 45, cat 6 u komunikacijskom ormaru | kom | 5
3.5 | Dobava i montaža dvostruke utičnice RJ45 cat 7 za parapetni kanal | kom | 5
3.6 | Dobava i montaža dvostruke utičnice RJ45 cat 6 za na zid | kom | 5
3.7 | Spajanje i ispitivanje utičnica RJ 45 cat 7 | kom | 5
3.8 | Spajanje i ispitivanje utičnica RJ 45 cat 6 | kom | 5
3.9 | Dobava i montaža u postojeći komunikacijski ormar prespojni panel 24 porta | kom | 1
3.10 | Dobava i montaža access point wi-fi modula | kom | 2
3.11 | Sitni spojni i montažni pribor i materijal | kpl | 1
Slaba struja UKUPNO :
REKAPITULACIJA:
1 | Rušenja i demontaže
2 | Jaka struja
3 | Slaba struja
SVEUKUPNO ELEKTROINSTALACIJE:
B. | STROJARSKE INSTALACIJE VENTILACIJE, GRIJANJA/HLAĐENJA
1 | Dobava i ugrtadnja rekuperatora zraka tip AN100JSKLKN unutarnje jedinice za obradu svježeg zraka.
Količina svježeg zraka: 1000 m3/h
N = 450 W / 230 V ~ 50 Hz
Nivo zvučnog tlaka : 26 / 30 / 34 / 37 dB(A)
Dimenzije d x š = 1220 x 1135 mm; h=340 mm
Masa: 67 kg
| Dimenzije priključka zrak: 250 mm | kom | 1
2 | Dobava i ugradnja žičanog daljinskog upravljača za rekuperatore.
MWR-VH12N
| Obračun sve kompletno, bez ožićenja | kom | 1
3 | Izrada i ugradnja cilindričnih kanala izrađenih iz pocinčanih čeličnih limova u kompletu sa fazonskim komadima, slijedećih količina i dimenzija:
| Ø160 mm | m | 28
| Ø200 mm | m | 21
| Ø250 mm | m | 52
5 | Dobava konzolnog materijala za zavješenje ventilacijskih kanala i opreme, očišćenog od rđe i obojenog s 2 premaza temeljnom bojom. | kg | 80
6 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije ventilacijskih kanala izolacijom toplinske provodljivosti λ=0,035 W/(mK), otpor difuziji vodene pare μ ≥ 10.000 samogasiv, nekapajući, ne širi plamen, s parnom branom, debljine 13 mm. Lijepljene originalnim ljepilom bazirano na mješavini modificirane kloropren gume i zapaljivih otapala, u kompletu sa samoljepljivim trakama širine 50 mm, debljine 3 mm za zaštitu svih spojnih mjesta. | m2 | 28
7 | Dobava i ugradnja rešetke za dovod/odvod zraka s fiksnim lamelama, slijedećih dimenzija i količina:
| OAB-1-0-825X75 | kom | 4
8 | Dobava i ugradnja stropnog distributera zraka za dovod/odvod zraka.
| DEK-K-400-B-A-RAL | komplet | 4
9 | Dobava i ugradnja vanjske protukišne rešetke za dovod/odvod zraka s fiksnim lamelama, slijedećih dimenzija i količina:
| Ø250 mm | kom | 2
10 | Izrada i ugranja cilindričnih akustičnih fleksibilnih kanala za spoj odvodnih ventila na kanalni razvod, uključivo sav spojni i brtveni pribor.
| dimenzije Ø160 | m | 6
11 | Pomoćni radovi, izrada usjeka i proboja i sl. | kpl | 1
UKUPNO VENTILACIJA:
GRIJANJE HLAĐENJE
1 | Dobava i ugradnja vanjske jedinice sustava u izvedbi dizalice topline zrak/zrak. Uređaj je namijenjen za vanjsku montažu - zaštićen od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim inverter kompresorima, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R-410A.
Istrujavanje zraka je horizontalno što omogućuje jednostavnu ugradnju u arhitektonske niše i fasadno na konzole.
Maksimalno dozvoljene udaljenosti: ukupno cijevni razvod do 300 metara; najudaljenija dionica cjevovoda je 175 m; visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 50 m; visinska razlika između pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 15 m.
Uređaji su EUROVENT certificirani.
Za vanjsku jedinicu potrebno je izraditi postolje minimalne visine 30cm od kote ravnog terena.
Tehničke karakteristike:
Qh ukupno = minimalno 12,1 kW
Priključna snaga:
N maksimalno = 2,69 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
EER: minimalno 4,50 (100% opterećenja)
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 46%RH
ESEER: minimalno 10,5
Qg = minimalno 12,1 kW
N = maksimalno 2,52 kW / 380-415 V, 3F, 50 Hz
COP: minimalno 4,80 (100% opterećenja)
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
Ogrijevni učin pri vanjskoj temperaturi od -15 °C: minimalno 11,3 kW
radno područje: grijanje: od -25° do 26°C
radno područje: hlađenje: od -5° do 48°C
Nivo zvučnog tlaka: maksimalno 50 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice
dimenzije maksimalno:
d x š = 950x350 mm; h = 1250 mm
| težina maksimalno: 100 kg | kom | 1
Oznaka u projektu: VJ
2 | Dobava i ugradnja windfree unutarnje jedinice kazetne izvedbe s modernim dekorativnim panelom s istrujavanjem zraka u 4 smjera. Jedinica predviđena za montažu unutar stropa, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, pumpicom za odvod kondenzata, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Modeli unutarnjih jedinica omogućuju jednostavno hlađenje bez neugode izravnog strujanja hladnog zraka. Dvostupanjski sustav hlađenja prvo snižava temperaturu prostorije, a nakon što postigne željenu temperaturu stvara zrak koji miruje te na taj način smanjuje potrošnju energije.
Tehničke karakteristike uređaja:
Pri standardnim Eurovent uvjetima:
Qh = minimalno 2,8 kW
Qg = minimalno 3,2 kW
Nivo zvučnog tlaka: maksimalno 34 dBA
Dimenzije kazete: maksimalno 580 x 580 mm ; h = 260 mm
Dimenzije panela: maksimalno 630 x 630 mm ; h = 60 mm
Masa: maksimalno 16 kg
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
| Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm | kom | 4
3 | Dobava i ugradnja žičanog elektronskog prostornog regulatora s LCD zaslonom, pozadinskim osvjetljenjem i programskim satom za upravljanje i kontrolu unutarnjih jedinica.
| Funkcije: on/off, tihi način rada, sleep mode, dodavanje rasporeda rada uređaja, postavke temperature, odabir načina rada, postavke brzine ventilatora i pozicije lamela, pojedinačno podešavanje za jedinice u grupi, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera | kom | 4
4 | Dobava i ugradnja centralnog nadzornog upravljačkog sustava za regulaciju unutarnjih jedinica sustava. Regulator je predviđen za montažu na zid i spaja se na vanjske jedinice.
Mogućnosti kontrole: on/off, režim rada, setpoint, brzina ventilatora i pozicija istrujnih lamela, grupno ili individualno upravljanje (on/off, režim i setpoint), regulacija temperature, kalendar, tjedni i dnevni programi ograničavanje pristupa elektronskim upravljačima u sobama, ograničavanje temperaturnog raspona.
Mogućnosti nadzora: grafički prikaz na računalu, rad unutarnjih i vanjskih jedinica, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera na unutarnjim jedinicama, različite razine pristupa.
Uređaj omogućuje zoniranje više temperaturnih zona za simultano upravljanje postavkama. Postavljanje 10 različitih tjednih rasporeda za svaku unutarnju jedinicu.
Dimenzije: maksimalno 210 x 165 x 40 mm
Napajanje: maksimalno 110W / 230 V; 50 Hz
| Maks. duljina kom. linije: 1000m | kom | 1
5 | Dobava i ugradnja izoliranog bakrenog spojnog elementa za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, za mogućnost spajanja više unutarnjih jedinica (komplet: plinska + tekuća faza).
| Header spojnice: | kom | 1
6 | Dobava i montaža predizoliranih bakrenih cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze, namjenjene za rashladni medij R-410A. U kompletu sa spojnicama i koljenima, te ovjesnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Φ 6,4 mm | m | 38
| Φ 9,5 mm | m | 25
| Φ 12,7 mm | m | 44
| Φ 15,9 mm | m | 31
7 | Dopuna radne tvari
| Radni medij R410A | kg | 5
8 | Dobava toplinske izolacije i dodatno izoliranje prethodno izoliranih cijevi rashladnog medija koje se vode u vanjskom prostoru nadzemno i u zoni stropa iznad evakuacijskih puteva. Izolacija mora biti negoriva, minimalne klase A2 debljine 19mm. Izolaciju dodatno mehanički zaštititi oblogom iz aluminijskog lima. | m2 | 8
9 | Dobava i montaža cijevi za odvod kondenzata iz polipropilena, uključivo potrebni fazonski komadi.
| Ø32 | m | 33
10 | Zidni sifon za potrebe odvoda kondezata HL 138 | kom | 1
11 | Pomoćni radovi, izrada usjeka i proboja i sl. | kpl | 1
12. | Tlačne probe i ispitivanja. | kpl | 1
UKUPNO GRIJANJE/HLAĐENJE:
SVEUKUPNO VENTILACIJA I GRIJANJE/HLAĐENJE:
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A. | ELEKTRO RADOVI UKUPNO:
B. | SVEUKUPNO VENTILACIJA I GRIJANJE/HLAĐENJE:
SVEUKUPNO INSTALACIJE: