## Troškovnik
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava |  |  | _________________________
Av. Gojka Šuska 6 |  |  | Ponuditelj
10000 Zagreb
ADAPTACIJA PROSTORA ODJELA ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU I GENETIKU E- 99 ETAŽA GRUPA 2: PODOPOLAGAČKI RADOVI
Red. Br. | Opis predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupan iznos bez PDV-a
PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. | Demontaže sokla i završne podloge obloge straog oštećenog poda PVC zajedno sa vezivnim sredstvom, U stavku uračunat utovar i odvoz te zbrinjavanje na najbližu deponiju kao i troškovi zbrinjavanja. | m² | 230
1.1. | Izrada izravnavajućeg sloja masom za izravnavanje u debljini 1-2 mm, na suhu čvrstu i ravnu podlogu. Dopuštene su neravnine gotove podloge mjerene na razmaku od 2m-7mm. 0,2m- 2mm a dozvoljena je vlažnost estriha do 2%. U slučaju veće vlažnosti potrebno je izvesi parnu branu. | m² | 230
1.2. | Izrada parne brane, obračun po stvarno izvedenoj količini. | m² | 230
1.3. | Dobava, postava ljepljenjem i varenjem spojeva fleksibilne homogene podne obloge od PVC-a tip GERFLOR - MIPOLAM SYMBIOZ (prije ugradnje izvođač je obavezan dostaviti 10 uzoraka) ili jednakovrijedanKriterij za ocjenu jednakovrijednosti: - ukupna debljina prema normi HRN EN ISO 24346:2023 ili jednakovrijednoj < 2mm - ukupna težina prema normi HRN EN ISO 23997:2013 ili jednakovrijedno j≥ 2580 g/m2 - trake duljine prema normi HRN EN ISO 24341:2013ili jednakovrijednoj ≥ 20m -širina trake prema normi HRN EN ISO 24341:2013 ili jednakovrijednoj ≥ 200 cm -specifikacija prema normi HRN EN ISO 10581:2014 ili jednakovrijednoj - europska klasifikacija prema normi HRN EN ISO 10874:2013 34-43 ili jednakovrijednoj - vatrootpornost prema normi j HRN EN 13501-1:2010 ili jednakovrijednoj Bfl-s1 - sklonost prema statičkom elektricitetu prema normi HRN EN 1081:2004 ili jednkovrijedna < 2kV - protukliznost prema normi DIN 51130 ili jednakovrijednoj klasa R9 ili jedakovrijednoj - otpornost na abraziju prema normi HRN EN 660-2:2003 ≤ 2.0 mm3 ili jednakovrijednoj - klasa habanja normi jednakovrijednoj kao HRN EN ISO 10581:2014 grupa T ili jednakovrijednoj - dimenzijska stabilnost prema normi HRN EN ISO 23999:2013 ili jednakovrijednoj ≤ 0.40% - zvučna izolacija prema normi HRN EN ISO 717-2/2013 ili jednakovrijednoj 5dB - zaostalo udubljenje prema normi EN ISO 24341-1 ili jednakovrijednoj ~ 0.02 mm - test na kotačiće prema normi HRN EN 425:2003 ili jednakovrijednoj OK - toplinska provodljivost prema normi HRN EN ISO 10456:2008 ili jednakovrijednoj - ≥ 0,25 W/(m.K) - otpornost boje prema normi EN 20 105-B02 ili jednakovrijednoj ≥ 6 stupnjeva - | m² | 230
1.4. | Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: - ukupna debljina prema normi HRN EN ISO 24346:2023 ili jednakovrijednoj < 2mm - ukupna težina prema normi HRN EN ISO 23997:2013 ili jednakovrijedno j≥ 2580 g/m2 trake duljine prema normi HRN EN ISO 24341:2013ili jednakovrijednoj ≥ 20m -širina trake prema normi HRN EN ISO 24341:2013 ili jednakovrijednoj ≥ 200 cm -specifikacija prema normi HRN EN ISO 10581:2014 ili jednakovrijednoj -europska klasifikacija prema normi HRN EN ISO 10874:2013 34-43 ili jednakovrijednoj -vatrootpornost prema normi j HRN EN 13501-1:2010 ili jednakovrijednoj Bfl-s1 -sklonost prema statičkom elektricitetu prema normi HRN EN 1081:2004 ili jednkovrijedna < 2kV - protukliznost prema normi DIN 51130 ili jednakovrijednoj klasa R9 ili jedakovrijednoj - otpornost na abraziju prema normi HRN EN 660-2:2003 ≤ 2.0 mm3 ili jednakovrijednoj - klasa habanja normi jednakovrijednoj kao HRN EN ISO 10581:2014 grupa T ili jednakovrijednoj - dimenzijska stabilnost prema normi HRN EN ISO 23999:2013 ili jednakovrijednoj ≤ 0.40% zvučna izolacija prema normi HRN EN ISO 717-2/2013 ili jednakovrijednoj 5dB - zaostalo udubljenje prema normi EN ISO 24341-1 ili jednakovrijednoj ~ 0.02 mm - test na kotačiće prema normi HRN EN 425:2003 ili jednakovrijednoj OK - toplinska provodljivost prema normi HRN EN ISO 10456:2008 ili jednakovrijednoj - ≥ 0,25 W/(m.K) - otpornost boje prema normi EN 20 105-B02 ili jednakovrijednoj ≥ 6 stupnjeva Nanošenje protuprašnog premaza i izrada sloja masom za izravnavanje u debljini od 1do 2 mm, na suhu, čvrstui ravnu podlogu. Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge mjerene na razmaku od 2m - 7 mm, 0.20m- 2 mm, a dozvoljena vlažnost estriha jest maksimalno 2% cm. Na ovako pripremljenu podlogu polaže se homogena fleksibilna podna obloga od PVC-a antibalterijksih i fungicidalnih karakteristika, s EVERCARE tretmanom ili jednkaovrijednom Kriterij za ocjenu jednakovrijednosti: - zaštitni tretman - pruža zaštitu i otpornost na kiseline i lužine, te značajno smanjuje troškove čišćenja i održavanja (podna obloga se nikad ne lašti) - antibakterijsko djelovanje (E.coli-S. aureus - MRSA) spriječava rast > 99,9% Podna obloga potpuno zalijepljena ljepilom kompatibilnim sa podnom oblogom. Rubovi traka krojeni i rezani za toplo zavarivanje elektrodom. Polaganje izvršeno od strane ovlaštenog podopolagača. Na sudaru poda s obodnim zidovima izvesti holkel visine 10 cm od traka istovjetnih podnoj oblozi. Sastoji se od specijalnog kutnog oblika, zakrivljenja 20x20 mm preko kojeg se lijepi PVC obloga, s tipskim završetkom tip Capping Strip Clip Systemom ili jednakovrijednim.
U stavci uključen sav osnovni i pomoćni materijal i rad sve do potpune gotovosti. Sve izvesti prema pravilima struke ili jednakovrijedne norme koje nudi ponuditelj:
a) obračun po 1m² površine poda b) obračun po 1m¹ holkera
Ukupan iznos u EUR bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u EUR s PDV-om:
Napomena: Sve stavke troškovnika će se obračunavati po stvarno izvedenim količinama priznatim od nadzornog inženjera.