## List1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava | [5 empty] | __________________________
Av. Gojka Šuška 6 | [5 empty] | Ponuditelj
10000 Zagreb
Izvođenje radova (električnih instalacija) za priključenje novih uređaja u Centralnoj bolničkoj sterilizaciji u KB Dubrava
1. |  | RAZDJELNICI | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u eurima | Ukupan iznos bez PDV-a u eurima | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos s PDV-om u eurima
1. | 1 | Dobava montaža i spajanje razdjelnika RO2-M | kom | 1
-1kom razdjelnik metalni, sa metalnim vratima, za n/ž ugradnju-samostojeći, IP55, veličine š60cm x d30cm x v2200cm (+/-5%), sa metalnim postoljem, sa stezaljkama za ulaz izlaz trofaznog kabela (peterožilni) i jednofaznog (dvožilni), klase zaštite II, komplet sa zatvaračem sa bravicom, DIN šina, N i PE sabirnicama, linijama za zatvaranje otvora, te potrebnim naljepnicama, certifikatom i potrebnim atestom. (veličina prema broju opreme) Sve djelove pod naponom koji se mogu nehotično dodirnuti prekriti izolacionom pregradom, te predvidjeti dovoljno mjesta rezerve. U njemu se ugrađuje:
-4 kom KO prenapona 20kA, tip 2
-1 kom predosigurači C100A/3p
-2 kom visokoučinki polužni osigurači-rastavljači 400A/3P, sa uloškom 200A
-5 kom visokoučinki polužni osigurači-rastavljači 160A/3P, sa ulošcima 100A, 50A, 35A
-1 kom automatska sklopka 400A/3P/ sa daljinskim isklopom. Isklop napajanja povezati na postojeću signalizaciju sa el.ormara RO-M.
-1 kom automatski osigurač B10/3 A
-3 kom sijalice na vratima - zelene
-3 kom automatski osigurač B16A/3P
-3 kom automatski osigurač C16A/3P
-1kpl redne stezaljke, spojni vodiči, Cu sabirnice, stabilne natpisne ploče, vijci i sitni pribor, uzemljenje vrata, te sitni i spojni materijal do pune funkcionalnosti, komplet sa ispitivanjem, izdavanjem atesta o ispitivanju, te isporukom el. sheme izvedenog stanja u plastičnoj košuljici.
komplet razdjelnik RO2-M
1. |  | UKUPNO RAZDJELNICI |  |  |  | 0 |  | 0
2. |  | KABELI | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u eurima | Ukupan iznos bez PDV-a u eurima | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos s PDV-om u eurima
2. | 1. | Dobava montaža i spajanje kabela. Kabeli se dijelom polažu na postojeću trasu, dijelom na obujmice a dijelom na novu PK trasu ovisno o mogućem stanju na terenu. Spajanje kabela se odnosi na oba kraja; na razdjelniku i elementu kojega spaja.
Polaže se:
|  | NYY 4x95mm2 | m | 300
|  | NYY 5x35mm2 | m | 50
|  | NYY 5x10mm2 | m | 40
|  | NYY 5x6mm2 | m | 40
|  | NYY 5x2,5mm2 | m | 40
|  | NHXH FE180/E90 3x1,5mm² | m | 5
|  | H07V-K zž 1x95mm² | m | 150
2. |  | UKUPNO KABELI |  |  |  | 0 |  | 0
3. |  | OSTALO | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u eurima | Ukupan iznos bez PDV-a u eurima | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos s PDV-om u eurima
3. | 1 | Dobava, montaža i spajanje Stropno-zidna metalna odstojna obujmica sa dvostrukim učvršćenjem, Sa samoosiguravajućim uloškom, Pričvršćivanje putem proreza. koja ima odobrenje za nošenje kabela s očuvanjem električne funkcije prema HRN DIN 4102-dio 12 ili jednakovrijedno _____________. Komplet sa montažnim sidrenim vijkom navoja M6. Tip sl. kao OBO 733 48 ili jednakovrijedno _____________. Razred održavanja funkcionalnosti E30. Montiraju se na razmaku 0,3m. | kpl | 450
3. | 2 | Dobava, montaža i spajanje Stropno-zidna metalna grip obujmica sa dvostrukim učvršćenjem, koja ima odobrenje za nošenje kabela s očuvanjem električne funkcije prema HRN DIN 4102-dio 12 ili jednakovrijedno _____________. Komplet sa montažnim sidrenim vijkom. Tip sl. kao OBO GRIP M 70 (2031M15FS) ili jednakovrijedno _____________. Montiraju se na razmaku max 0,5m. | kpl | 400
3. | 3 | Dobava montaža i spajanje pocinčane, perforirane kabelske trase, sa potrebnim nosačima poklopcima, spojnim komadima, skretnicama, montažnim priborom i sl., za potrebe jake struje | m | 150
-PK 200 sa nosačima, konzolni, stropni, skretnice, prijelazni komadi tiplovi, vijci i sl
3. | 4 | Izrada svih potrebnih šliceva, proboja i rupa za potrebe instalacija što uključuje: -izrada proboja kroz zidove debljine do 20cm ( 8 kom proboja strojem dim orijentaciono 5x5cm), Višak materijala odvesti na ovlašteni deponij, sa ukrcajem, odvozom i taksama za deponiranje, a mjesto rada očistiti. | kpl | 1
3. | 5 | Nakon polaganja kabela i montaže odgovarajuće opreme, šliceve, proboje i rupe zatvoriti odgovarajućim vatrootpornim materijalom. U cijeni uključiti sav potrebni rad, utovar i istovar, transport i pristojbe za deponiranje. | kpl | 1
3. | 6 | Dobava i montaža sredstva i materijala za vatrootporno brtvljenje prodora debljine zida cca 20cm, otvor veličine 15x10cm, T90. | kpl | 8
3. | 7 | Demontaža, montaža i vraćanje u prvobitno stanje stropne konstrukcije: -Skidanje stopnih ploča u kompletnoj dužini kabelske trase na visini od 4m. Sve oštećene stropne ploče potrebno je zamijeniti novim pločama. -Skidanje ovjesa i otvaranje prolaza oko ventilacijskih cijevi te izrada novog ovjesa i zatvaranje prolaza. -Bojenje novih stropnih ploča u boju postojećih stropnih ploča | kpl | 1
3. | 8 | Puštanje u pogon i parametriranje zaštitne opreme | kpl | 1
3. | 9 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja | kpl | 1
3. | 10 | Ispitivanje izvedene instalacije te izdavanje atesta i slijedećih zapisnika od ovlaštene tvrtke: | kpl | 1
-Zapisnik o pregledu i ispitivanju elekrične instalacije;
Komplet.
3. |  | UKUPNO OSTALO |  |  |  | 0 |  | 0
|  | UKUPNO JAKA STRUJA (RAZDJELNICI + KABELI + OSTALO) |  | Ukupan iznos bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Ukupan iznos s PDV-om: