## List1
KB Dubrava
Av. Gojka Šuška 6 |  |  |  | __________________________
10000 Zagreb |  |  |  | Ponuditelj
TROŠKOVNIK- Rekonstrukcija dijela Odjela opće i torakalne kirurgije
RB. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u EUR bez PDV-a | Ukupan iznos u EUR bez PDV-a | Stopa PDV-a (%)
1. | Demontaža zidnih ormara te i namještaja te spuštanje na bolnički deponij otpada | komplet | 7
2. | Demontaža pločica i ljepila te spuštanje na bolnički deponij otpada - 20 m2 | komplet | 1
3. | Demontaža postojeće podne obloge, čišćenje, odvoz te zbrinjavanje otpada | m2 | 70
4. | Priprema donje podloge strojnim brušenjem (vakum sistemom), a sve zbog odstranjivanja ostataka od pvc ljepila te nestabilnih dijelova i zbog bolje prionjivosti epoksi podnog sustava. | m2 | 88
5. | Nabava i dovoz materijala i izrada epoksi prajmera, specifikacije: | m2 | 70
EP temeljni premaz
sadrži aditive za odzračivanje
ispitana otpornost na kidanje i stvaranje mjehurića uz djelovanje vlage na
punjivo kvarcnim pijeskom na licu mjesta
niska razina emisija hlapljivih organskih spojeva (VOC)
u skladu s normama EN1504-2 i EN13813
Čvrstoća prianjanja > 2,0 MPa
Viskoznost (na 23 °C) EN ISO 3219 360 - 540 mPa.s
Tvrdoća Shore D DIN 53505-D/EN ISO 868 71 - 77
Gustoća (miješanje 23 °C) EN ISO 2811 1,05 - 1,11 g/cm³
6. | Nabava materijala i izrada epoksi mikroporavnavajućeg sloja, ugrađuje se glet sistemom radi poravnanja podloge, specifikacije: | m2 | 70
prethodno napunjeno posebnim punilima
odlična navlaženost podloge
odlično odzračivanje
ispitano na kompatibilnost između premaza i površinski suhog betona zasićenog vodom u skladu s DIN EN 13578:2003
ispitano na sposobnost povezivanja uz djelovanje vlage na stražnjoj strani
proizvod je u skladu s normom EN 1504-2 i EN13813
Viskoznost (na 23 °C) ISO 3219 600 - 900 mPa.s
Tvrdoća Shore D DIN 53505-D/EN ISO 868 65 - 71
Gustoća (miješanje 23 °C) EN ISO 2811 1,4 - 1,48 g/cm³
7. | Nabava materijala i izrada završnog antihabajućeg sloja epoksi podnog sustava u boji RAL karte i dekoraciji čips listićima po želji naručitelja ugrađuje se sistemom lijevanja i samoniveliranja, specifikacija: | m2 | 88
EP premaz s velikom kemijskom otpornosti prema popisu otpornosti na kemikalije i velikom otpornosti na mehaničko opterećenje i habanje
bez aditiva koji štete laku
optika: sjajno
u skladu s normom EN 1504-2 i EN13813
Čvrstoća prianjanja EN 1542 > 2,0 MPa
Vlačna čvrstoća pri savijanju EN ISO 178 > 50 MPa
Tvrdoća Shore D DIN 53505-D/EN ISO 868 76 - 82
Propuštanje vodene pare Razred III
Otpornost na habanje ≤AR1
Test isključivanja za procjenu prianjanja ≥2,0 (1,5) N/mm²
Kapilarno upijanje vode i vodopropusnost w < 0,1 kg/(m²*h0,5)
Otpornost na udar ≥IR4
Otpornost na kemikalije od jakog kemijskog utjecaja smanjenje tvrdoće < 50 %
Propusnost ugljičnog dioksida Sd >50 m
8. | Završno lakiranje sistemom PU lakom, specifikacije: | m2 | 88
zaštitni sloj, voden mat
9. | Demontaža postojećeg sokla PVC-a, čišćenje te zbrinjavanje otpada | m1 | 70
10. | Dobava i montaža holker sokla iz istog sustava kao i pod, visine do 10 cm i radijusa 3 cm | m1 | 70
11. | Radovi zaštite poda, stropa, inventara, stolarije | m2 | 1677.24
12. | Impregnacija zidova materijalom ponuditelja sljedećih svojstava ili jednakovrijedno: | m2 | 1677.24
Koncentrat na osnovi vodene disperzije akrilatnog kopolimera za impregniranje svih vrsta unutarnjih i vanjskih zidnih površina prije ličenja pokrivnim bojama
Premošćuje sitne pukotine (do 100 µm)
Koncentrat impregnacije proizveden na osnovi vodene disperzije sintetskog veziva i finih lamelarnih punila.
gustoća 900-1100 kg/m3
EU VOC KATEGORIJA: IIA (h), 30 g/ l (2010); proizvod sadrži max 1 g / l
Sastojci: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on >= 0,0025 - < 0,025, 2-metilizotiazol-3(2H)-on >= 0,0025 - < 0,025, reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4 izotiazolin-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) >= 0,0002 - < 0,0015,Talk (Mg3H2(SiO3)4) >= 1 - < 10,
pH: 8 - 9,5, Viskoznost, dinamička : 2.800 - 3.800 mPa.s, Viskoznost, kinematička : > 21 mm2/s (40 °C)
13. | Bojanje zidova ručno u 3 sloja materijalom ponuditelja - perivom bojom ton po izboru | m2 | 1677.24
Boja na osnovi akrilatne vodene disperzije za zaštitu jače opterećenih unutarnjih i vanjskih zidova u industrijskim, stambenim i javnim zgradama
Otporna je na pranje vodom, detergentima i dezinfekcijskim sredstvima (DIN 53778)
Postojana je prema utjecaju blagih koncentracija kiselina i lužina
gustoća 1,47 - 1,51 g cm3 (23 °C)
Paropropusnost/ Relativni otpor difuziji vodene pare, SD-vrijednost (EN ISO 7783-2): 0,76 m (klasa II - srednje paropropusna)
Kapilarna vodoupojnost/ Koeficijent kapilarne vodoupojnosti, w (EN 1062-3): 0,024 kg/m2h0,5 (klasa III slabo vodoupojna)
Čvrstoća prionljivosti na betonskoj podlozi (EN ISO 4624): 4,1 MPa (10% A; 90% A/B); A=podloga, B=boja
pH: 8 - 9,Viskoznost, dinamička : 8.000 - 13.000 mPa.s (23 °C), Viskoznost, kinematička : > 21 mm2/s (40 °C)
Hlapljivi org. Spojevi (VOC): (Direktiva 2004/42/EZ) 30 g/l
Sastojci: titanov dioksid >= 10 - < 20 , 2-metilizotiazol-3(2H)-on>= 0,0025 - < 0,025, reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4
izotiazolin-3-ona i 2-metil-2H
izotiazol-3-ona (3:1)>= 0,0002 - < 0,0015
14. | Sanacija oštećenja, brušenje, čišćenje i bojanje radijatora 1x2m svaki, temelj + 2 sloja lakom za metal na bazi vode s poliuretanom u RAL-u po izboru naručitelja | kom | 13
15. | Sanacija oštećenja, brušenje, čišćenje i bojanje metalnih vrata 1,30x2,80 m a obje strane, temelj + 2 sloja lakom za metal na bazi vode s poliuretanom u RAL-u po izboru naručitelja | kom | 20
16. | Sanacija oštećenja, brušenje, čišćenje i bojanje zidnih metalnih panela/stijena, temelj + 2 sloja lakom za metal na bazi vode s poliuretanom u RAL-u po izboru naručitelja | m2 | 131.32
17. | Rušenje i demontaža starog metalnog stropa te odvoz na bolnički deponij, postava i montaža nove podkonstrukcije i konstrukcije (kutni i poprečni profili, ovjes, sidra) te stropnih mineralnih ploča 600x600x13 mm | m2 | 130
18. | Dobava i montaža ploča s konstrukcijom - stropna ploča izrađena od nove generacije bio-razgradive kamene vune, gline i škroba s izvrsnim karakteristikama u području vatrootpornosti i akustike. Tehničke karakteristike: Dimenzije- 13X600X600 mm Težina- 2,8-3,3 kg/m2, Postojanost na vlagu- do 70% relativne vlažnosti zraka, Toplinska provodljivost lambda- 0,060 W/mK, Refleksija svjetlosti- 85%, Apsorpcija zvuka aw- 0.20(H), Klasa gorivosti- A2-s1, Konstrukcija- C Sistem s vidljivom konstrukcijom Boja- bijela Rub- ravan, hrapavo bijela | m2 | 130
19. | Nabava i montaža ventilacijskih priključnih kutija KHD 300,400 i 500 i pripadajućih distributera po mjeri, uključujući fleksibilne ventilacijske cijevi fi 200 | kom | 25
20. | Izrada svjetlotehničkog proračuna za prostor odjela | kom | 1
21. | Demontaža te odvoz i odlaganje na bolnički deponij kompletne postojeće rasvjete iz postojećeg stropa. | komplet | 1
22. | Ugradna svjetiljka s integriranim LED izvorom svjetlosti, metalno kućište, mikroprizmatični optički pokrov, efektivni svjetosni tok(svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu) min. 4000 lm, snaga sustava maks. 34 W (LED izvor + LED predspojna naprava), svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 117 lm/W, temperatura boje svjetlosti 4000K, faktor uzvrata boje Ra≥80, zaštita od zaprljanja i prodora vode min. IP40(s donje strane), mehanička zaštita min. IK02, životni vijek L70≥50.000h, dimenzije svjetiljke dxšxv 595x595x35mm±5%, CE oznaka, kao tip: Philips RC065B G5 41S PSU W60L60 OC ili jednakovrijedno | kom | 28
23. | Ugradna svjetiljka s integriranim LED izvorom svjetlosti, kućište od aluminija, optički pokrov od polikarbonata, efektivni svjetosni tok(svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu) min. 1900 lm, snaga sustava maks. 15 W (LED izvor+LED predspojna naprava), svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 125lm/W, temperatura boje svjetlosti 4000K, uzvrat boje Ra≥90, zaštita od zaprljanja i prodora vode min. IP44(s donje strane), životni vijek L70≥100.000h, dimenzije svjetiljke s LED predspojnom napravom Øxv 226x62mm±5%, UGR≤19, ENEC certifikat, kao tip: OPPLE LEDDownlightHG-P2 Rd200-15W-930/940 ili jednakovrijedno | kom | 38
24. | Ugradna svjetiljka sigurnosne rasvjete u pripravnom spoju, integriran LED izvor svjetlosti, napon napajanja 240V/50Hz, maks. snaga 3.5W, zaštita od zaprljanja i prodora vode min. IP65, mehanička zaštita min. IK07, min. svjetlosni tok 410lm, tijelo svjetiljke od polikarbonata, svjetiljka opremljena protupaničnim modulom s 3h autonomije, tip baterije: LiFePO4 6.4V, vrijeme punjenja maks. 12h, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, klasa izolacije II, dimenzije dxšxv 225x40x125±5%, ENEC certfikat, kao tip: Awex EXIT S ETS/3W/B/3/SE/AT/WH - ugradna montaža ili jednakovrijedno | kom | 8
25. | Dobava i montaža/spajanje spojnog materijala - kablovi (cca 300m) i spojnice (cca 650 kom) te pribor za ugradnu montažu panika i piktograma (8 kom) | komplet | 1
26. | Elektro radovi: demontaža postojećih kanalica u uredima (5 kom) i dobava, ugradnja i montaža novih s pokrovom (5 kom) s adapterima za šuko utičnice, šuko utičnicama, nosačima i okvirima (po 11 kom), spajanje utičnica, dobava i ugradnja uričnice RJ 45 s priborom | komplet | 1
27. | Krojenje i izrada materijalom ponuditelja prema dimenzijama svih obuhvaćenih prozora (potrebno prethodno premjeriti dimenzije za svaki prozor) te dobava - trakastih zavjesa s lančićem, materijal mora biti visokokvalitetan i periv, tvrđi, "black out screen", boja po izboru naručitelja. | m2 | 70.56
28. | Demontaža svih postojećih zavjesa na mjestima gdje se montiraju nove zavjese, montaža zavjesa iz stavke 1 i 2 te odvoz i propisno zbrinjavanje istih. | komplet | 1
29. | Demontaža dijela gipskartonskog stropa za potrebe novog zida - rezanje, otvaranje postojećeg spuštenog gipskartsonskog stropa u duljini 10m i širini 1m te nakon pregrađivanja montaža gipskartonskog stropa | komplet | 1
30. | Dobava i izrada pregradnih gipskartonskih zidova 12,5mm, dvostruka ploča, s izolacijom mineralnom vunom 10 cm, u cijenu je uračunat sav spojni materijal, radna skela i obrada ploha, gletanje | m2 | 40
31. | Dobava i ugradnja vrata s kvakom i bravom, metalna u RAL-u po izboru, dimezije 130 cm x 210 cm, s učvršćenjem i ojačanjem do stropa kroz spušteni strop | kom | 2
Ukupan iznos bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos s PDV-om:
Napomena:
Sav materijal dobavlja ponuditelj i uključen je u ponuđene cijene.