## NASLOV
NARUČITELJ: | KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
AVENIJA GOJKA ŠUŠKA 6
ZAGREB
OIB: 01066571771
GRAĐEVINA: | KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
KLINIKA ZA KIRURGIJU LICA, ČELJUSTI I USTA
6. KAT - ADAPTACIJA POJAČANE NJEGE
LOKACIJA: | AVENIJA GOJKA ŠUŠKA 6
TVRTKA PROJEKTANTA: | CAPTURA VENTI d.o.o.
Jačkovina 101A
10000 ZAGREB
TD/ZOP: | 14/25-CV
BP: | 14/25-CV-ARH
VRSTA PROJEKTA: | PROJEKT ADAPTACIJE
TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
MAPA 4
GLAVNI PROJEKTANT: | JASMINKA KEČANOVIĆ ŠIMEC, dipl.ing.arh.
Zagreb, srpanj, 2025.

## I. OPĆI GO
MAPA 4 |  | NARUČITELJ: | KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA |  | srpanj 2025.
|  | GRAĐEVINA: | KLINIKA ZA KIRURGIJU LICA, ČELJUSTI I USTA, 6. KAT - ADAPTACIJA POJAČANE NJEGE |  | ZOP: 14/25-CV
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA |  | VRSTA PROJEKTA: | PROJEKT ADAPTACIJE |  | TD/BP: 14/25-CV-ARH
OPĆI TEHNIČKI UVJETI
Svi radovi koji su predmet ovog troškovnika moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, HRN, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, statičkom proračunu, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izvođača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe posebnih uvjeta i ovih općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Prije kalkulacije cijena ponuditelj je u obvezi detaljno proučiti projektnu dokumentaciju i lokaciju objekta te se preporučuje obilazak objekta radi potpunog uvida o obimu i vrsti svih radova.
Ako opisom stavke troškovnika nije precizno određene kvaliteta materijala, izvođač je u obvezi koristitii isključivo materijal prve klase.
U jediničnu cijenu svih radova opisanih u ovom troškovniku mora biti uključen sav rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedinačne stavke troškovnika i građevine u cjelini, odnosno mora biti uključeno sve kako slijedi:
- | osiguranje gradilišta
- | osiguranje i zaštita susjednih objekata, te popravak štete nastale na istima za vrijeme izvođenja radova
- | osiguranje i zaštita dijelova objekta koji se ne ruše, te popravak štete nastale na istima za vrijeme izvođenja radova
- | osiguranje nesmetanog odvijanja prometa i prolaza
- | sve higijensko-tehničke zaštitne mjere za sve djelatnike na gradilištu
- | naknada za gradsku deponiju
- | naknada za zauzimanje javnih prometnih i ostalih površina, te popravak štete nastale na tim površinama za vrijeme zauzimanja istih od strane izvođača
- | organizacija gradilišta: zaštitna ograda gradilišta, pristupne rampe i/ili tuneli, pomoćni prolazi, skladišta kontejnersko naselje uključivo ured za nadzorne inženjere, WC, privremeni priključak struje i vode te ostalih potrebnih instalacija, čišćenje, čuvarska služba i ostalo za nesmetano funkcioniranje gradilišta
- | svi troškovi i takse privremenih priključaka instalacija
- | izrada, montaža, demontaža, održavanje i transposrt svih potrebneih pokretnih, nepokretnih, radnih, transportnih i pomoćnih skela
- | iskolčenje s određivanjem i održavanjem stalnih točaka
- | sav osnovni i pomoćni rad
- | sav osnovni i pomoćni materijal
- | sav alat, mehanizacija i amortizacija istih
- | svi vanjski i unutrašnji transporti
- | sav normalni rastur i otpad materijala
- | sva potrebna ispitivanja i ishođenje atesta za ugrađenie materijale / opremu / postrojenja i izvedenu konstrukciju
- | crpljenja vode iz građevinske jame, zaštita iskopa, sabirne jame
- | čišćenje i održavanje prometnica kojima se odvija transport sa i na gradilište
- | čišćenje i održavanje objekta i gradilišta za cijelo vrijeme izvođenja radova
- | svi ostali troškovi nužni za izvođenje radova i dovršenje građevine kao funkcionalne cjeline
Radove koji su u troškovniku iskazani paušalno izvođač je u obvezi izvesti u cijelosti, bez obzira na potpunost opisa troškovničke stavke.
Po završetku svih radova na objektu izvođač je u obvezi ukloniti sve privremene objekte, alat, inventar i skele, kontejnere i ostalo, odnosno predmetnu parcelu i sve ostale parcele, prometnice i površine koje je tijekom gradnje zauzeo očistiti od sveg materijala, alata, mehanizacije i objekete, te dovesti u prvobitno stanje, ako troškovnikom nije drugačije određeno.
Za sva brtvljenja svih spojeva je potrebno koristiti odgovarajuća silikonska brtvila za čiste prostore, moraju biti bakteriostatska (ispitano po ISO22196:2007 za MRSA, E.Coli i salmonelu i prema ISO 846 za P.Aeruginosa), dobrih prianjajući svojstava na površine na koje se aplicira
Ako troškovnikom nije drugačije određeno, sve boje, završne obrade, vidljive okove i slično, odabire projektant.
ZEMLJANI RADOVI
Svi zemljani radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, HRN , pravilima struke, HTZ propisima, općim i ovim posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Svi iskopi tla vrše se strojno, a samo djelomično ručno. Izvođač je u obvezi Iskope izvoditi u skladu s geotehničkim izvještajem, projektom i troškovnikom. Propisane mjere presjeka (profila) iskopa ne smiju se prekoračiti bez pismenog odobrenja nadzornog inženjera. Pokosi širokog iskopa moraju se prilagoditi kategoriji tla u kojem iskop vrši.
Kod eventualne pojave procjedne ili druge vode (npr. kiša, topljenje snijega, podzemne vode) izvoditelj treba osigurati odvodnju vode iz iskopa sabirnim oknima i crpljenjem vode, te osigurati profile iskopa.
Materijal iz iskopa mora se upotrijebiti za nasipavanje i zatrpavanje. Isti se privremeno skladišti na gradilišnoj deponiji do ponovne ugradnje, a višak iskopanog materijala odvozi se na gradski deponij.
Nasipavanje unutar i oko objekta mora se izvesti po projektu, troškovniku i geomehaničkom izvješću do tražene zbijenosti. Nasipavanje i zatrpavanje se vrši u slojevima od maksimalno 30 cm uz strojno nabijanje i vlaženje vodom.
Prije početka ostalih radova geomehaničar mora pregledati kvalitetu tla i odobriti početak ostalih radova upisom u građevinski dnevnik.
Obračun svih zemljanih radova količina vršiti će se isključivo u sraslom stanju materijala.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
Svi betonski i AB radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima i normama, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, statičkom proračunu, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
U betonske i AB konstrukcije ugrađuje se beton proizveden prema odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (TPBK) i ovih tehničkih uvjeta.
Izvoditelj mora, prije početka ugradnje betona, provesti kontrolu betona, odnosno provjeriti da li je beton proizveden u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije i da li je tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.
Izvoditelj mora s proizvođačem betona usuglasiti datum isporuke, vrijeme isporuke i količinu, informirati proizvođača o uvjetima transporta na gradilište, te eventualnim posebnim postupcima ugradnje.
Proizvođač betona mora izvoditelja radova upoznati sa sastavom mješavine betona radi primjene pravilne ugradnje i zaštite svježeg betona i utvrđivanja razvoja čvrstoće betona. Za tvornički proizveden beton navedene informacije se mogu koristiti iz proizvođačeva kataloga sastava mješavina betona u kojima su iskazane pojedinosti o klasama čvrstoće betona, klasama konzistencije, težine mješavine i drugi mjerodavni podaci.
Izvođaču moraju biti dostupne informacije o vremenu zaštite betona ovisno o razvoju čvrstoće betona pri 20oC za razdoblje od 2 i 28 dana.
Pri isporuci betona proizvođač mora dostaviti otpremnicu za svaku transportnim sredstvom isporučenu količinu betona na kojoj su neizbrisivo navedene sve bitne informacije.
Svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka betonu pri isporuci je zabranjeno.
U posebnim slučajevima voda ili dodaci mogu se dodati kad se to primjenjuje za postizanje tražene konzistencije, osiguravajući pritom da tražene granične vrijednosti nisu prekoračene i da je dodatna količina kemijskog dodatka uključena u projekt betona. Količina svakog dodavanja vode ili kemijskog dodatka dodana u transportno vozilo (mikser) mora biti upisana u otpremni dokument.
oplata i skela
Skele i oplate, uključivo njihove potpore i temelji, trebaju biti otporni na svako djelovanje kojem su izložene tijekom izvedbe, dovoljno čvrste da spriječe oštećivanje konstrukcije. ne smiju ugrožavati tijek i kvalitetu ostalih radova i moraju zadovoljavati mjerodavne norme. Skele i oplata ne smiju se uklanjati dok beton ne postigne dovoljnu čvrstoću.
Oplata mora biti takva da betonu osigurava traženi oblik dok beton ne očvrsne. Oplata i spojnice između elemenata trebaju biti dovoljno nepropusni da spriječe gubitak fonog morta. Oplatu koja apsorbira znatnu količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba odgovarajuće vlažiti, osim ako oplata nije posebno i kontrolirano namijenjena za gubitak vode. Unutarnja površina oplate mora biti čista. Ako se oplata koristi za vidljive betone, njezina obrada mora osigurati projektiranu površinu betona.
Eventualno posebna površinska obrada betona dana je u nacrtima oplate.
Uklanjanje oplate treba izvoditi na način da se konstrukcija ne preoptereti i ne ošteti. Skele treba otpuštati postupno, tako da se drugi elementi skele ne preopterete. Stabilnost skela i oplata treba održavati i kod oslobađanja i uklanjanja.
beton
Potvrđivanje sukladnosti dužan je provoditi proizvođač betona uz ovlašteno tijelo i uključuje kontrolu proizvodnje i provodi se prema Prilogu A TPBK, normi HRV EN 206-1 i posebnim propisima.
Proizvođač betona mora izraditi Priručnik Kontrole proizvodnje .Kontrola proizvodnje provodi se prema normi HRN EN 206-1 i obuhvaća sve mjere nužne za održavanje svojstava betona sukladno specificiranim zahtjevima. Svi relevantni podaci o kontroli proizvodnje moraju biti sadržani u izvještajima.
Kontrola utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu s TPBK, prilog H, HRN EN 206-1
Nadzor i kontrolu kvalitete betona treba provesti na mjestu ugradnje, te provjeriti otpremni dokument i potpisom potvrditi izvršeni nadzor. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji su uzeti neposredno prije ugradnje u betonsku konstrukciju.
Ako je količina ugrađenog betona veća od 100m3, za svakih slijedećih ugrađenih 100m3 uzima se po jedan dodatni uzorak betona. Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača betona evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona evidentiraju se uz obvezno navođenje oznake pojedinog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na koje se beton ugrađivao u trenutku izimanja uzoraka.
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrslog betona provodi ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka, a dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se odgovarajućom primjenom kriterija iz norme HRN EN 206-1
U slučaju nepotvrđivanja zahtjevanog razreda tlačne čvrstoće betona, na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvstoće treba provesti naknadno ispitivanje.
Za betonske proizvode i betone proizvedene na gradilištu, a za potrebe tog gradilišta, potrebno je dokazati uporabljivost u skladu s projektom betonske konstrukcije i TPBK.
armatura
Za armiranje AB konstrukcija koristi se armatura od čelika za armiranje i to u obliku šipki B500B i armaturnih mreža B500B. Čelik za armiranje betona treba zadovoljiti uvjete TPBK, prilog B i HRN EN 10080 Svaka armaturna mreža ili šipka koja dolazi na gradilište treba biti jasno označena. Površina armature mora biti očišćena od hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, beton ili vezu između njih.
Najmanje vrijednosti zaštitnog sloja armature određuju se prema TPBK, prilog H, ovisno o izloženosti pojedinih betona, te položaju i namjeni dijela konstrukcije, a određeni su projektom konstrukcije.
Izvoditelj mora prije početka ugradnje provjeriti da li je armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije (B500B) i da li je tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog oštećivanja, deformavije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. Dokazivanje uporabljivosti armature izrađene prema projektu betonske konstrukcije mora se provesti prema tom projektu, normama. odredbama Priloga B TPBK, a uključuje izvođačevu kontrolu izrade i ispitivanja armature, nadzor proizvodnog pogona i nadzor izvođačeve kontrole izrade armature.
Tehnička svojstva čelika za prednapinjanje moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i moraju biti specificirana prema nizu normi nHRN EN 10138
cement
Potvrđivanje sukladnosti za cement dužan je provoditi proizvođač uz ovlašteno tijelo i uključuje tvorničku kontrolu proizvodnje, a provodi se prema prilogu C TPBK, nizu normi HRV EN 197-2, HRN EN 14216, HRN B.C1.015 i Tehničkom propisu za betonske konstrukcije.
agregat
Kontrola sukladnost tehničkih svojstva agregata provodi se u betonar, pogonu za izradu predgotovljenih betonskih elemenata i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1, odgovarajućom primjenom nizova normi HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 1367, HRN EN 1744 i odredbama Priloga D TPBK.
dodaci betonu
Potvrđivanje sukladnosti dodataka betonu provodi se u skladu s odredbama Dodataka ZA normi HRN EN 934-2, nHRN EN 934-5, HRN EN 934-6, HRN EN 450-1, nHRN EN 13263-2 , odrednama Priloga E TPBK i posebnog propisa, a morta za injektiranje u skladu s određenim normama HRN EN 934-6, HRN EN 934-4, te odredbama Priloga E TPBK i posebnog propisa.
Kontrola kemijskih i mineralnih dodataka betonu provodi se u betonari, pogonu za proizvodnu predgotovljenih betonskih elemenata i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1 i TPBK, Prilog E
voda
Tehnička svojstva i drugi zahtjevi za vodu za pripremu betona moraju zadovoljavati zahtjeve norme HRN EN 1008, odnosno potvrđivanje sukladnosti vode za pripremu betona provodi se sukladno odredbamja norm HRN EN 1008 i odredbama Priloga F TPBK .
predgotovljeni betonski proizvodi
Tehnička svojstva predgotovljenih betonskih elemenata moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju primjenu u građevini i moraju biti specificirana prema odgovarajućoj tehničko specifikaciji, odnosno prema normi HRN EN 13369 i odredbama Priloga G TPBK .
Kod izvođenja konstrukcije, a u skladu s TPBK, prilog J i HRN ENV 13670-1 mora se provoditi stručni nadzor razreda 2. Nadzorni inženjer mora pregledati glavne skele i oplate, provjeriti postoji li isprava o sukladnosti čelika za armiranje, odnosno jesu li iskazana svojstva armature sukladna zahtjevima iz projekta betonsske konstrukcije, a neposredno prije početka betoniranja provjeriti da li je armatura izrađena, postavljena i vezana u skladu s projektom AB konstrukcije. Rezultate svih provedenih provjera nadzorni inženjer mora dokumetirati upisom u dnevnik.
Nakon skidanja oplate nadzorni inženjer mora provesti konstrolu površine betona i potvrditi usklađenost sa zahtjevima iz projekta. Izvedene dimenzije konstrukcije trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi izbjegavanja štetnih utjecaja i ponašanja na mehaničku otpornost i stabilnost, u privremenom i kasnijem uporabnom stanju, i kompatibilnost izvedene konstrukcije i nekonstrukcijskih dijelova.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
TESARSKI RADOVI
Svi tesarski radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima i normama, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, statičkom proračunu, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme ili jednakovrijedno:
- | materijali za izradu drvenih konstrukcija |  |  | HRN U.D0.001
- | građa za skele |  |  | HRN D.B1.025
- | projektiranje i izvođenje konstrukcija od monolitnog drveta |  |  | HRN U.O9.200
- | projektiranje i izvođenje konstrukcija od lameliranih i ljepljenih elemenata |  |  | HRN U.O9.300
- | projektiranje i izvođenje drvenih skela i oplata |  |  | HRN U.C9.400
- | projektiranje i izvođenje zaštite drveta u konstrukcijama |  |  | HRN U.C9.500
- | tesana građa četinara |  |  | HRN D.B7.020
- | hrastova rezana građa |  |  | HRN D.C1.021
- | bukova rezana građa |  |  | HRN D.C1.022
- | jasenova rezana građa |  |  | HRN D.C1.024
- | borova rezana građa |  |  | HRN D.C1.040
- | jelova/smrekova rezana građa |  |  | HRN D.C1.041
- | kombinirane slojevite ploče |  |  | HRN D.C5.042
- | šper-ploče |  |  | HRN D.C5.021
- | iverice |  |  | HRN D.C5.032
- | lesonit ploče |  |  | HRN D.C5.022
- | građevinski čavli |  |  | HRN M.B4.020
- | vijci za drvo |  |  | HRN M.B1.024
- | čavli za pištolj |  |  | HRN G.E9.220
- | građevinski čavli sa upuštenom nareckanom glavom |  |  | HRN M.B4.021
- | čavli za ljepenku |  |  | HRN M.B4.090
- | tehnički uvjeti zaštite od požara u građevinarstvu |  |  | HRN U.J1.070 / 110 / 114
- | zaštita građevinskog drveta |  |  | HRN D.T4.027
- | protupožarni premazi |  |  | HRN D.T4.037 / 039.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
skele
Svi radovi sa skelama moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima i normama, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, statičkom proračunu, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
U SVEMU OSTALOM VRIJEDE UVJETI KAO ZA TESARSKE RADOVE.
Nosive skele, lake pokretne i lake nepokretne skele do visine 6,00 m obračunavaju se u jediničnoj cijeni ostalih građevinskih radova. Visina preko 6,00 m obračunava se posebno.
Fasadne skele obračunavaju se jednokratno u skladu s važećim građevinskim normama.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
ČELIČNA KONSTRUKCIJA
Svi radovi na čeličnoj konstrukciji moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima i normama, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, statičkom proračunu, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izvođača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Izvoditelj mora udovoljiti svim propisima koji određuju uvjete i zatjeve u projektiranju, izradi i postavi nosivih čeličnih konstrukcija i mora se pridržavati normi o kvaliteti materijala i radova, a sve u skladu sa slijedećim tehničkim propisima, pravilnicima i normama:
tehnički propisi
Tehnički propisi za toleranciju mjera i oblika kod nosivih čeličnih konstrukcija
Tehnički propisi za pregled i ispitivanje nosivih čeličnih konstrukcija
Tehnički propisi o kakvoći zavarenih spojeva za nosive čelične konstrukcije
pravilnici
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za nosive čeličnih konstrukcija
Pravilnik o tehničkim propisima za nosive konstrukcije spojene zakovicama i vijcima
Pravilnik o tehničkim propisima za zavarene nosive čelične konstrukcije
Pravilnik o tehničkim propisima za zglobove i ležajeve nosivih čeličnih konstrukcija
Pravilnik o tehničkim propisima za spojeve s prednapetim vijcima za nosive čelične konstrukcije
Pravilnik o tehničkim propisima za lake čelične građevine kod nosivih čeličnih konstrukcija
Pravilnik o tehničkim propisima za pregled i ispitivanje nosivih čeličnih konstrukcija
Pravilnik o tehničkim propisima za jednostavne konstrukcije zgrada kod nosivih čeličnih konstrukcija
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije
Pravilnik o hrvatskim normama za zaštitu čeličnih konstrukcija
norme
Kontrolu izrade u radionici povremeno obavlja nadzorni inženjer i projektant putem:
HRN C.B0.500/89 - opći konstrukcijski čelici
HRN C.T3.010/89 - zavarivanje i srodni postupci
HRN C.T3.013/86 - zavarivanje,dozvoljena odstupanja mjera
HRN C.T3.035/87 - zavareni spojevi, postupci kontrole kvalitete
HRN C.E7.145/87 - spojevi s vijcima visoke klase čvrstoće kod nosivih čeličnih konstrukcija
HRN.C.H.3.011 - čelične oplaštene elektrode za elektrolučno zavarivanje
HRN C.H.3.051. - žice za plinsko varenje čelika
HRN. C.B3.030 - široki plosnati vruće valjani čelici
HRN. C.B3.025 - plosnati vruće valjani čelici
HRN. C.B3.101 - vruće valjani čelični ravnokraki kutnici
HRN. C.B3.111 - vruće valjaničelični raznokraki kutnici
HRN. C.B3.131 - vruće valjani čelični I nosači
HRN. C.B3.141 - vruće valjani čelični U nosači
HRN. C.B3.550 - vruće valjani trakasti čelici
HRN. C.B4.110 - čelični limovi
HRN. C.B4.111 - čelični limovi, dimenzije i tolerancije
HRN. C.B5.021 - čelične cijevi, bešavne
HRN. M.B1.023 - vijci za čelične konstrukcije
kontrola izrade u radionici
Kontrolu izrade u radionici povremeno obavlja nadzorni inženjer i projektant putem:
- dnevnika izrade konstrukcije koji vodi izvoditelj radova u koji se upisuju svi podaci vezani za izradu (dokazi kakvoće, porijeklu materijala i drugo)
- dnevnika zavarivanja s upisanim dokazima za upotrebljene elektrode, svjedodžbe zavarivača, plan zavarivanja, filmovi spojeva, zapisnicima
- dnevnika izvedbe zaštite čelične konstrukcije od korozije
- preuzimanja čelične konstrukcije u radionici
- inspekcijskog nadzora u radionici
transport i odlaganje
Dijelovi konstrukcije obvezno se moraju zaštititi od oštećenja prije transporta - obvezno isključiti mogućnost preopterećenja, a odlaganje dijelova provesti tako da ne dodiruju tlo i da je postavljenje stabilno.
postava čelične konstrukcije
Izvoditelj radova mora prije početka postavljanja konstrukcije od naručitelja zapisnički primiti geodetske podatke definirane projektom. Kontrola spojeva izvedenih zavarivanjem, vijcima ili eventualno zakovicama provodi se putem dnevnika montaže. Obvezno se izvodi zaštita čelične konstrukcije od korozije.
preuzimanje čeličnih konstrukcija nakon završene ugradnje
Preuzimanje izvedenih radova sastoji se od slijedećih radnji:
- konačno preuzimanje radova uz zapisnik o postavljanju konstrukcije i odvojeni zapisnik o preuzimanju sustava zaštite od korozije
- postupno preuzimanje nevidljivih radova
Dokumentacija o preuzimanju mora sadržavati:
- projekt montaže
- radioničke nacrte
- dokaze o kvaliteti konstrukcije
- svjedodžba zavarivača
- građevinski dnevnik
- atesti o propisanim ispitivanjima čelične konstrukcije nakon montaže
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
ZIDARSKI RADOVI
Svi zidarski radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, tehničkim propisima za zidane konstrukcije (NN 1/2007),HRN, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, statičkom proračunu, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Sav korišteni materijal mora odgovarati propisima i standardima. Zidanje se vrši u svemu prema uputama i tehnologiji proizvođača, na način da se u potpunosti osigura potpuna horizontalnost redova.
Pri zidanju potrebno je ostavljati sve projektom predviđene otvore za potrebe horizontalnog vođenja instalacija (prodori), a žlijebove za potrebe vođenja instalacija unutar zidova izvoditi posebnim alatima za tu namjenu (strugač za žlijebove, električna freza i sl.). Ne smiju se koristiti udarni alati, kao ni ručno štemanje.
Kod zidanja potrebno je osigurati sve projektom predviđene otvore za ugradnju stolarije i bravarije.
Veza zidova i elemenata AB konstrukcije izvodi se zidnim pocinčanim elastičnim sidrima u svakom drugom bloku.
Svježe zidane zidove potrebno je zaštititi od štetnog utjecaja visokih i niskih temperatura, te atmosferilija.
žbukanje
Žbukanje AB i zidanih površina mora se vršiti u primjerenim vremenskim uvjetima uz uvjet da su površine koje se žbukaju potpuno suhe. Pri niskim i visokim temperaturama zraka potrebno je izbjegavati žbukanje, jer tada može doći do smrzavanja odnosno pucanja žbuke uslijed prebrzog sušenja, a ukoliko se žbukanje izvodi u nepovoljnim uvjetima moraju se primijeniti odgovarajući aditivi, koji će osigurati kvalitetu i trajnost žbuke.
Prije žbukanja, površine koje se žbukaju, potrebno je dobro očistiti i dobro navlažiti, betonske i AB dijelove prije žbukanja potrebno je premazati SM-vezom ( betokontakt ili drugi materijal odgovarajuće kvalitete - u jedničnoj cijeni žbukanja ).
Sva žbuka izvodi se strojno, a nakon izvedbe ista mora biti potpuno ravna i glatka, kutevi i bridovi, te spojevi zida i stropa moraju biti izvedeni oštro. Žbuka mora biti potpuno prionjiva na površine zidova i stropova, bez pukotina i slabih mjesta.
Za rabiciranje svih «šliceva» u zidovima te kontaktnih površina zidanih i AB elemenata, kao i za rabiciranje ploča toplinske izolacije zidova koristi se rabic pletivo pocinčano ili plastično veličine polja 10/10 mm.
estrih
Estrisi se izvode na izolacijskim slojevima, odnosno kao «plivajući». Svi estrisi moraju biti strojno zaglađeni.
Estrih mora biti izveden kvalitetno bez oslabljenih mjesta, bez prekida kontakata između obloge, izravnavajućeg sloja i estriha. Površina estriha mora biti ravna i horizontalna s dozvoljenim odstupanjem ±2 mm na kontrolnoj letvi dužine 4 m, bez iskrivljenosti, mjehurenja i nadignuća, kao i bez razdvajanja i pucanja spojeva. Sva osnovna svojstva estriha moraju biti u skladu s važećim normama neovisno o vrsti završne obloge.
Kod izvedbe estriha potrebno je izvesti dilatacijski sloj uz zidove u debljini 10 mm, te dilatacije površina estriha na način da neprekinuta površina estriha bude maksimalno 25 m2.
Grijani estrisi moraju imati izvedene dilatacije sukladno poljima podnog grijanja, a na mjestu dilatacije mora se osigurati neovisan rad estriha i instalacije podnog grijanja.
Estrisi se pripremaju u mješalicama s prinudnim miješanjem uz primjenu mineralnog agregata granulacije 4 do 8 mm.
U sve estrihe ugrađuje se armature prema opisu iz pojedine stavke troškovnika.
Prije završnih radova na izvođenju podnih obloga preko estriha obvezno se mora utvrditi vlažnost podloge – estriha metodom koja mjeri vlagu po cijeloj visini podloge, te se predmetnim radovima može pristupiti nakon ispitivanjima dokazane količine vlage u estrihu s obzirom na zahtjeve pojedinih završnih podnih obloga.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme:
zidni elementi
HRN EN 771-1:2005 Specifikacije za zidne elemente – 1. dio: Opečni zidni elementi (EN 771-1:2003+A1:2005)
HRN EN 771-2:2005 Specifikacije za zidne elemente – 2. dio: Vapnenosilikatni zidni elementi (EN 771-2:2003+A1:2005)
HRN EN 771-3:2005 Specifikacije za zidne elemente – 3. dio: Betonski zidni elementi (gusti i lagani agregat) (EN 771-3:2003+A1:2005)
HRN EN 771-4:2004 Specifikacije za zidne elemente – 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona (EN 771-4:2003)
HRN EN 771-4/A1:2005 Specifikacije za zidne elemente – 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona (EN 771-4:2003/A1:2005)
HRN EN 771-5:2005 Specifikacije za zidne elemente – 5. dio: Zidni elementi od umjetnoga kamena (EN 771-5:2003+A1:2005)
HRN EN 771-6:2006 Specifikacije za zidne elemente – 6. dio: Zidni elementi od prirodnoga kamena (EN 771-6:2005)
HRN EN 12859:2002 Gipsani blokovi – Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12859:2001)
mort
HRN EN 998-2:2003 Specifikacije morta za ziđe – 2. dio: Mort za ziđe (EN 998-2:2003)
HRN CEN/TR 15225:2006 Smjernice za tvorničku kontrolu proizvodnje za označavanje oznakom CE (potvrđivanje sukladnosti 2+) za projektirane mortove (CEN/TR 15225:2005)
HRN EN 13501-1:2002 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru – 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar (EN 13501-1:2002)
građevno vapno
HRN EN 459-1:2004 Građevno vapno – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 459-1:2001 + AC:2002)
HRN EN 459-3:2004 Građevno vapno – 3. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 459-3:2001 + AC:2002)
zidarski cement
HRN EN 413-1:2004 Zidarski cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 413-1:2004)
HRN EN 197-2:2004 Cement – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti
HRN CR 14245:2004 Vodič za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti«
HRN EN 13279-1:2006 Veziva i žbuke na osnovi gipsa – 1. dio: Definicije i zahtjevi (EN 13279-1:2005)
dodatak mortu
nHRN EN 934-3:2004 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 3. dio: Dodaci mortu za ziđe. Definicije, zahtjevi, sukladnost, označavanje i obilježavanje (EN 934-3:2001/A1:2004)
HRN EN 934-6:2004 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 6. dio: Uzorkovanje, kontrola sukladnosti i vrednovanje sukladnosti (EN 934-6:2001)
HRN EN 998-2:2003 Specifikacija morta za ziđe –2. dio: Mort za ziđe (EN 998-2:2001)
agregat za mort
HRN EN 13139:2003 Agregati za mort (EN 13139:2002)
HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002)
HRN EN 13139/AC:2006 Agregat za mort (EN 13139:2002/AC:2004)
HRN EN 13055-1/AC:2006 Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002/AC:2004)
pomoćni dijelovi
HRN EN 845-1:2003 Specifikacije za pomoćne dijelove ziđa – 1. dio: Spone, vlačne trake, vješaljke i kutnici (EN 845-1:2003)
HRN EN 845-2:2003 Specifikacije za pomoćne dijelove ziđa – 2. dio: Nadvoji (EN 845-2:2003)
HRN EN 845-3:2003 Specifikacije za pomoćne dijelove ziđa – 3. dio: Armatura horizontalnih sljubnica od čeličnih mreža (EN 845-3:2003)
održavanje i izvođenje zidanih konstrukcija
HRN ENV 13269:2001 Održavanje – Smjernice za izradu ugovora o održavanju (ENV 13269:2001)
HRN EN 13306:2004, Nazivlje u održavanju (EN 13306:2001)
HRN EN 13460:2004 Održavanje – Dokumentacija o održavanju (EN 13460:2002)
HRN ENV 13670-1:2002 Izvedba betonskih konstrukcija, ispitivanje građevina i održavanje građevina
HRN ISO 15686-1:2002, Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 1. dio: Opća načela (ISO 15686-1:2000)
HRN ISO 15686-2:2002, Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 2. dio: Postupci predviđanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001)
HRN ISO 15686-3:2004 , Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 3. dio: Neovisne ocjene (auditi) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002)
HRN DIN 18201:1997, Tolerancije u graditeljstvu – Pojmovi, načela, primjena, ispitivanje (DIN 18201:1997)
HRN DIN 18202:1997, Tolerancije u visokogradnji – Zgrade (DIN 18202:1997)
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
IZOLATERSKI RADOVI
Svi izolaterski radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, uputama proizvođača materijala, HRN, pravilima struke, iskustveno ispravnim i ustaljenim načinima rada, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
hidroizolacija
Kod izvođenja hidroizolaterskih i krovopokrivačkih radova potrebno je u cijelosti se pridržavati slijedećih propisa i standarda:
1. | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu
2. | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljičnovodične hidroizolacije krovova i terasa
3. | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za toplotnu zaštitu zgrada
4. | Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu
5. | Zakon o zaštiti na radu
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme ili jednakovrijedno:
| - hladni premazi |  |  | HRN U.M3.240
| - bitumen |  |  | HRN U.M3.242
| - vruće izolacijske mase |  |  | HRN U.M3.244
| - izolacijske trake |  |  | HRN U.M3.221
HRN U.M3.232
| - specijalne krovne ljepenke / bitumenske trake |  |  | HRN U.M3.226
| - uložak stakleni voal |  |  | HRN U.M3.228
HRN U.M3.200
HRN U.M3.210
| - bitumenske trake s uloškom od Alu folije |  |  | HRN U.M3.230
| - bitumenske trake s uloškom od staklenog voala |  |  | HRN U.M3.231
| - ostale izolacijske mase |  |  | HRN U.M3.095
Izvođač radova prije početka radova mora na gradilište dostaviti valjane dokaze kvalitete za sve izolacijske materijale, a radove izvoditi u svemu prema uputama i tehnologiji proizvođača hidroizolacijskih traka.
Svi materijali koji se ugrađuju moraju biti ispravni i neoštećeni.
Eventualne izmjene materijala ili načina izvedbe hidroizolacije tijekom građenja moraju se uraditi isključivo pismenim putem u dogovoru s investitorom, projektantom i nadzornim inženjerom uz dokaze da novopredloženi materijali ili načini izvedbe imaju najmanje iste karakteristike kvalitete kao projektirani.
Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoditelj mora izvršiti sanaciju hidroizolacije o svom trošku, a ako tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji način ošteti ili mora oštetiti ostale dijelove građevine, izvoditelj snosi sve troškove i te sanacije.
Ako u projektu nema naznake o dodatnim dilatacijama hidroizolacije, izvoditelj po potrebi mora dilatirati hidroizolaciju prema uputstvima proizvođača i na mjestima dilatacije konstrukcije. Izrada dilatacija uključena je u jediničnu cijenu izvedbe hidroizolacije.
Podloga za postavu hidroizolacije mora biti suha, čvrsta, ravna, bez udubljenja, izbočenja i šupljina, u projektiranom nagibu prema sustavu odvodnje, otporna na djelovanje temperature. Prije polaganja hidroizolacije podlogu je potrebno premazati hladnim bitumenskim premazom koji se ne računa u slojeve hidroizolacije.
Kod postavljanja ljepenke preklopi moraju biti minimalne širine 10 cm i lijepljeni obostrano vrućom masom.
Trakom Al folije polaže se u dužinama 3-5 m radi velikog koeficijenta rastezanja i mora biti zaštićena od djelovanja sunčevih zraka.
Svi prodori kroz hidroizolaciju moraju se osigurati od prodora vode direktnim povezivanjem s hidroizolacijom ili opšavnim limovima čija širina flanše ne smije biti manja od 2 cm.
Kod vertikalne hidroizolacije podzemnih zidova preklopi hidroizolacijske trake moraju biti minimalne širine 15 cm i obostrano ljepljeni, a kod horizontalne podzemne hidroizolacije minimalna širina preklopa je 10 cm.
Naročitu pažnju treba posvetiti spajanju traka, obradu svih kapilara zapunjavanjem pastom, izvedbi pokrovnih traka spojeva kod horizontalnih slojeva kao i detalja, obradi detalja kod spojeva parapeta pod 90° (unutarnji i vanjski spojevi) s posebno oblikovanim komadima traka, pokrovnim trakama, ljepilom i pastom, obradi oko prodora kroz plohu izolacije posebno oblikovanim komadima kružnih traka, pokrovnim trakama, primerom i pastom. Sve navedeno treba obuhvatiti u izvedbi i jediničnoj cijeni iako isto nije posebno navedeno opisom stavke.
U jediničnoj cijeni troškovničke stavke trebaju biti obuhvaćeni svi stručni dogovori vezani na ugovaranje i izvođenje izolaterskih i pratećih radova, kontrola i prijem podloge za polaganje HI, primopredaja izolaterskih radova, nabava osnovnog i pomoćnog materijala, holkeri do 20 cm, svi vanjski i unutranji, te horizontalni i vertikalni transporti materijala i opreme, sve potrebne skele i platforme, svi strojevi i oprema, povezivanje HI sa slivnicima, rubnom i ostalom limarijom, osiguranje od požara i drugih neželjenih posljedica, provođenje mjera higijensko-tehničke zaštite, čišćenje gradilišta nakon izvođenja radova, pribavljanje atesta za ugrađeni materijal, stručna mišljenja i razrada potrebnih detalja.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
toplinska izolacija
Svi radovi trebaju biti izvedeni prema točnim nacrtima, troškovničkom opisu, uputama projektanta i nadzornog inženjera, te prema važećim tehničkim propisima:
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu,
Tehnički propis o uštedi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
Prije izvođenja radova potrebno je provjeriti sve dimenzije. Sva učvršćenja i povezivanja moraju se izvesti na način siguran od bilo kakvog pomicanja, te da pojedini elementi mogu nesmetano raditi uslijed promjene temperature.
Izvođač mora koristiti materijal u svemu jednak uzorku koji odabere projektant. Eventualne izmjene materijala moraju biti odobrene od strane projektanta i nadzornog inženjera.
U jediničnoj cijeni troškovničke stavke trebaju biti obuhvaćeni svi stručni dogovori vezani na ugovaranje i izvođenje radova, sav osnovni i pomoćni materijal, rastur materijala, otpad, radne skele i platforme, svi transporti unutar i van gradilišta, troškovi izrade i čišćenje gradilišta po dovršetku radova.
Sav materijal za toplinske izolacije mora biti prvorazredne kvalitete u skladu s važećim propisima:
HRN EN 13612:2002 – tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune
HRN EN 13163:2002 – tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena
HRN EN 13614:2002 – tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudiranog polistirena (XPS)
HRN EN 13500:2004 - sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju na osnovi mineralne vune.
Prije početka radova izvođač je dužan dostaviti sve valjane dokaze kvalitete za projektom i troškovnikom predviđene materijale.
Za toplinsku izolaciju ravnih krovova ekstrudiranim polistirenom izvođač je obavezan dostaviti atest o zahtijevanoj tlačnoj čvrstoći materijala, a polaganje u svemu izvesti prema uputama proizvođača i opisima stavaka.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
BRAVARSKI RADOVI
Svi bravarski radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, HRN , pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, shemama, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izvođača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Prije izvođenja radova izvođač je u obvezi provjeriti sve mjere na licu mjesta, izraditi i dostaviti projektantu na ovjeru radioničke nacrte i detalje, te uzorke materijala. Dozvoljena je upotreba materijala i izrada bravarskih elemenata prema radioničkim nacrtima i detaljima prihvaćenim od strane projektanta.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme i propisi:
- | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije
- | kvadratno željezo | HRN C. | B3.024
- | plosno željezo | HRN C. | B3.025
- | okruglo željezo | HRN C. | K6.020
- | profilno željezo | HRN C. | B0.500
- | čelični limovi | HRN C. | B4.110
|  | HRN C. | B4.111
|  | HRN C. | B4.112
- | rebrasti Alu limovi | HRN C. | C4.060
- | Alu profili | HRN C. | C3.020
- | zvučna izolacija | HRN U. | J6.201-89
Svi termički zahtjevi na fasadnim elementima moraju biti ispunjeni tako da zadovoljavaju traženu toplinsku izolaciju u skladu s važećim normama i projetom.
Donjih 40 cm visine vratnih krila, ako se drugačije posebno ne navodi, izvodi se kao puni termoizolirani panel, osim ako stavkom troškovnika nije drugačije određeno.
Pri izvođenja radova izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati certifikatima i atestnom dokumentacijom izdanim od strane ovlaštene institucije. Za materijale za koje izvoditelj nema certifikat a isti se traži treba izvoditelj osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje. Sve troškove za dobivanje certifikata predstavljaju obvezu i trošak izvoditelja.
Svi dijelovi bravarije prije otpreme na gradilište moraju biti ličeni olovnim minijem, očišćeni od hrđe, a očišćena mjesta ličena antikorozjskim naličem u dva premaza uz kitanje pukotina i rupica odgovarajućim kitom, a sve kompletno pripremljeno za završnu obradu prema opisu iz troškovnika.
Ostakljenje se mora u svemu izvesti po opisu iz stavke troškovnika. Staklom koje se ugrađuje i brtvljenjem mora se postići tražena zvučna izolacija.
Vrata i prozore treba opremiti kvalitetnim i trajnim brtvenim trakama i profilima. Isti moraju biti elastični, trajni i otporni na vanjske utjecaje, postojani na temperaturne promjene i zračenje. Kitovi koji se ugrađuju moraju biti trajno elastični, osobina kao gore navedeno.
Fuge između zida/stropa/poda i stolarije ispuniti poliuretanskom pjenom, izvana kitati trajno elastičnim kitom a iznutra pokriti kutnim letvicama. Spajanje pojedinih elemenata u veće cjeline brtviti i vršiti po uputi proizvođača, a bez posebne naknade.
Bravarija se izvodi iz čeličnih profila od pocinčanog lima (hladno kontinuirano profilirana čelična traka d=1 mm) kvadratnog ili pravokutnog presjeka. Spajanje profila vrši se zavarivanjem, svi varovi moraju biti fino završno obrađeni. Dimenzije šprljaka su pretpostavljene, a stvarne ovise o proizvođačkom detalju. Kutne spojeve izvesti hidrauličkim uprešavanjem, a mjesta naročito osjetljiva na popuštanje brtviti dodatno.
Slijepe dovratnike / doprozornike izraditi od šupljih kvadratnih čeličnih profila, a montažu izvesti varenjem na već ugrađene sidrene pločice od plosnog željeza, dužine cca 10 cm, oblika prema detalju. Ugradnja sidrenih pločica vrši se istovremeno s betoniranjem. Sidrene pločice sastavni su dio bravarije i uključene su u jediničnu cijenu iste.
Svi vijci i spojna sredstva i okov moraju obvezno biti od nehrđajućeg materijala, izvedeno u antikorozijskoj izvedbi.
Sav okov mora biti skriven osim ako opisom stavke troškovnika nije drugačije određeno. Sav vidljivi okov odabire projektant nakon predočenja uzoraka. Sav okov mora biti odabran u dogovoru s projektantom.. Dijelove okova od čelika izvesti s presvlakom od cinka vrućim pocinčavanjem 60 g/m2, a ankeri presvlakom od cinka vrućim pocinčavanjem 180 g/m2.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
PROTUPOŽARNA BRAVARIJA
Svi radovi protupožarne bravarije moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, HRN , pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, shemama, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izvođača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Sva vatrootporna bravarija moraj zadovoljiti odredbe HRN-a U.J1.160 Tražena kvaliteta mora se dokazati certifikatima izdanim od strane ovlaštene i registrirane institucije. Ishođenje certifikata je obveza izvođača i uključeno je u jediničnu cijenu, a izvoditelj je iste u obvezi dostaviti prije početka ugradnje. Nije dozvoljena ugradnja protupožarne bravarije bez predočenja certifikata.
Izvoditelj je dužan prije početka izrade i ugradnje bravarije izraditi i dostaviti projektantu na ovjeru odgovarajuću radioničku dokumentaciju i detalje. Na zahtjev projektanta izvoditelj je dužan dostaviti na uvid i po jedan primjerak kompletnih završno obrađenih vrata. Tek po odobrenju priložene dokumentacije i uzorka od strane projektanta može se započeti s radovima.Nije dozvoljena ugradnja protupožarnih bravarskih elemenata koji nisu odobreni od strane projektanta.
Završna obrada opisana je stavkom troškovnika, a prethodno je potrebno izvesti i uključiti u jediničnu cijenu sve potrebne prethodne radnje i pripreme podloge
Veličina navedenog otvora bravarije je građevinska, svijetla mjera krila ovisi o izvoditeljskom detalju usaglašenim sa projektantom.
U SVEMU OSTALOM VRIJEDE UVJETI KAO ZA CRNU BRAVARIJU:
Prije izvođenja radova izvođač je u obvezi provjeriti sve mjere na licu mjesta, izraditi i dostaviti projektantu na ovjeru radioničke nacrte i detalje, te uzorke materijala. Dozvoljena je upotreba materijala i izrada bravarskih elemenata prema radioničkim nacrtima i detaljima prihvaćenim od strane projektanta.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme i propisi:
- | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije
- | kvadratno željezo | HRN C. | B3.024
- | plosno željezo | HRN C. | B3.025
- | okruglo željezo | HRN C. | K6.020
- | profilno željezo | HRN C. | B0.500
- | čelični limovi | HRN C. | B4.110
|  | HRN C. | B4.111
|  | HRN C. | B4.112
- | rebrasti Alu limovi | HRN C. | C4.060
- | Alu profili | HRN C. | C3.020
- | akustika u zgradarstvu / fasadna bravarija | HRN U. | J6.201-89
Svi termički zahtjevi na fasadnim elementima moraju biti ispunjeni tako da zadovoljavaju traženu toplinsku izolaciju u skladu s važećim normama i projetom.
Donjih 40 cm visine vratnih krila, ako se drugačije posebno ne navodi, izvodi se kao puni termoizolirani panel, osim ako stavkom troškovnika nije drugačije određeno.
Pri izvođenja radova izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati certifikatima i atestnom dokumentacijom izdanim od strane ovlaštene institucije. Za materijale za koje izvoditelj nema certifikat a isti se traži treba izvoditelj osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje. Sve troškove za dobivanje certifikata predstavljaju obvezu i trošak izvoditelja.
Svi dijelovi bravarije prije otpreme na gradilište moraju biti ličeni olovnim minijem, očišćeni od hrđe, a očišćena mjesta ličena antikorozjskim naličem u dva premaza uz kitanje pukotina i rupica odgovarajućim kitom, a sve kompletno pripremljeno za završnu obradu prema opisu iz troškovnika.
Ostakljenje se mora u svemu izvesti po opisu iz stavke troškovnika. Staklom koje se ugrađuje i brtvljenjem mora se postići tražena zvučna izolacija.
Vrata i prozore treba opremiti kvalitetnim i trajnim brtvenim trakama i profilima. Isti moraju biti elastični, trajni i otporni na vanjske utjecaje, postojani na temperaturne promjene i zračenje. Kitovi koji se ugrađuju moraju biti trajno elastični, osobina kao gore navedeno.
Fuge između zida/stropa/poda i stolarije ispuniti poliuretanskom pjenom, izvana kitati trajno elastičnim kitom a iznutra pokriti kutnim letvicama. Spajanje pojedinih elemenata u veće cjeline brtviti i vršiti po uputi proizvođača, a bez posebne naknade.
Bravarija se izvodi iz čeličnih profila od pocinčanog lima (hladno kontinuirano profilirana čelična traka d=1 mm) kvadratnog ili pravokutnog presjeka. Spajanje profila vrši se zavarivanjem, svi varovi moraju biti fino završno obrađeni. Dimenzije šprljaka su pretpostavljene, a stvarne ovise o proizvođačkom detalju. Kutne spojeve izvesti hidrauličkim uprešavanjem, a mjesta naročito osjetljiva na popuštanje brtviti dodatno.
Slijepe dovratnike / doprozornike izraditi od šupljih kvadratnih čeličnih profila, a montažu izvesti varenjem na već ugrađene sidrene pločice od plosnog željeza, dužine cca 10 cm, oblika prema detalju. Ugradnja sidrenih pločica vrši se istovremeno s betoniranjem. Sidrene pločice sastavni su dio bravarije i uključene su u jediničnu cijenu iste.
Svi vijci i spojna sredstva i okov moraju obvezno biti od nehrđajućeg materijala, izvedeno u antikorozijskoj izvedbi.
Sav okov mora biti skriven osim ako opisom stavke troškovnika nije drugačije određeno. Sav vidljivi okov odabire projektant nakon predočenja uzoraka. Sav okov mora biti odabran u dogovoru s projektantom.. Dijelove okova od čelika izvesti s presvlakom od cinka vrućim pocinčavanjem 60 g/m2, a ankeri presvlakom od cinka vrućim pocinčavanjem 180 g/m2.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
ALUMINIJSKA BRAVARIJA
Svi aluminijski radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, HRN , pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, shemama, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izvođača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Izvoditelj je dužan prije početka izrade i ugradnje bravarije izraditi i dostaviti projektantu na ovjeru odgovarajuću radioničku dokumentaciju i detalje. Na zahtjev projektanta izvoditelj je dužan dostaviti na uvid i po jedan primjerak kompletnih završno obrađenih vrata. Tek po odobrenju priložene dokumentacije i uzorka od strane projektanta može se započeti s radovima.Nije dozvoljena ugradnja aluminijskih elemenata koji nisu odobreni od strane projektanta.
Završna obrada opisana je stavkom troškovnika, a prethodno je potrebno izvesti i uključiti u jediničnu cijenu sve potrebne prethodne radnje i pripreme podloge.
Sav okov mora biti skriven osim ako opisom stavke troškovnika nije drugačije određeno. Sav vidljivi okov odabire projektant nakon predočenja uzoraka. Sav okov mora biti odabran u dogovoru s projektantom. Dijelove okova od čelika izvesti s presvlakom od cinka vrućim pocinčavanjem 60 g/m2, a ankeri presvlakom od cinka vrućim pocinčavanjem 180 g/m2.
Prije početka radova izvođač mora obvezno izvršiti kontrolu mjera na licu mjesta radi provjere i ustanovljenja eventualnih pogrešaka u izvođenju građevinskih radova.
Aluminijske konstrukcije se izvode iz raznih aluminijskih profila i limova prema proizvođačkim detaljima.
Svi vidljivi dijelovi konstrukcije izvedeni aluminskim profilima i limovima moraju biti završno obrađeni u boji i tonu po izboru projektanta, a obrada mora biti apsolutno postojana bez promjene boje i tona s obzirom na starenje, atmosferilije, te visoke i niske temperature.
Sve fasadne aluminijske konstrukcije treba izvesti prema zahtjevima HRN U.J6.201.
Sve fasadne konstrukcije treba ispitati prema odredbama HRN D.E8.193, otpornost fasadnih prozora i vrata na propusnost zraka / vode za C/C ili D/D klasu.
Zvučna izolacija vrata, stijena i prozora mora zadovoljavati odredbe HRN.U J6.201-89
Spajanje s konstrukcijom objekta izvodi se slijepim dovratnicima/doprozornicima od čeličnih profila zaštićenih antikorozijskim sredstvima ili bez njih. Prostor između dovratnika ili doprozornika i konstrukcije objekta treba ispuniti termoizolacijskim materijalom (npr. poliuretanska pjena), te na vanjskoj strani prekriti trajno plastično-elastičnim kitom, a iznutra kutnim alu letvicama.
Vrata i prozore treba opremiti kvalitetnim i trajnim brtvenim trakama i profilima. Isti moraju biti elastični, trajni i otporni na vanjske utjecaje, postojani na temperaturne promjene i zračenja. Kitovi koji se ugrađuju moraju biti trajno plastično-elastični, osobina kao gore navedeno. Tvrdoća kitova nakon stvrdnjavanja mora biti po Shore A cca 25-35, kit mora biti stabilnog volumena, otporan na UV zračenje, kemijske utjecaje, korozijsko i biokemijski neaktivan.
Sve spojeve pojedinih elemenata u veće cjeline brtviti prema uputi proizvođača, a bez posebne naknade. Svi spojevi moraju biti fino završno obrađeni. Kutne spojeve izvesti hidrauličkim uprešavanjem, a mjesta naročito osjetljiva na popuštanje brtve se dodatno.
Svi vijci, spojna sredstva i okov moraju biti od nehrđajućeg materijala (antikorozijska izvedba).
Sve ostakljene vanjske stijene, vrata i prozori ostakljuju se “izo” staklom.
Prilikom izvođenja radova izvođač treba zaštititi sve susjedna plohe i dijelove konstrukcije na takav način da ne dođe do njihovog oštećenja i isto uračunati u cijenu. Ukoliko do oštećenja ipak dođe, iste će izvođač popraviti na svoj trošak.
Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim certifikatima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Za materijale za koje izvođač nema certifikat, a isti se traži, treba izvođač osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje. Sve troškove za dobivanje certifikata su obveza i trošak izvođača.
U jediničnoj cijeni mora biti uključeno: sav osnovni i pomoćni rad, alat i materijal, ostakljenje, rolete, crni voal, toplinsku izolaciju, unutrašnje i vanjske klupčice, brisolei, sav okov, cilindrične brave s električnim otvaranjem i ključevima, sve kvake, štitnici, rukohvati, odbojnici, hidruličke pumpe, portafon i ostalo potrebno za potpunu funkcionalnu gotovost.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme I propisi:
- | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije
materijali
| alu profili | HRN.C. | C3.020
| limovi od aluminija ili alu legura | HRN.C. | C4.020
|  | HRN.C. | C4.025
|  | HRN.C. | C4.030
|  | HRN.C. | C4.050 / 051
|  | HRN.C. | C4.060 / 061 / 062
|  | HRN.C. | C4.120
|  | HRN.C. | C4.150
čelične veze
| kvadratno željezo | HRN.C. | B3.024
| plosno željezo | HRN.C. | B3.025
| okruglo željezo | HRN.C. | K6.020
| profilno željezo | HRN.C. | B0.500
| čelični limovi | HRN.C. | B4.110
|  | HRN.C. | B4.111
|  | HRN.C. | B4.112
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
STAKLARSKI RADOVI
Svi staklarski radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, HRN , pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, shemama, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izvođača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Staklo za ostakljivanje mora biti prvorazredne kvalitete bez grešaka te propisane debljine.
Kod ugradnje između okvira termoizolirajućeg stakla i okvira doprozornika, odnosno dovratnika, sa svih strana mora biti 3 mm reška. Sva stakla obična i termoizolirajuća moraju se kod ugradbe (montaže) podložiti kitom ili plastičnim podlošcima, a tek onda učvrstiti letvicom ili zakitati.
Prije izrade elemenata za ustakljenje izvoditelj mora kontrolirati sve mjere.
Kod izrade staklenih ploha treba paziti da sve staklene plohe budu u istom tonu. te izvoditelj mora izvršiti sve potrebne predradnje u cilju zadovoljenja ovog uvjeta.
Prilikom ostaklenja fasada potrebno je ostaklenje izvoditi na način da staklo ne deformira reflektiranu sliku, odnosno da se ugradi na način da ne dođe do pojave naknadnih deformacija u vertikalnosti i otklonu kuteva u odnosu na sredinu stakla.
Kod izrade i montaže elemenata od kaljenog ili sigurnosnog stakla na koje se ugrađuje odgovarajući okov,a koji je u obvezi izvođača staklarskih radova, potrebno je osigurati dovoljnu dimenziju za ugradnju, kako ne bi došlo do pucanja stakla u zoni okova.
Izvođač je u obvezi provesti sva propisana testiranja stakla (npr. HST test i slično), te dostaviti certifikate za ugrađene okove obzirom na nosivost.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme I propisi:
| Tehnički uvjeti za izvođenje staklorezačkih radova |  | HRN.U.F2.025
| - ravno vučeno staklo |  | HRN.B.E1.011
| - ornamentno staklo |  | HRN.B.E1.080
| - staklarski kit |  | HRN.H.C6.050
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
GIPSKARTONSKI RADOVI
Svi gipskartonski radovi radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu, HRN , pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Prije početka izvođenja radova potrebno je sve mjere kontrolirati u naravi.
Za izvođenje radova mora biti upotrijebljen materijal opisan stavkom troškovnika ili drugi materijal najmanje jednake kvalitete uz uvjet da isti odobri projektant i nadzorni inženjer. Ugrađeni materijal mora u svemu biti jednak uzorku kojeg odabere projektant. Sva povezivanja i učvršćenja moraju biti izvedena na način da je konstrukcijaja osigurana od svakog pomicanja, a da pojedini dijelovi mogu nesmetano raditi uslijed djelovanja promjene temperature.
Pri izvedbi ovih radova moraju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi i norme:
- | Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu
- | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu
- | gipskartonske ploče: A485HRN.B.C1.035, 040, 045
- | vatrootpornost: HRN U.J1.090/DIN 4102.
gipskartonske ploče: A485HRN.B.C1.035, 040, 045
Sve radove moraju izvoditi stručne i ovlaštene osoba i u svemu prema uputama proizvođača.
Za gipskartonske pregradne zidove treba se osigurati dokaz za postizanje zahtjevanih razreda vatrootpornosti za zidnu konstrukciju koju osigurava izvođač radova putem atesta ovlaštene institucije, ako razred vatrootpornosti ne proizlazi iz normi HRN U.J1.090/DIN 4102 . Isto vrijedi i za zvučnu zaštitu propisanu fizikalnim projektom građevine.
Sav materijal za izradu mora zadovoljavati odgovarajuće propise, a izvedba mora biti u skladu sa važećim normama:
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
PODOPOLAGAČKI RADOVI
Svi podopolagački radovi (parket, PVC obloga, linoleum, tapison, premazi i slično) moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu, HRN , pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme i propisi:
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu
| - plivajuće podne konstrukcije |  | HRN U.F2.019
| - tehnički uvjeti za izvođenje pri polaganju podnih obloga |  | HRN U.F2.017
| -klasični parket |  | HRN U.F2.016
HRN U.D5.020
Prije početka radova izvođač je u obvezi provjeriti ravnost i vlažnost podloge koja ne smije biti prljava, prašnjava, s aktivnim solima u sastavu, masna, nedovoljno čvrsta, raspucana ili naprsla od slijeganja, smrznuta, vlažna i neravna. Podloga mora biti u skladu sa zahtjevima proizvođača podne obloge, a polaganje obloge moraju izvoditi stručne i ovlaštene osobe u skladu s uputama proizvođača.
Dozvoljena odstupanja ravnine podne obloge prema DIN 18202 su: 2 mm na razmaku 0,10 m / 4 mm na razmaku 1m / 10 mm na razmaku 4 m / 12 mm na razmaku 10 m / 15 mm na razmaku 15 m.
Naknadne reklamacije vezane na podlogu za polaganje podne obloge neće se uvažiti.
Izvođač je u obvezi podlogu izravnati za polaganje samonivelirajućom masom u dva sloja, a maksimalna dozvoljena vlažnost podloge za polaganje podne obloge iznosi 3% za polaganje parketa, odnosno 2% za polaganje PVC ili linoleum podne obloge, najmanja dozvoljena temperatura prostorije je 10oC, vlažnost zraka mora biti od 45-65%
Svi materijali koji se ugrađuju kao i ljepila moraju biti ispitani, certifikati dostavljeni prije ugradnje. U slučaju da za odabrane materijale ne postoje važeće HRN, potrebno je priložiti rezultate ispitivanja koji zadovoljavaju odredbe normi ISO, DIN ili EN , odnosno izvođač je u obvezi pokrenuti postupak certificiranja odabranog materijala.
Između ugrađenih podnih elemenata i čvrstih građevinskih elemenata moraju se izvesti dilatacijske fuge u širini koja ovisi o vrsti obloge i načinu polaganja.
Parket se mora dvostruko brusiti i lakirati u tri sloja lakom otpornim na habanje i vodu s glatkom i ravnomjernom završnom plohom, uključivo kutne letvice. Lak mora biti minimalne trajnosti 5 godina u normalnim uvjetima uporabe.
PVC ili linoleum podnu oblogu smiju polagati isključivo ovlaštene i stručne osobe i u svemu prema uputama proizvođača. Po dovršetku radova na polaganju linoleum ili PVC podne obloge na istu se mora nanijeti zaštitno sredstvo u svemu prema uputama proizvođača.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
STOLARSKI RADOVI
Svi stolarski radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, HRN , pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, shemama, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izvođača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Izvoditelj je dužan prije početka izrade i ugradnje bravarije izraditi i dostaviti projektantu na ovjeru odgovarajuću radioničku dokumentaciju i detalje. Na zahtjev projektanta izvoditelj je dužan dostaviti na uvid i po jedan primjerak kompletnih završno obrađenih vrata. Tek po odobrenju priložene dokumentacije i uzorka od strane projektanta može se započeti s radovima. Nije dozvoljena ugradnja stolarskih elemenata koji nisu odobreni od strane projektanta.
Prije izvedbe obvezno provjeriti sve izmjere na licu mjesta.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme i propisi:
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu
| - drvena građa | HRN D. | E1.010
|  | HRN D. | E1.011
|  | HRN D. | E1.012
| - unutrašnja vrata za stanove | HRN D. | E1.020
| - iverica, ploča | HRN D. | C5.030 / 032
| - iverica, ispitivanje | HRN D. | C5.034
|  | HRN D. | A1.100
|  | HRN D. | A1.113
| - furnirske i stolarske ploče, ispitivanje | HRN D. | A1.072
| - namještaj | HRN D. | E2.010 / 075
| - borova rezana građa | HRN D. | C1.040
| - jelova i smrekova rezana građa | HRN D. | C1.042
| - hrastova rezana građa | HRN D. | C1.021
| - zvučna izolacija | HRN U. | J6.201
| - otpornost fasadne stolarije na propusnost zraka / vode (klasa C/C) | HRN D. | E8.193
Sva stolarija predviđena je za suhu montažu.U cijeni treba uključiti i nabavu i montažu, te okivanje i pripasivanje finalnih dovratnika i krila, kao i pripasivanje kutnih i pokrovnih letvica, uključivo spajanje elemenata stijena u cjelinu i pokrivanje spojeva odgovarajućim letvicama ili profilima gdje su potrebne, bez obzira ako nisu navedeni opisom stavke troškovnika, odnosno kompletan osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti.
Ulazna vrata izvode se kao sigurnosna, ojačane konstrukcije, sa ojačanim okovom i protuprovalnom bravom, toplinski i zvučno izolirana.
Završna obrada određene je opisom stavke troškovnika. Jedinična cijena uključuje i sve predradnje potrebne za predviđenu završnu obradu.
Ostakljenje se izvodi u skladu s "Tehničkim uvjetima za izvođenje staklorezačkih radova", HRN U.F2.025 , posebnim uvjetima za staklarske radove i opisu iz stavke troškovnika.
Sav okov mora biti skriven osim ako opisom stavke troškovnika nije drugačije određeno. Sav vidljivi okov odabire projektant nakon predočenja uzoraka. Sav okov mora biti odabran u dogovoru s projektantom. Dijelove okova od čelika izvesti s presvlakom od cinka vrućim pocinčavanjem 60 g/m2.
Drvena građa za izradu građevne stolarije mora biti optimalne vlažnosti, odnosno 12%.
Ako se navedenim staklom i detaljima kitanja odnosno brtvljenja ne može postići tražena zvučna izolacija, treba primijeniti odgovarajuće ostakljenje i detalje kitanja odnosno brtvljenja. Isto treba izvoditelj predočiti projektantu prije davanja izvođenja radova.
Samonosive dekorativne trespa ploče proizvedene na bazi obrađenih smola pod velikim tlakom (±100kg/cm2) i visokom temperaturom (150oC) i u punom presjeku ojačane drvenim vlaknima jedno- ili dvostrano prevučene integriranom površinom na bazi pigmentiranih smola, bez akrila koji mogu biti topivi, moraju zadovoljavati odredbe: ISO R1183-87 (gustoća 1400 kg/m3), ISO 105 A02-87 (postojanost boje na atmosferilije), DIN 50018 (otpor na SO2), ISO 4586-EN438 (otpor na grebanje), DIN 67530 (površina).
Kompakt ploče od visokotlačno prešanih HPL laminata visoke mehaničke čvrstoće, visoke otpornosti na savijanje, vodu, paru, grebanje, ekstremne vremenske uvjete, lužine, blage kiseline, za interijersku i eksterijersku upotrebu moraju zadovoljavati odredbe standarda EN 438 TIP CGF.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
KERAMIČARSKI RADOVI
Svi keramičarski radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, HRN ili jednakovrijedno _____________________, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, shemama polaganja, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Izvoditelj je dužan na zahtjev projektanta dostaviti na uvid uzorke keramičkih pločica i tek po odobrenju uzorka od strane projektanta može se započeti s radovima. Nije dozvoljena ugradnja keraqmičarskih elemenata koji nisu odobreni od strane projektanta.
Sve ugrađene keramičke pločice moraju biti klase po opisu iz stavke troškovnika, a ako isto nije specificirano, moraju biti "A" klase, kako za podno tako i za zidno opločenje.
Prije početka radova izvođač je u obvezi provjeriti stanje podloge koja ne smije biti prljava, prašnjava, s aktivnim solima u sastavu, masna, nedovoljno čvrsta, raspucana ili naprsla od slijeganja, smrznuta, vlažna, neravna ili preglatka.
Podloga mora biti izvedena u padovima po projektu. Eventualne neravnine kod polaganja keramike u mort smiju biti maksimalno do 0,5 cm na 2,0 m dužine za zidno oblaganje i 1,0 cm na 2,0 m dužine za podno oblaganje. Kod polaganja keramike ljepljenjem neravnine nisu dozvoljene.
Izvođenje keramičarskih radova na neadekvatnoj podlozi nije dozvoljeno. Naknadne reklamacije vezane na podlogu za polaganje keramike neće se uvažiti.
Način polaganja keramike, početak polaganja i boju i širinu fuge određuje projektant shemom polaganja. Obavezna je ugradnja završnih i kutnih profila na lomovima zidova, spojeva kade i zida, horizontalnih završetaka, bridova, uvala i slično koji su uključeni u jediničnu cijenu.
Oblaganje zidnih površina mora seizvoditi tako da opločene plohe budu ravne i vertikalne, bez valova, izbočenja i udubljenja, s jednoličnim i dovoljno širokim fugama. Horizontalne fuge su neprekinute po cijelom opsegu svih zidova u istoj prostoriji, a vertikalne se moraju izvesti pod visak, neovisno da li se oblaganje vrši naizmjeničnim fugama ili fugom na fugu. Oblaganje se vrši odozdo prema gore.
Kod zidnog opločenja gdje treba izvesti prodore za cijevi instalacija, pločice se ne smiju rezati po cijeloj širini, već moraju biti precizno skrojene i postavljene.
Ovisno o opisu stavke troškovnika, fuge treba izvesti u nepropusnoj (razni trajnoplastični ili kiselootporni kitovi) ili polupropusnoj izvedbi (cement s aditivima), sve u skladu s točkom 4.2. "Tehničkih uvjeta za izvođenje keramičarskih radova", kako za zidno tako i za podno opločenje. Fuge moraju biti međusobno paralelne, širine 2-3 mm ako projektant ne odredi drugačije, ispunjene smjesom iste boje i obrade. Sve spojeve podnog i zidnog opločenja ili sokla treba izvesti potpuno pravilno i ravno, zapunjene istom smjesom kao i fuge.
Ako se pločice polažu u cem. mort, isti mora biti kvalitete 1:3, cement obavezno portlad cement, pijesak frakcije 0-1 mm. Debljina morta za podno polaganje keramike mora biti 2-3 cm, a ako je debljina morta veća od 3 cm potrebno ga je armirati laganom isteg mrežom uključenom u jediničnu cijenu.
Kod polaganja keramike ljepljenjemmora se koristiti odgovarajuće ljepilo (glede kvalitete pločica i uvjeta oblaganja), a radovi se moraju izvoditi u skladu s uputama proizvođača ljepila.
Polaganje keramike ljepljenjem na zidovemora se izvesti disperzijskim građevinskim ljepilima u stambenim i drugim prostotima s ujednačenom mikroklimom. Upijajuće podloge potrebno je prije početka izvođenja radova dobro navlažiti. Ljepilo se nanosi na vlažnu keramiku u debljini sloja od 1-2 mm.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme i propisi:
Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova: |  | HRN U. | F2.011.
| - zidne keramičke pločice | HRN B. | D1.300.
| - podne keramičke pločice | HRN B. | D1.306.
| - glazirane ravne zidne pločice | HRN B. | D1.301.
| - neglazirane zidne pločice | HRN B. | D1.311.
| - neglazirane podne pločice | HRN B. | D1.320./321
| - neglazirani fazomnski komadi | HRN B. | D1.322.
| - pročelne neglazirane pločice | HRN B. | D1.320.
| - glazirane zidne i podne kiselo otporne pločice | HRN B. | D5..070
| - masa za fugiranje | HRN U. | F2.011.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
LIMARSKI RADOVI
Svi limarski radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, HRN, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izvođača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Kod izvođenja limarskih radova mora se izvoditelj striktno pridržavati od strane projektanta ovjerenih detalja.
U cijeni treba također uključiti izvedbu i obradu raznih detalja limarije kod spojeva, prijelaza, lomova i sudara ploha, završetaka limarije i drugo, sve obvezno usklađeno sa drugim različitim materijalima i radovima uz limariju, do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Na spoju lima i podloge (beton, žbuka, drvo i dr.) treba obvezno postaviti sloj krovne ljepenke ili druge hidroizolacije po cijeloj površini spoja, i uračunati u jediničnu cijenu. Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih fasadnih ploha treba obvezno brtviti po cijeloj dužini spoja trajno elastičnim (plastičnim) bezbojnim kitom otpornim i postojanim na atmosferilije i smrzavanje, i uračunati u jediničnu cijenu. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama definiranim u projektu.
Radove treba uskladiti s radovima na izolacijama gdje se lim izvodi uz slojeve izolacije ili kod dilatacijskih detalja.
Sve spojeve lima ili nosača lima od plosnog željeza i fasadnih ploha treba izvesti vrlo pažljivo da se ne ošteti fasadna ploha.
Izvođač je prije početka izvođenja radova u obvezi izvršiti izmjeru na licu mjesta.
U jediničnu cijenu treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
Ako troškovnikom nije određena debljina lima onda se ugrađuje pocinčani lim d=0,55 mm, bakreni lim d=0,60-2,00mm, cinčani lim d=0,65mm i olovni lim d=1,50mm.
Mekani limovi spajaju se lemljenjem ili utorenjem, a srednje tvrdi i tvrdi utorenjem ili zakivanjem i lemljenjem. Pričvršćenje lima vrši se mehaničkim alatima, plastičnim čepovima i drugim nosačima (trakam). Limarija mora biti odvojena od betona / žbuke bitumenskom ljepenkom ili PE folijom.
Izvođač je prije početka izvođenja radova u obvezi izvršiti izmjeru na licu mjesta.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme i propisi:
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ravnina
| cinčani lim | HRN C. | E4.020
| pocinčani lim | HRN C. | B4.081
| čelični lim | HRN C. | B4.054
|  | HRN C. | B4.011-017
| bakreni lim | HRN C. | D4.500
|  | HRN C. | D4.020
| olovni lim | HRN C. | E4.020
| aluminijski lim | HRN C. | C4.020
|  | HRN C. | C4.025
|  | HRN C. | C4.030
|  | HRN C. | C4.050
|  | HRN C. | C4.051
|  | HRN C. | C4.060 / 062
|  | HRN C. | C4.120
| podložne trake | HRN U. | M3.221
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
Svi soboslikarsko-ličilački radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, HRN, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izviđača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Prije početka izvedbe radova izvođač je u obvezi projektantu predočiti uzorke boja odgovarajuće za određen tip obrade i izvesti probna bojanja s uzorcima na plohama koje se obrađuju, i to u više nijansi, a na osnovu čega će projektant odabrati boju i način nanošenja odnosno tip valjka. Tek po izboru i odobrenju projektanta može se otpočeti sa radovima.
Sva bojanja i ličenja treba izvesti samo na suhim, čistim, ravnim i nemasnim plohama. Podlogu treba prije početka radova pregledati i kod većih oštećenja ili zaprljanja i zamašćenja na isto upozoriti nadzornog inženjera i radove prekinuti dok se podloga odgovarajuće ne pripremi. Kod manjih oštećenja treba izvoditelj podlogu dovesti u potrebno stanje za kvalitetan rad brušenjem manjih neravnina, kitanjem i zapunjavanjem pukotina i manjih udubina kitom za zapunjavanje i izravnanje. Obavezno je izvesti jednokratno gletanje odgovarajućom glet masom za određeni tip podloge. Sve gore navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu.
Tijekom izvođenja radova izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije, stolarske i bravarske elemente i slično na način da ne dođe do njihovog prljanja i oštećenja.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme i propisi:
| Tehnički uvjeti za soboslikarsko-ličilačke radove | HRN U. | F2.012
| - gips za gletanje | HRN B. | C1.030
| - kalijev sapun | HRN H. | K2.015
| - vapno | HRN B. | C5.020
| - firnis lanenog ulja | HRN H. | C5.020
| - olovni minij | HRN H. | C1.023
| - uljane boje i lakovi | HRN H. | C0.102
| - cinkov kromat | HRN H. | C1.034
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
:

## I. GO
MAPA 4 |  | NARUČITELJ: | KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA |  | srpanj 2025.
|  | GRAĐEVINA: | KLINIKA ZA KIRURGIJU LICA, ČELJUSTI I USTA, 6. KAT - ADAPTACIJA POJAČANE NJEGE |  | ZOP: 14/25-CV
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA |  | VRSTA PROJEKTA: | PROJEKT ADAPTACIJE |  | TD/BP: 14/25-CV-ARH
r.br. | opis | jedinica mjere | ukupna količina | jedinična cijena | ukupno
kontrola
I. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
OPĆA NAPOMENA:
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti mobilizaciju kontejnerskog naselja, opreme i strojeva na gradilište i s gradilišta po završetku svih radova; sve mjere osiguranja prolaznika, korisnika drugih bolničkih prostora, radnika i okolnih građevina za vrijeme trajanja radova, svu potrebnu skelu, sva potrebna premještanja postojećih instalacija i dovođenje istih u prvobitno stanje po završetku radova, sve transporte materijala preostalog od razgradnje, koeficijente rastresitosti (svi obračuni vrše se u ugrađenom, sraslom i zbijenom stanju) razvrstavanje otpada, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na gradsku deponiju koju odredi investitor, odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi investitor za eventualnu ponovnu ugradnju, razvrstavanje i zbrinjavanje otpada s potvrdom ovlaštene tvrtke, sve nabave svih materijala, sve transporte do gradilišta, horizontalne i vertikalne transporte na gradilištu, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal, pomoćne radnje, razne pripomoći - instalaterima i sl.; izradu radioničke dokumentacije, sva ispitivanja i nabavu atestne dokumentacije na hrvatskom jeziku, izradu dokumentacije izvedenog stanja u dva primjerka i u elektronskoj formi (.dwg i .pdf); sva čišćenja u tijeku i nakon završetka radova, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini - ako opisom stavke nije drugačije određeno. Izvođač je dužan na parceli, na kojoj se nalazi KB Dubrava, osigurati prostor za privremenu deponiju i sortiranje otpada. Privremena deponija ne smije biti pozicionirana na mjestu koje može remetiti rad bolničkog osoblja. Sav otpad nastao razgradnjom i uklanjanjem, sortirati će se na deponiji prema vrsti materijala. Ukoliko se kod razgradnje ustanovi da je neki materijal štetan za okoliš (razne hidroizolacije, azbest, kemijske supsatnce i sl.) iste treba izdvojiti od ostalog otpada i na adekvatan način zbrinuti prema važećim propisima. Zbrinjavanje tog otpada provodi se putem komunalne organizacije ili nekog drugog ovlaštenog sakupljača. Sav otpad prevozi se i odlaže sukladno propisima o otpadu i komunalnom redu. Nakon završetka radova, područje privremen deponije, potrebno je vratiti u prvobitno stanje.
1. | PRIPREMNI RADOVI I RAZGRADNJE
NAPOMENA:
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti sva potrebna premještanja postojećih instalacija, sve transporte materijala preostalog od razgradnje, koeficijente rastresitosti, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na gradsku deponiju koju odredi investitor do 30 km udaljenosti a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke - ako opisom stavke nije drugačije određeno. Svi obračuni vršiti će se u ugrađenom, zbijenom i sraslom stanju.
1.1. | Priprema i organizacija gradilišta, mobilizacija na gradilište, postava i demobilizacija po završetku radova strojeva, svih objekata kontejnerskog naselja (uredski kontejneri za upravu gradilišta i nadzornu službu, kontejneri za smještaj radnika, skladišni kontejneri, prijenosni ili kontejnerski WC-i i drugo); izradu, montažu i demontažu gradilišne ograde s vratima, osiguranje prolaznika, natpisnih ploča; izradu gradilišnih prometnica, postavljanje prometnih znakova; osiguranje potrebnih priključaka vode, interneta, struje i sve ostalo nužno za nesmetano funkcioniranje gradilišta sukladno svim važećim propisima. | komplet | 1 |  | 0 | #REF!
#REF!
1.2. | Iznošenje svog namještaja i druge neugrađene medicinske i nemedicinske opreme, i predaja investitoru na raspolaganje. | komplet | 1 |  | 0 | #REF!
#REF!
1.3. | Demontaža i iznošenje svih ugrađenih ormara, sanitarnih predmeta i galanterije te druge ugrađene opreme i namještaja i predaja investitoru na raspolaganje. | komplet | 1 |  | 0 | #REF!
1.4. | Detektiranje, otpajanje, osiguranje i demontaža svih vrsta instalacija u objektu, uključivo grijaća, rashladna i rasvjetna tijela, prekidači, utičnice, ventili, razvodni ormari i kutije, razdjelnici i sve ostalo do potpune gotovosti te predaja investitoru na raspolaganje. | komplet | 1 |  | 0 | #REF!
1.5. | Demontaža i svi transporti vanjskih jedinica klimatizacijskih sustava, natpisnih ploča, raznih konzolnih nosača i drugog s postojećeg objekta te, deponiranje na mjesto koje odredi investitor, uključivo čišćenje i ponovna montaža prema projektu.. | komplet | 1 |  | 0
1.6. | Demontaža postojećih zastora/venecijanera na prozorima, obloga zidova i drugih predmeta sa stropova i zidova koji se ne razgrađuju, razvrstavanje, utovar i odvoz na gradsku deponiju. | komplet | 1 |  | 0
1.7. | Nabava svog zaštitnog materijala, svi transporti i zaštita postojećih fasadnih aluminijskih,bravarskih vrata, prozora i stijena koji se zadržavaju za vrijeme izvođenja radova kartonom ili striroporom te strech folijom, uključivo demontaža zaštite, čišćenje i pranje nakon dovršetka svih radova. | m2 | 300 |  | 0 | #REF!
#REF!
1.8. | Pažljiva demontaža postojećih unutarnjih stolarskih, aluminijskih, PVC i bravarskih vrata, prozora, nadsvjetla i stijena te razvrstavanje, utovar i odvoz na mjesto koje određeno za gradilišni deponij. |  |  |  |  | #REF!
a) | veličine < 2,00 m2 | kom | 2 |  | 0 | #REF!
b) | veličine 2,00-4,00 m2 | kom | 2 |  | 0 | #REF!
#REF!
1.9. | Uklanjanje postojećih obložnih pregradnih zidova od gipskartonskih ploča sa svim slojevima do osnovne podkonstrukcije, rpretpostvljena ukupna debljina s podkonstrukcijom 7,5cm, uključivo sva potrebna razupiranja i podupiranja okolnih elemenata zgrade, zaštita susjednih elemenata konstrukcije od oštećenja i urušavanja, zaštita okolnog prostora od oštećenja, čišćenje nakon dovršetka radova te razvrstavanje, utovar i odvoz otpadnog materijala na mjesto koje je određeno za gradilišnu deponiju. | m2 | 73.5 |  | 0 | #REF!
#REF!
1.10. | Uklanjanje postojećih pregradnih zidova od pune i blok opeke i laganih plinobetonskih blokova, prema projektu, pretpostavljenih debljina 10,0cm i 12,0cm, uključivo sva potrebna razupiranja i podupiranja okolnih elemenata zgrade, zaštita susjednih elemenata konstrukcije od oštećenja i urušavanja, zaštita okolnog prostora od oštećenja, čišćenje nakon dovršetka radova te razvrstavanje, utovar i odvoz otpadnog materijala na mjesto koje odredi investitor. | m2 | 75 |  | 0 | #REF!
#REF!
1.11. | Uklanjanje postojeće žbuke sa svim oblogama na žbuci, sa svih unutarnjih zidova od pune opeke i blok opeke, razvrstavanje, utovar i odvoz otpadnog materijala na mjestoodređeno za gradilišni deponij. | m2 | 70 |  | 0 | #REF!
#REF!
1.12. | Demontaža postojećeg unutarnjeg spuštenog stropa, uključivo sve vrste. Strop pažljivo demontirati kako se ne bi oštetili susjedni elementi građevine. Stropove demontirati, razvrstavanje, utovar i odvoz otpadnog materijala na mjesto kojeodređeno za gradilišni deponij. | m2 | 120 |  | 0 | #REF!
#REF!
1.13. | Uklanjanje svih slojeva podova do podne / stropne AB ploče zajedno sa završnom oblogom i soklom, ukupne debljine slojeva podne konstrukcije cca 8 cm, bez oštećivanja AB nosive ploče, razvrstavanje, utovar i odvoz otpadnog materijala na mjesto koje je određeno kao gradilišni deponij. Posebno pažljivo izvoditi razgradnju na spoju prema pregradnom zidu (nosiva i nenosiva konstrukcija) na osi C2 kako se ne bi isti oštetio te nanio štetu prema bolesničkoj sobi koja se nakllazi od osi C2 prema osi C3. Isto pažljivo rezanje izvesti i prema katnoj komunikaciji koja se nalazi na granici ovog zahvata adaptacije. | m2 | 65 |  | 0 | #REF!
#REF!
#REF!
1.14. | Otpajanje i osiguranje instalacije razvrstavanje, utovar i odvoz na mjesto koje je određeno za gradilišni deponij. | komplet | 1 |  | 0 | #REF!
#REF!
1.15. | Pažljivo rezanje i bušenje ručnim alatima,ručna razgradnja i izvedba otvora u AB pločama za prodore vertikala medicinskih plinova.. Stavka uključuje sav rad, potreban alat, sve transporte, utovar i odvoz otpadnog materijala na mjesto koje određeno za gradilišni deponij.
| dim. 10 x 10 cm | kom | 2
1.16. | Uklanjanje azbestnoprotupožarne smjese (mort), koja se nalazi na granicama požarnih zona u prodorima zidova, na zidnim površinama, metalnim policama el. instalacija, cijevima (grijanja, vodovoda i odvodnje), ormarima el. instalacija, i sl. Obračun po m3 demontiranog materijala. U stavku je uračunat sav potreban rad, oprema, materijal i odvoz azbestnog otpada, na za to predviđenu deponiju. | m3 | 1
1.17. | Pažljivo rezanje i bušenje ručnim alatima,ručna razgradnja i izvedba otvora u AB zidovima za strojarskih instalacija. Stavka uključuje sav rad, potreban alat, sve transporte, utovar i odvoz otpadnog materijala na mjesto koje je određeno za gradilišni deponij. Prodori su veličine promjera 40cm. | kom | 4 |  | 0 | #REF!
| UKUPNO 1: |  |  |  | 0 | #REF!
2. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  | #REF!
#REF!
NAPOMENA: U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave i svi transporti i ugradnje materijala, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, sve preklope i holkele, tipske spojeve, obrade kuteva i rubova, sve detalje i ostalo, kitanja, vodenu probu trajanje koje određuje nadzorni inženjer i slično, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno. Hidroizolaterske radove izvoditi u svemu prema uputama proizvođača i pravilima struke, isključivo licencirani izvoditelji uz prethodno usklađivanje svih detalja s projektantom i proizvođačem hidroizolacijskih materijala. Obračun izolaterskih radova prema m2 izolirane površine zida, ploče i ostalog. | [5 empty] | #REF!
#REF!
2.1. | Dobava i ugradnja polimercementne hidroizolacije u dva sloja ojačana armiranom mrežicom. Izvedba u kupaonama i ostalim mokrim prostorima u 2 sloja ukupne debljine min. 2 mm, s tim da se u prvi sloj utisne mrežica od alkalno otpornih staklenih vlakana. Hidroizolaciju uzdignuti 30cm na vertikalu zida, odnosno do projektirane visine uz tuševe 180cm i sl.. Na mjestima dilatacijskih fuga, spojeva između vodoravnih i okomitih površina te odvoda, potrebno je ugraditi gumiranu poliestersku traku s alkalno otpornim filcem, kutne elemente i manžete. Potrošnja: 1,7 kg/m2 za 1mm debljine |  |  |  |  | #REF!
Kriterij jednakovrijednosti: - u skladu s EN 1504-2 ; EN 14891 - Čvrstoća prionjivosti na beton – nakon 28 dana na +20°C i 50% rel.vlage (N/mm²): 1,0 Premoštavanje pukotina na +23°C (mm): 0,9
ili jednakovrijedan proizvod (navesti ime proizvoda i proizvođača) ………………………………………………………………
Obračun po m² (razvijene površine), kompletno izvedene izolacije
| pod | m2 | 5 |  | 0
| zid | m2 | 8 |  | 0
#REF!
| UKUPNO 2: |  |  |  | 0 | #REF!
#REF!
#REF!
3. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | #REF!
#REF!
NAPOMENA: | [5 empty] | #REF!
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, svi transporti i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, pokretnu skelu; sve preklope i holkele, rezanje i krojenje raznih ploča, završnu obradu prema opisu u stavci troškovnika; razne pripomoći instalaterima, stolarima i sl., a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno. | [5 empty] | #REF!
#REF!
3.1. | Nabava svog materijala, svi transporti i zidanje unutarnjih zidova, zatvaranje otvora, obzidavanje instalacijskih kanala i slično modularnom šupljom blok opekom u produžnom cementnom mortu tlačne čvrstoće M5 s obaveznim nazupčenim spojem s vertikalnim serklažima (na "šmorc"), uključivo pokretna skela te sav ostali osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune gotovosti. | m3 | 2 |  | 0 | #REF!
#REF!
3.2. | Nabava svog materijala, doprema i poravnavanje unutarnjih AB površina jednokomponentnim polimeriziranim cementnim reparaturnim mortom i izravanavajućom masom prema uputama proizvođača, uključivo priprema i čišćenje podloge, te sav osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune gotovosti stavke. Ovaj rad izvodi se isključivo po nalogu projektanta i/ili nadzornog inženjera temeljem upisa u građevinski dnevnik. Predviđeno cca 50% svih betonskih površina (AB zidovi i stupovi), koji neće biti oblagani gipskartonskim pločama. | m2 | 75 |  | 0 | #REF!
#REF!
3.3. | Izrada frezanjem svih vrsta utora i šliceva prosječnih dimenzija 6x6 cm za prolazak različitih vrsta instalacija, uključivo zatvaranje šliceva, rabiciranje, razvrstavanje, utovar i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponij te sav ostali osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune gotovosti. | m' | 13 |  | 0 | #REF!
#REF!
3.4. | Izrada prodora u zidovima i stropovima koji nisu prikazani u nacrtima prosječnih dimenzija 10x10 cm i Φ=10 cm za prolazak različitih vrsta instalacija, uključivo zatvaranje otvora nakon montaže vertikalnih VK i strojarskih instalacija, uključivo montaža i demontaža glatke oplate, armiranje mrežom Q-131 i betoniranje betonom razreda čvrstoće C30/37 u debljini stropne ploče, te utovar i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponij te sav ostali osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune gotovosti. | kom | 4 |  | 0 | #REF!
#REF!
3.5. | Nabava svog materijala, svi transporti i zatvaranje svih otvora u zidovima oko strojarskih instalacija, obrada otvora ostalih nakon montaže strojarske opreme, u AB zidovima i međukatnim pločama, Betonom MB20, sa potrebnom lokalnom oplatom, brtvljenjima i svemu prema projektu i pravilima struke, uključivo pokretna skela te sav ostali potreban rad i materijal do potpune gotovosti. | kom | 6 |  | 0 | #REF!
#REF!
3.6. | Nabava svog materijala, svi transporti i žbukanje unutarnjih zidova vapneno cementnom produžnom žbukom d=1,5 cm s rabiciranjem svih spojeva različitih materijala, ugradnjom horizontalnih i vertikalnih zaštitnih kutnih profila, ugradnjom sokl zaštitnih profila. | m2 | 12 |  | 0 | #REF!
#REF!
3.7. | Popravak podne površine postojećeg estriha nakon skidanja podne obloge, sanacija i zapunjavanje pukotina, rupa od instalacija, zapunjavanje nakon popravaka rušenja, i sl. , odgovarajućim cementnim reparaturnim mortom. Površinu u potpunosti očistiti i odmastiti, odprašiti i poravnati sve neravnine, kao pripremu za nanošenje nivelir-mase. Predviđa se popravak oko 50% površine. Obračun po m2 gotove površine. | m2 | 20 |  | 0 | #REF!
#REF!
3.8. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada svih slojeva poda oznake M1, na prethodno očišćenu i odmašćenu površinu postojeće AB ploče međukatne konstrukcije, uključivo svi preklopi i holkeri čišćenje, otprašivanje i priprema svih površina za polaganje svakog sloja te sav ostali rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti u slojevima kako slijedi: |  |  |  |  | #REF!
a | polaganje pjenaste folije od ekstrudiranog polietilena u dva sloja d=2x0,5=1,0 cm | m2 | 64 |  | 0
b | izrada mikroarmirane betonske podloge d=6,00 cm razreda tvrdoće C30/37 veličine zrna agregata 0-4 mm s armiranjem PP vlaknima, završno zaglađene. | m2 | 64 |  | 0
3.9. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada svih slojeva poda oznake M2, na prethodno očišćenu i odmašćenu površinu postojeće AB ploče međukatne konstrukcije, uključivo svi preklopi i holkeri čišćenje, otprašivanje i priprema svih površina za polaganje svakog sloja te sav ostali rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti u slojevima kako slijedi:
a | polaganje pjenaste folije od ekstrudiranog polietilena u dva sloja d=2x0,5=1,0 cm | m2 | 4 |  | 0
b | izrada mikroarmirane betonske podloge d=5,00 cm razreda tvrdoće C30/37 veličine zrna agregata 0-4 mm s armiranjem PP vlaknima, završno zaglađene. Izvedba u padu prema podnom sifonu. | m2 | 4 |  | 0
#REF!
3.10. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada protupožarnih brtvi otpornosti na požar kao okolni zid / strop pjenom kao Promafoam C, na svim mjestima prolaza instalacija iz jedne požarne zone u drugu prosječne veličine otvora 0,10 m2. | kom | 6 |  | 0 | #REF!
#REF!
3.11. | Razne pripomoći instalaterima i slično. Obračun isključivo prema upisu u građevinski dnevnik uz odobrenje nadzornog inženjera. |  |  |  |  | #REF!
a) | VKV radnik | h | 5 |  | 0 | #REF!
b) | KV radnik | h | 5 |  | 0 | #REF!
c) | NKV radnik | h | 5 |  | 0 | #REF!
3.12 | Zidarska ugradnja raznih sitnih predmeta kao što su sidra, konzole, razni nosači i slično. | komplet | 1 |  | 0 | #REF!
#REF!
| UKUPNO 3: |  |  |  | 0 | #REF!
#REF!
#REF!
4. | GIPSKARTONSKI RADOVI |  |  |  |  | #REF!
#REF!
NAPOMENA: U jediničnu cijenu radova s gipskartonskim / gips-vlaknastim pločama obvezno uključiti sve nabave, svi transporti, montaže i ugradnje, metalnu pocinčanu podkonstrukciju prema opisu u stavci, osnovni i pomoćni rad i materijal, pokretnu skelu, rezanje i krojenje ploča, kamene vune, kombi ploča, spojna sredstva, ugradnju tipskih dovratnika i ostalih tipskih elemenata istovremeno s montažom stijena, bandažiranje i zapunjavanje reški svih slojeva ploča, obrada spojeva gletanjem, međusobno brtvljenje GK konstrukcija kitom, postavljanje razdjelne trake na sudarima s ostalim materijalima, gletanje svih površina i sl, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno. | [5 empty] | #REF!
Sve pregradne stijene od gipskartonskih ploča izvoditi do nosive međuetažne konstrukcije, u svemu prema izvedbenom projektu, tipskim detaljima i uputama proizvođača. Obavezno je pažljivo i precizno krojenje, rezanje i brtvljenje pregradnih zidova. | [5 empty] | #REF!
Brtvljenje s obodnim konstrukcijama izvesti brtvenim kitom iz sustava odabranih gipskartonskih ploča, spojeve s drugim materijalima odvajati razdjelnom trakom iz sustava odabranih gipskartonskih ploča. Za zapunjavanje reški i gletanje izvesti masom iz sustava odabranih gipskartonskih ploča. Sve radove izvoditi sukladno HRN EN 14195, HRN EN 13964 | [5 empty] | #REF!
#REF!
4.1. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada pregradnog zida, zvučne izolacije Rw ≥ 63 dB zida od gipskartonskih ploča ukupne debljine d=12,5 cm (UZ3) od pocinčanih metalnih CW profila h=7,5 cm na osnom razmaku 62,5 cm s obostranom oblogom 2x1,25 cm gipskartonska ploča posebno tvrda i otežana, visine zida > 3,60 m uključivo mineralna vuna d=7,5 cm gustoće 50 kg/m3, aluminijski kutni profili 25x25 cm, sva krojenja i rezanja, sav otpad, izrada otvora za vrata i slično, međusobno brtvljenje svih slojeva GK ploča, brtvljenje kitom i brtvenom trakom, razdjelna traka na spoju s drugim materijalom, bandažiranje i zatvaranje reški, brušenje, gletanje do završne obrade K2, te sav ostali osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti. Obračun po m2 u cijelosti izvedenog zida uz odbijanje svih otvora > 1,00 m2. | m2 | 1650 |  | 0 | #REF!
#REF!
4.2. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada pregradnog zida instalacijskih vertikala, (UZ4) otpornosti na požar EI-90, zvučne izolacije Rw ≥ 63 dB zida od gipskartonskih ploča ukupne debljine d=9 cm od pocinčanih metalnih CW profila h=5 cm na osnom razmaku 31,25 cm s obostranom oblogom 2x2,0 masivnim protupožarnim pločama visine zida < 3,60 m uključivo mineralna vuna d=5 cm osigurana od ispadanja gustoće 50 kg/m3 klase negorivosti A1, sva krojenja i rezanja, sav otpad, izrada otvora za vrata i slično, međusobno brtvljenje svih slojeva GK ploča, brtvljenje kitom i brtvenom trakom, razdjelna traka na spoju s drugim materijalom, bandažiranje i zatvaranje reški, brušenje, gletanje do završne obrade K2, te sav ostali osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti. Obračun po m2 u cijelosti izvedenog zida uz odbijanje svih otvora > 1,00 m2. | m2 | 15 |  | 0 | #REF!
#REF!
#REF!
4.3. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada obloge zida u bolesničkim sobama od gipskartonskih ploča ukupne debljine d=7,5 cm (UZ2, UZ2*) od pocinčanih metalnih CW profila h=5 cm na osnom razmaku 62,5 cm s jednostranom oblogom 2x1,25 gipskartonska ploča posebno tvrda i otežana, visine zida < 3,60 m uključivo mineralna vuna d=5 cm gustoće 50 kg/m3, sva krojenja i rezanja, sav otpad, izrada otvora za vrata i slično, međusobno brtvljenje svih slojeva GK ploča, razdjelna traka na spoju s drugim materijalom, bandažiranje i zatvaranje reški, brtvljenje kitom i brtvenom trakom, brušenje, gletanje do završne obrade K2, te sav ostali osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti. Obračun po m2 u cijelosti izvedenog zida uz odbijanje svih otvora > 1,00 m2. | m2 | 57 |  | 0 | #REF!
#REF!
#REF!
4.4. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada obloge šahta od gipskartonskih ploča ukupne debljine d=7,5 cm, od pocinčanih metalnih CW profila h=5 cm na osnom razmaku 62,5 cm s jednostranom oblogom 2x1,25 gipskartonska ploča posebno tvrda i otežana, visine zida < 3,60 m uključivo mineralna vuna d=5 cm gustoće 50 kg/m3, sva krojenja i rezanja, sav otpad, izrada otvora za vrata i slično, međusobno brtvljenje svih slojeva GK ploča, razdjelna traka na spoju s drugim materijalom, bandažiranje i zatvaranje reški, brtvljenje kitom i brtvenom trakom, brušenje, gletanje do završne obrade K2, te sav ostali osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti. Obračun po m2 u cijelosti izvedenog zida uz odbijanje svih otvora > 1,00 m2. | m2 | 2 |  | 0 | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
4.5. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada modularnog spuštenog metalnog stropa s antibakterijskim premazom bioguard od ploča dimenzija 600x600x33 mm s mogućnošću otvaranja 25%stropa bez skidanja ploča, sa zakošenim rubom 3 mm, bez perforacija, bijele boje ral 9010, reakcije na požar razreda A1, koeficijenta upijanja zvuka αw = 0,10, klase čistoće ISO 3 prema ISO 14644-1, otpornosti na relativnu zračnu vlagu do 95%, refleksije svjetlosti 85% na skrivenoj podkonstrukciji kojr se sastoji od tipske mrežne potkonstrukcije u dva ortoganalna pravca koja sadrži primarnu nosivu potkonstrukciju U profila, sekundarnu A profila i F rubne profile s posebnim prihvatnim profilom za nevidljivi spoj metalnih i gipsanih ploča, uključivo sav ostali rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti - u svemu prema shemi polaganja i uputama proizvođača. Za sva rasvjetna tijela uračunati i stropne ploče iz sustava u koji se svjetiljeke ugrađuju. | m2 | 60 |  | 0 | #REF!
4.6. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada spuštenog stropa na visini cca 65 cm od jednostruke obloge impregniranim, vlagootpornim gipskartonskim pločama s podkonstrukcijom od pocinčanih CD i UD profila u rasteru 66/31,25 cm na nonius ovjesu nosivosti do 0,4 kN u rasteru 62/66 cm, uključivo mineralna vuna d=8 cm gustoće 50 kg/m3, sav spojni materijal antikorozijski zaštićen za klasu opterećenja C3, sva krojenja i rezanja, sav otpad, izrada otvora zarevizije i slično, međusobno brtvljenje svih slojeva GK ploča, razdjelna traka na spoju s drugim materijalom, bandažiranje i zatvaranje reški, impregnacija, brušenje, obrada površine u bijeloj boji d=5 mm s armaturnom mrežicom, gletanje do završne obrade K2, te sav ostali osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti. Obračun po m2 u cijelosti izvedenog zida uz odbijanje svih otvora > 1,00 m2. | m2 | 4 |  | 0 | #REF!
4.7. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada spuštenog stropa na visini cca 65 cm od čeličnih pocinčanih lamela, završno obrađenih poliesterskom bojom u prahu, širina lamele približno 12.5cm, sukladno postojećem sustavu. Strop se izvodi na prostrou komunikacija koje nisu u užoj zoni obuhvata ove adaptacije. Obračun po m2 u cijelosti izvedenog zida uz odbijanje svih otvora > 1,00 m2. | m2 | 30 |  | 0
4.8. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja tipske podkonstrukcije d = 2 mm s utičnim kutnicima za ugradnju dovratnika u gipskartonske zidove istovremeno s izvođenjem pregrada u svemu prema uputama proizvođača i prema projektnoj dokumentaciji. | komplet | 5 |  | 0 | #REF!
#REF!
4.9. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja univerzalnog nosača konzolnih tereta u gipskartonske pregradne stijene istovremeno s izvođenjem pregradne stijene, uključivo sav tipski pribor i materijal, sva krojenja i rezanja, sav otpad, izrada otvora, međusobno brtvljenje GK ploča kitom i brtvenom trakom, razdjelna traka na spoju s drugim materijalom, gletanje, brušenje, bandažiranje i zatvaranje reški, sav ostali osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti. | m` | 15 |  | 0 | #REF!
#REF!
4.10. | Nabava, svi transporti i ugradnja nosača sanitarne opreme u gipskartonske zidove istovremeno s izvođenjem zida, uključivo sav pribor i materijal do potpune funkcionalne gotovosti. |  |  |  |  | #REF!
a) | nosač umivaonika | kom | 2 |  | 0 | #REF!
b) | nosač zidne mješalice | kom | 2 |  | 0 | #REF!
c) | nosač zidne tuš baterije | kom | 1 |  | 0 | #REF!
#REF!
4.11. | Nabava svog materijala, svi transporti i premazivanje površina gipskartonskih ploča u području s povećanim špricanjem vode - min 50 cm od umivaonika -hidroizolacijskim premazom s pripadajućom brtvom i svim ostalim radom i materijalom. | m2 | 5 |  | 0 | #REF!
#REF!
4.12. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja tipskih revizijskih vrata u gipskartonski zid uključivo sav tipski ovjes, ostali pribor i materijal, ličenje u boju po izboru projektanta te sav ostali rad i materijal. |  |  |  |  | #REF!
a) | dimenzija 40x40 cm | kom | 1 |  | 0 | #REF!
b) | dimenzija 60x60 cm | kom | 1 |  | 0 | #REF!
c) | protupožarna EI90, dimenzija 60x60 cm | kom | 1 |  | 0 | #REF!
#REF!
| UKUPNO 4: |  |  |  | 0 | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
5. | ALUMINIJSKA BRAVARIJA |  |  |  |  | #REF!
#REF!
NAPOMENA: | [5 empty] | #REF!
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve navedeno u ovoj napomeni i opisima stavki, sve izrade, nabave, svi transporti i ugradnje materijala, ostakljenje staklom, automatiku za zatvaranje, rukohvate, brtve, spojna srdestva, završnu obradu u tonu i boji po izboru projektanta, sav potreban tipski i specijalni okov, sav potreban rad, pomoćne i prethodne radnje, kao što su izmjera zidarskih otvora na licu mjesta, izrada radioničke dokumentacije sa svim detaljima koju ovjerava projektant prije izrade, čišćenja od hrđe, zaštitni i antikorozijski premaz i slično, te atestna dokumentacija, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno. | [5 empty] | #REF!
Sve stavke predviđene su za suhu ugradnju. | [5 empty] | #REF!
Sva aluminijska bravarija mora biti izvedena od aluminijskih profila završne obrade plastificiranjem u tonu i boji po izboru projektanta koji zadovoljavaju zadana opterećenja i kod kojih je unutrašnji i vanjski dio profila spojen brtvama i umetcima od sintetičkog materijala tako da čine, za zrak i vodu, nepropusne izolacijske komore koje prekidaju termički tok kroz profil (profili s prekinutim termičkim mostom). Sva puna vratna krila izvode se od plastificiranog aluminijskog lima s ispunom završna obrade plastificiranjem u boji i tonu po izboru projektanta - ako stavkom nije drugačije određeno. Svi profili se spajaju u konstruktivne cjeline spojnim sredstvima od aluminijskih legura, nehrđajučeg čelika i tvrde plastike koja moraju odgovarati važećim standardima, bitI pravilno dimenzionirana i ugrađena. U profile moraju biti ugrađene i trajno elastične sintetičke brtve koje onemogućavaju prodor vode i zraka na spoju fiksnih i pokretnih djelova konstrukcija, na kutevima konstrukcija brtve moraju biti zaljepljene. Brtve istih karakteristika ugrađuju se i na vanjskom i na unutarnjem spoju ostakljenja s osnovnom konstrukcijom - ako opisom stavke nije drugačije određeno. | [5 empty] | #REF!
Okov mora odgovarati važećim propisima i zahtjevima iz opisa stavaka. Sav mora biti inoxa kvalitete AISI316 ili jednakovrijedno ______________________________otporan na djelovanje morskog zraka, soli i atmosferilja, ugrađen u profile tako da su vidljive samo petlje (minimalno tri po vratnom krilu), kvake i štitnici. Sav vidljivi okov po izboru projektanta - ako opisom stavke nije drugačije određeno. | [5 empty] | #REF!
Sve stavke moraju zadovoljiti uvjete zaštite od buke minimalno Rw=32 dB. Svi doprozornici, dovratnici i sav okov moraju omogućiti 1/2 izmjene zraka u satu (N50=0,5/h) - ako opisom stavke nije drugačije određeno. | [5 empty] | #REF!
Obavezna je izrada radioničke dokumentacije i predočenje atestne dokumentacije prije početka proizvodnje. | [5 empty] | #REF!
Jednična cijena svake stavke mora sadržavati sve navedeno u napomeni i opisu svake pojedine stavke, te sav osnovni i pomoćni rad i materijal - sve do potpune funkcionalne gotovosti. | [5 empty] | #REF!
#REF!
5.1. | Nabava svog materijala, svi transporti, izrada i ugradnja jednokrilnih, kliznih vrata na gornjoj vodilici,gornje polje ostakljeno; sve za ugradnju u GK zid u zidarski otvor dimenzija 140x225 cm, sve izrađeno od aluminijskih profila s čeličnim pocinčanim ojačanjima, s gornjim ovjesom, sa sigurnosnim staklom d=10 mm i inox rukohvatima obostrano, uključivo venecijaner unutar ostakljenja, obavezna izrada radioničkih nacrta, sav okov od inoxa (sav vidljivi okov po izboru projektanta), sve plastificirano u boji i tonu po izboru projektanta prema RAL ton karti, te sav osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti - u svemu prema shemi alu-bravarije 1. | kom | 1 |  | 0 | #REF!
#REF!
5.2 | Nabava svog materijala, svi transporti, izrada i ugradnja stijene koja se sastoji od jednih jednokrilnih, kliznih vrata na gornjoj vodilici, gornje polje ostakljeno; i fiksnog prozora s dvostrukim ostakljenjem između kojih je ugrađeni venecijaner, sve za ugradnju u GK zid u zidarski otvor dimenzija 225x225 cm, sve izrađeno od aluminijskih profila s čeličnim pocinčanim ojačanjima, s gornjim ovjesom, sa sigurnosnim staklom d=10 mm i inox rukohvatima obostrano, uključivo venecijaner unutar ostakljenja, obavezna izrada radioničkih nacrta, sav okov od inoxa (sav vidljivi okov po izboru projektanta), sve plastificirano u boji i tonu po izboru projektanta prema RAL ton karti, te sav osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti - u svemu prema shemi alu-bravarije 2. | kom | 1 |  | 0 | #REF!
#REF!
5.3. | Nabava svog materijala, svi transporti, izrada i ugradnja stijene koja se sastoji od 4 polja, dva polja su klizna vrata,na gornjoj vodilici, gornje polje ostakljeno; a boča polja su fiksna, donje polje je puno, a gore su fiksni prozori s dvostrukim ostakljenjem između kojih je ugrađeni venecijaner, sve za ugradnju u GK zid u zidarski otvor dimenzija 312.5x225 cm, sve izrađeno od aluminijskih profila s čeličnim pocinčanim ojačanjima, s gornjim ovjesom, sa sigurnosnim staklom d=10 mm i inox rukohvatima obostrano, uključivo venecijaner unutar ostakljenja, obavezna izrada radioničkih nacrta, sav okov od inoxa (sav vidljivi okov po izboru projektanta), sve plastificirano u boji i tonu po izboru projektanta prema RAL ton karti, te sav osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti - u svemu prema shemi alu-bravarije 3. | kom | 1 |  | 0 | #REF!
5.4. | Nabava svog materijala, svi transporti, izrada i ugradnja stijene koja se sastoji od 6 polja s dva srednja fiksna prozora s dvostrukim ostakljenjem između kojih je ugrađeni venecijaner, sve za ugradnju u GK zid u zidarski otvor dimenzija 317,5x170+67 cm, sve izrađeno od aluminijskih profila s čeličnim pocinčanim ojačanjima, sa sigurnosnim staklom d=10 mm, uključivo venecijaner unutar ostakljenja, obavezna izrada radioničkih nacrta, sav okov od inoxa , sve plastificirano u boji i tonu po izboru projektanta prema RAL ton karti, te sav osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti - u svemu prema shemi alu-bravarije 4. | kom | 1
5.5. | Nabava svog materijala, svi transporti, izrada i ugradnja fiksna prozora s dvostrukim ostakljenjem između kojih je ugrađeni venecijaner, sve za ugradnju u GK zid u zidarski otvor dimenzija 136x115 cm, sve izrađeno od aluminijskih profila s čeličnim pocinčanim ojačanjima, sa sigurnosnim staklom d=10 mm, uključivo venecijaner unutar ostakljenja, obavezna izrada radioničkih nacrta, sav okov od inoxa, sve plastificirano u boji i tonu po izboru projektanta prema RAL ton karti, te sav osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti - u svemu prema shemi alu-bravarije 5. | kom | 1
#REF!
5.6. | Nabava svog materijala, svi transporti, izrada i ugradnja stijene koja se sastoji od 9 polja s dva srednja fiksna prozora s dvostrukim ostakljenjem između kojih je ugrađeni venecijaner, sve za ugradnju u GK zid u zidarski otvor dimenzija 3495x170+67 cm, sve izrađeno od aluminijskih profila s čeličnim pocinčanim ojačanjima, sa sigurnosnim staklom d=10 mm, uključivo venecijaner unutar ostakljenja, obavezna izrada radioničkih nacrta, sav okov od inoxa (sav vidljivi okov po izboru projektanta), sve plastificirano u boji i tonu po izboru projektanta prema RAL ton karti, te sav osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti - u svemu prema shemi alu-bravarije 6. | kom | 1 |  | 0 | #REF!
| UKUPNO 5: |  |  |  | 0 | #REF!
#REF!
#REF!
6. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  | #REF!
#REF!
NAPOMENA: u jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, svi transporti i ugradnje materijala, sve dovratnike i doprozornike, izmjeru otvora na licu mjesta, ostakljenje, brtve, završnu obradu, sav potreban tipski i specijalni okov po ozboru projektanta,sav potreban rad i pomoćne radnje, osnovni i pomoćni materijal; nabavu i ugradnju stakla prema opisu u troškovniku i svog potrebnog okova prema izboru projektanta; zidarsku ugradnju svake stavke, kitanje, radioničke nacrte i slično, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno. | [5 empty] | #REF!
Sve stavke predviđene su za suhu ugradnju. | [5 empty] | #REF!
Svi dovratnici izrađuju se od čeličnih dvodjelnih obuhvatnih profila debljine lima minimalno 3 mm. Dovratnici se izrađuju u kompletnoj širini gotovog obrađenog zida, spoj sa zidom je fino kitana fuga u širini maksimalno 3 mm. Završna obrada plastifikacija u tonu i boji po izboru projektanta, otporno na udarce i agresivno održavanje - prema specifikaciji korisnika. | [5 empty] | #REF!
Sva vratna krila izraditi od drvenog tipskog vratnog panela potrebne debljine najmanje 38 mm, okvir od tvrdog drva s opšavom od aluminijskog profila. Vrata u zatvorenom stanju moraju zadovoljiti označene kriterije za zaštitu od buke. Sve brtvljeno na spoju krila i dovratnika. | [5 empty] | #REF!
Završna obrada krila laminatom otpornim na udarce i agresivno održavanje, u vrsti drveta, tonu i boji po izboru projektanta. Obavezna ugradnja najmanje tri petlje. Uz svako vratno krilo montirati podni zaustavljač (odbojnik). Sve stavke moraju biti otporne na sredstva za dezinfekciju i čišćenje. | [5 empty] | #REF!
Jednična cijena svake stavke mora sadržavati sve navedeno u napomeni i opisu svake pojedine stavke, te sav osnovni i pomoćni rad i materijal - sve do potpune funkcionalne gotovosti. | [5 empty] | #REF!
#REF!
6.1. | Nabava svog materijala, svi transporti izrada i ugradnja punih jednokrilnih zaokretnih glatkih vrata za ugradnju u GK zid ukupne debljine d=12,5 cm u zidarski otvor dimenzija 100x225 cm svjetlog otvora 90x220 cm s dvodjelnim obuhvatnim dovratnikom od aluminijskih profila plastificiranog u boji i tonu po izboru projektanta, izrađenih od tvrdog drva s ispunom od tipskog drvenog vratnog panela, zaobljenih rubova, s najmanje tri petlje, sve završno lamelirano u boji i tonu po izboru projektanta, obostrano inox zaštitna traka širine 20 cm po cijeloj visini vratnog krila, uključivo sav okov od plemenitog čelika, odbojnik, cilindar brava s ključevima, par kvaka sa štitnicima, hidraulični uređaj, prestrujna rešetka od inoxa u donjem dijelu vrtanog krila, uz predočenje najmanje 3 kompleta uzoraka vidljivog okova na odabir projektantu te sav ostali rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti - u svemu prema shemi stolarije 1. | kom | 1 |  | 0 | #REF!
#REF!
| UKUPNO 6: |  |  |  | 0 | #REF!
#REF!
#REF!
7. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  | #REF!
#REF!
NAPOMENA: u jedinične cijene svih stavki obavezno uključiti sve nabave, svi transporti i ugradnje materijala, sav potreban rad i pomoćne radnje, osnovni i pomoćni materijal, kao što su križići, završni i kutni profili, dilatacijski profili, obrada kuteva na "gerung", polaganje pločica prema shemi polaganja i prema uputstvima proizvođača, fugiranje u tonu i boji po izboru projaktenta i prema uputstvima proizvođača, otpad materijala i slično,a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo pranje i čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno. Prije nabave keramike i ostalog materijala obvezno dostaviti projektantu na odabir uzorke keramike, mase za fugiranje i svih profila, te atestnu dokumentaciju na uvid. Keramika se polaže isključivo prema shemi polaganja izrađenoj od strane projektanta s fugama maksimalne širine 2 mm - ako opisom stavke nije drugačije određeno. SVA KERAMIKA MORA ZADOVOLJAVATI TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROPISANE STANDARDOM ISO 10545 (ISO10545-2, ISO 10545-3, ISO10545-4, ISO 10545-11, ISO10545-14) | [5 empty] | #REF!
#REF!
7.1. | Nabava, doprema i polaganje protukliznih porculanskih pločica I klase na podove prostora, prema projektu, lijepljenjem na pripremljenu podlogu i polaganjem fuga na fugu Glazura pločice u proizvodnom procesu mora biti dodatno obrađena po hydrotect principu Pločice su dimenzija 20x20 cm, protuklizne (min R10b) , mat, otporne na habanje, površine koja se lako održava. Pločice se polažu bez naglašenih fuga. Fugiranje epoxi fugirnim materijalom.Pločica kiselootporna i polaganje u dvije boje. Način polaganja, boja i ton po odabiru projektanta. Izvoditelj je u obvezi dati na uvid atestnu dokumentaciju prije polaganja pločica. Pločice se polažu na podove sve prema uputama proizvođača. Spojnice, reška zidne i podne keramike obraditi trajnoplastičnim kitom, otpornim na agresivno pranje vodom. Način polaganja, boja i ton po odabiru projektanta, uz obavezno predočenje najmanje 5 uzoraka na odabir projektantu - sve do potpune funkcionalne gotovosti. | m2 | 4 |  | 0 | #REF!
#REF!
7.2. | Nabava, doprema i polaganje antibakterijskih keramičkih pločica na zidove prostorija prema projektu (kupaonice i prateći prostori) , dimenzija 19,7x19,7cm. Glazura pločice u proizvodnom procesu mora biti dodatno obrađena po hydrotect principu čime se osiguravaju sterilni uvjeti i lako održavanje. U stavku je uključena nabava, doprema i ugradnja svih potrebnih kutnih, rubnih i završnih profila, te obrada reški. Visina polaganja pločica do 280cm od gote gotovog poda.Pločica kiselootporna i polaganje u dvije boje.Izvoditelj je u obvezi dati na uvid atestnu dokumentaciju prije polaganja pločica. Pločice se polažu na zidove od gipskartonskih ploča i žbukane zidove lijepljenjem, a sve prema uputama proizvođača. Spojnice, reška zidne i podne keramike obraditi trajnoplastičnim kitom, otpornim na agresivno pranje vodom. Način polaganja, boja i ton po odabiru projektanta, uz obavezno predočenje najmanje 5 uzoraka na odabir projektantu - sve do potpune funkcionalne gotovosti. | m2 | 39 |  | 0 | #REF!
7.3. | Nabava, doprema i polaganje antibakterijskih keramičkih pločica na zidove prostorija prema projektu (ostali prostori) , dimenzija 30x30cm. Glazura pločice u proizvodnom procesu mora biti dodatno obrađena po hydrotect principu čime se osiguravaju sterilni uvjeti i lako održavanje. U stavku je uključena nabava, doprema i ugradnja svih potrebnih kutnih, rubnih i završnih profila, te obrada reški. Visina polaganja pločica 280cm.Pločica kiselootporna i polaganje u dvije boje.Izvoditelj je u obvezi dati na uvid atestnu dokumentaciju prije polaganja pločica. Pločice se polažu na zidove od gipskartonskih ploča i žbukane zidove lijepljenjem, a sve prema uputama proizvođača. Spojnice, reška zidne i podne keramike obraditi trajnoplastičnim kitom, otpornim na agresivno pranje vodom. Način polaganja, boja i ton po odabiru projektanta, uz obavezno predočenje najmanje 5 uzoraka na odabir projektantu - sve do potpune funkcionalne gotovosti. | m2 | 56 |  | 0 | #REF!
| UKUPNO 7: |  |  |  | 0 | #REF!
#REF!
#REF!
8. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  | #REF!
#REF!
NAPOMENA: | [5 empty] | #REF!
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, svi transporti i ugradnje materijala, sav potreban rad i pomoćne radnje, osnovni i pomoćni materijal, otpad, kutne formere, odnosno završne profile, obradu kuteva "na gerung", holkele visine prema opisu u stavci i slično, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo pranje i čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno. | [5 empty] | #REF!
Prije nanošenja izravnavajućeg sloja obvezno provjeriti vlažnost podloge - maksimalno dozvoljeno 2%. S nanošenjem izravnavajućeg sloja poda smije se započeti tek po upisu nadzornog inženjera u građevinski dnevnik. Dozvoljene su granične vrijednosti neravnina za gotove podloge prema DIN 18202 mjereno na razmaku od 0,1 m - 2 mm, 1m - 4mm, 4m - 10 mm, 10 m - 12 mm, 15 m - 15 mm. | [5 empty] | #REF!
Trake podne obloge termički se zatvaraju taljivom elektrodom ili prema detaljnoj uputi proizvođača podne obloge. | [5 empty] | #REF!
#REF!
8.1. | Nabava svog materijala, svi transporti i priprema površine za polaganje kaučuk podne obloge, uključivo sav osnovni i pomoćni rad i materijal u slojevima kako slijedi: Izrada izravnavajućeg sloja kao pripreme za postavu kaučuk podne obloge. Izravnavajući sloj se postavlja na već suhi očišćeni i predpremazom obrađeni cementni estrih (maksimalna dozvoljena vlažnost estriha prema DIN 18560 je 2,0 % Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge prema DIN 18202 mjerena na razmaku od 0,1 m - 2 mm, 1m - 4mm, 4m - 10 mm 10 m - 12 mm, 15 m - 15 mm. " Priprema cementnog estriha postupkom strojnog brušenja i usisavanje cijele površine. Eventualne pukotine i radne dilatacije u estrihu potrebno je dodatno otvoriti i poprečno zasjeći svakih 20 – 30 cm. U pukotine se ubacuju valovite spojnice i zatim se saniraju (zatvaraju) s dvokomponentnom epoksidnom smolom i kvarcnim pijeskom. Nakon sušenja od min. 12 sati nanošenje disperzijskog predpremaza u potrošnji 0,15 kg/m2 na pripremljenu glazuru. Nakon sušenja predpremaza izrada izravnavajuće mase tlačne čvrstoće 30 N/mm², u debljini 3 do 5 mm, potrošnja 1,5 kg/m²/mm." Obračun po m2 tlocrtne površine. | m2 | 82 |  | 0 | #REF!
#REF!
#REF!
8.2. | Nabava svog materijala, svi transporti i dobava i postava jednoslojne homogene kaučuk antistatik podne obloge u skladu s normom EN 14041; rola dužine 12 m, širine 1,22 m; ne smije sadržavati: plastifikatore, nitrozamine, omekšivaće (Phthalat-e) PVC niti halogene (npr klor), u svom sastavu mora imati prirodnog kaučuka; primjerena za visoko frekventne prostore, otporna na tinjanje cigareta (opuške od cigareta); posjeduju certifikat BLUE ANGEL po RAL UZ 120 , koji dokazuje ekološku prihvatljivost svih mogućih prostih emisija škodljivih plinova koji se otpuštaju pri upotrebi ali i pri može bitnom gorenju; oblogu cijelopovršinski lijepiti ljepilom za kaučuk podne obloge. Materijal se postavlja bez varenja spojeva. Podna obloga mora ispunjavati minimalno sljedeće: Sigurnosna svojstva prema EN 1817: - vatrootpornost: Bfl-s1 prema EN13501-1 - dimenzijska stabilnost EN ISO 23 999 +/- 0,3 % - otpornost na opuške cigareta EN 1399 postupak A stupanj 4, postupak B stupanj 3 - učinak na kotačiće od stolica, pogodan, EN425 ili jednakovrijedno. - otpornost na istrošenje kod otp. 5N ISO 4649 postupak A 150 mm³ - otpornost boje na umjetno svijetlo ISO 105-B02 postupak 3 - otpornost na klizanje EN13893 Ds(>0,3) R9 - čvrstoća materijala ISO 48-48-4 92 Shore A - apsorpcija buke pri hodu ISO 10 140-3 8 dB Osnovna svojstva : - debljina: 3,0 mm jednoslojna prema EN ISO 24346 - građevinska klasa : 34 (javna ), 43 (industrijska) - dimenzije traka: 1.22 x 12 m - ukupna težina: 5,08 kg/m2 - elektrostatičnost EN 1815 otpor >1 x 1010 Ohm - toplinska vodljivost EN 12 667 0,61 W/mK - kemijska otpornost EN ISO 26987 Dobra |  |  |  |  | #REF!
| - čišćenje i održavanje učinkovito pomoću vode, padova za čišćenje i prikladnog stroja za čišćenje, bez uporabe bilo kojeg tvorničkog zaštitnog i / ili poliranog premaza. Također, bez uporabe kemikalija koje mogu biti opasne ili sadrže bilo kakve teratogene, mutagene ili druge sastojke za koje se zna da su kancerogene. - bez potrebe korištenja zaštitnih premaza tokom korištenja podnih obloga - toksičnost plinova pri gorenju DIN 53 436 -karbonizacijski plinovi nisu otrovni - boja matrijala prema uzorku Obračun po m2 tlocrtne površine. | m2 | 82 |  | 0 | #REF!
#REF!
#REF!
8.3. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada holkera h=10 cm na sudaru poda s obodnim zidovima od traka istovjetnih podnoj oblozi od specijalnog kutnog oblika zakrivljenja 15x15 mm preko kojeg se lijepi kaučuk obloga, s tipskim završetkom u boji po izboru projektanta, uključivo sav ostali rad i materijal do potpune gotovosti | m` | 86 |  | 0 | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| UKUPNO 8 : |  |  |  | 0 | #REF!
#REF!
#REF!
9. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  |  |  | #REF!
#REF!
NAPOMENA: u jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, svi transporti i ugradnje materijala, sav potreban rad, pomoćne i prethodne radnje, kao što su gletanje, kitanje, brušenje; osnovni i pomoćni materijal, pomoćnu skelu, zaštitu površina koje se ne liče i slično, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno. | [5 empty] | #REF!
#REF!
#REF!
9.1. | Nabava svog materijala, svi transporti i ličenje gipskartonskih vertikalnih (zidovi, stupovi, bočne stranice stubišnih krakova i slično) i horizontalnih elemenata (stropovi, grede, podgledi stubišnih krakova i slično) autorastezljivom, nepromjenjivom, paropropusnom akrilnom bojom bez razrjeđivača u boji i tonu po izboru projektanta, uključivo nanošenje impregnacije i ličenje u tri sloja u svemu prema uputama proizvođača, izrada najmanje 5 uzoraka veličine 0,25 m2, te sav ostali rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti. |  |  |  |  | #REF!
a) | vertikalni elementi | m2 | 70 |  | 0 | #REF!
b) | horizontalni elementi | m2 | 10 |  | 0 | #REF!
#REF!
#REF!
9.2. | Nabava svog materijala, svi transporti i nanošenje na sve ličene zidove prostora jednokomponentnog prozirnog mat zaštitnog premaza bez utjecaja na teksturu prethodnih slojeva s niskim sadržajem rastvarača, otpornim na starenje, alkalije i atmosferilije, s efektom "samočišćenja" površina uključivo prethodna priprema površine uklanjanjem nečistoća i slabo vezanih dijelova tretiranjem vode pod tlakom, pokretna skela, te sav ostali materijal i tad prema uputama proizvođača. Stavka se izvodi po punoj plohi svih elemenata (zidovi, grede, stropovi, itd). Obračun po m2 izvedene površine. | m2 | 70 |  | 0 | #REF!
#REF!
#REF!
| UKUPNO 9: |  |  |  | 0 | #REF!
#REF!
#REF!
10. | RAZNI RADOVI |  |  |  |  | #REF!
#REF!
NAPOMENA: u jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, sve transporte, montaže i ugradnje, sav potreban rad i osnovni i pomoćnio materijal, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno. | [5 empty] | #REF!
#REF!
10.1. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja inox L profila 30x30x3mm od inoxa kvalitete AISI316 na spojevima različitih vrsta poda, uključivo usidrenja, te sav potreban rad i materijal. | m' | 5 |  | 0 | #REF!
#REF!
#REF!
10.2. | Nabava i montaža preklopnih tuš sjedalica za osobe smanjene pokretljivosti, ugraditi u sve tuševe u svim prostorima. Stavka uključuje nabavu, dobavu, uključivo sav spojni i ostal materijal i rad do potpune funkcionalne gotovosti. | komplet | 1 |  | 0
10.3. | Nabava i montaža zidnih rukohvata u tuševima za osobe smanjene pokretljivosti, u INOX izvedbi ugraditi u sve tuševe u svim prostorima.Stavka uključuje nabavu, dobavu, uključivo sav spojni i ostal materijal i rad do potpune funkcionalne gotovosti. | komplet | 1 |  | 0
#REF!
10.4. | Nabava i montaža zaštite od sunca od aluminijskih lamela na vodilicama, postana na postojećim prozorima. Veličina 110x210cm, mehanička regulacija lančano, fiksiranje u želejnom položaju, zakretanje lamela u spuštenom pložaju, podešavanje nagiba lamela. U gornjem dijelu ukrasna kutija. POstava na postojeću fasadnu stijenu, s unutarnje strane. Osigurano lako održavanje i skidanje. | kom | 4 |  | 0 | #REF!
10.5. | Građevinsko čišćenje objekta najmanje 3x tijekom izvođenja radova te završno fino čišćenje građevine i okoliša. | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO 10: |  |  |  | 0 | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| REKAPITULACIJA |  |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
1. | PRIPREMNI RADOVI I RAZGRADNJE |  | 0 |  | 0 | #REF!
#REF!
2. | IZOLATERSKI RADOVI |  | 0 |  | 0 | #REF!
#REF!
3. | ZIDARSKI RADOVI |  | 0 |  | 0 | #REF!
#REF!
4. | GIPSKARTONSKI RADOVI |  | 0 |  | 0 | #REF!
#REF!
5. | ALUMINIJSKA BRAVARIJA |  | 0 |  | 0 | #REF!
#REF!
6. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0 | #REF!
#REF!
7. | KERAMIČARSKI RADOVI |  | 0 |  | 0 | #REF!
#REF!
8. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  | 0 |  | 0 | #REF!
#REF!
9. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  | 0 |  | 0 | #REF!
#REF!
10. | RAZNI RADOVI |  | 0 |  | 0 | #REF!
#REF!
#REF!
| UKUPNO I: |  | 0 |  | 0 | #REF!

## NASLOVNA
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
MAPA 4
Investitor: KB Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
Građevina: KB Dubrava
Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta 6. kat
k.č.br. 9641 k.o. Dubrava
PROJEKTANT: | Mladen Žužić, dipl.ing.stroj., S1513
PROJEKTANT SURADNIK: | Tomislav Gašparović
Zagreb,srpanj 2025.

## 0. OPCI UVJETI
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
Građevina: KB Dubrava - Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta 6.kat
0. | OPĆI POGODBENI I TEHNIČKI UVJETI
0.1. | Izvođač mora primijeniti program osiguranja kvalitete određen u poglavlju 8. "PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE" teksta glavnog projekta.
0.2. | Izvođač mora primijeniti kvalitetan program osiguranja kvalitete (QA program) koji će obuhvatiti sve aktivnosti Izvođača (nabava, ulazna kontrola, skladištenje, rukovanje, transport, ugradnja/montaža, ispitivanja, puštanje u pogon) u opsegu ovisno o važnosti pojedine aktivnosti. Osoblje za osiguranje i kontrolu kvalitete mora djelovati nezavisno od osoblja koje izvodi aktivnosti i imati dovoljno ovlaštenja da predloži i obavi potrebne radnje u cilju postizanja tražene kvalitete. Program osiguranja kvalitete na projektu mora biti prezentiran u Izvođačevom Priručniku (Planu) osiguranja kvalitete, koji opisuje i definira osnovne odnose i dokumente vezane uz kvalitetu. Investitor ima pravo davanja komentara na program osiguranja kvalitete Izvođača u cilju poboljšanja njegove efikasnosti. Izvođač treba napisati dokument koji opisuje Organizaciju gradilišta, s opisom glavnih funkcija (voditelj gradilišta, poslovođa, osoba odgovorna za kontrolu kvalitete, osoba odgovorna za zavarivanje, itd.). Izvođač treba imenovati inženjera gradilišta odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje odnosno pojedine radove. Podizvođači također trebaju imenovati voditelje svojih aktivnosti u skladu sa zakonom. Potrebno je imenovati i ostale odgovorne osobe Izvođača i podizvođača radova.
Izvođač je dužan izraditi Program osiguranje kvalitete (QA program) Program osiguranja kvalitete Izvođač treba prikazati u Priručniku osiguranja kvalitete, koji treba kao minimalno obuhvatiti sljedeće elemente: • organizaciju • kontrolu nabave • kontrolu aktivnosti ugradnje/montaže, opreme, uređaja instalacija • kontrolu ispitivanja i testiranja • kontrolu rukovanja, skladištenja, transporta • kontrolu dokumentacije • kontrolu neusklađenosti i korektivnih akcija • kontrolu zapisa kvalitete Izvođač je dužan Investitoru/predstavniku Investitora dati na uvid i komentar svoj Priručnik osiguranja kvalitete.
0.3. | Izvođač je dužan cjelokupni ugovoreni opseg isporuke provesti u skladu s odobrenim Planovima kontrole koji se trebaju bazirati na razrađenim tehnološkim postupcima i metodama ispitivanja. Kao minimalno Izvođač treba napisati tehnologije/postupke za izvođenje slijedećih aktivnosti: • rukovanje, transport i skladištenje materijala i opreme • montaža cijevi i opreme • zavarivanje • ispitivanje bez razaranja • tlačna proba • funkcionalna ispitivanja i puštanje u rad
0.4. | Izvođač je dužan u Planovima kontrole predložiti sve kontrolne aktivnosti, naznačiti za koje će kontrole izdati dokaz o kvaliteti (atest, ispitni list i sl.), navesti referentni propis po kojem se kontrola obavlja, te predložiti aktivnosti za prisutnost Naručitelja/predstavnika Naručitelja kontrolnim aktivnostima.
0.5. | Izvođači moraju dostaviti Naručitelju na pregled i odobrenje planove kontrole za cjelokupan opseg isporuke. Planovi kontrole moraju biti usklađeni i odobreni od Naručitelja.
0.6. | Dokumentacija o kvaliteti Izvođač je dužan pripremati, prikupljati i čuvati zapise o kvaliteti (izvještaje, ateste, certifikate, izjave o sukladnosti, zapisnike, itd.) za kompletan opseg aktivnosti koje provodi, kao i za materijal i opremu koju ugrađuje. Zapisi moraju biti čitljivi, pregledni, jasno označeni i imati jednoznačnu vezu s elementom/aktivnošću na koju se odnose. Tijekom odvijanja aktivnosti Izvođač je dužan na zahtjev Investitora dostaviti na uvid zapise o kvaliteti. Izvođač je dužan nakon obavljenih aktivnosti pripremiti završnu dokumentaciju o kvaliteti, u skladu s važećim QA planovima, primjenjivim propisima, standardima i specifikacijama. Završna dokumentacija o kvaliteti treba minimalno sadržavati: • naziv i oznaku cjeline • QA plan • sadržaj priloženih dokumenata • prikaz veze pozicija (aktivnosti) s dokazima o kvaliteti (atestima, izvještajima i sl.) • dokaze o kvaliteti • ovlaštenja i imenovanja, uvjerenja za osoblje i opremu
0.7. | Završnu dokumentaciju o kvaliteti Izvođač je dužan dostaviti Investitoru odmah po dovršenju aktivnosti.
0.8. | VOĐENJE I DOSTAVA DOKUMENTACIJE O KVALITETI Nakon potpisa ugovora, a prije početka aktivnosti Izvođač je dužan dostaviti Investitoru: • priručnik osiguranja kvalitete • vremenski plan odvijanja aktivnosti • planove kontrole • tehnologije/postupke za provođenje aktivnosti i ispitivanja Tijekom izvođenja aktivnosti Izvođač je dužan voditi i dostavljati na odobrenje Investitoru: • građevinske dnevnike montaže, opreme, uređaja i pratećih instalacija Po dovršenju svih aktivnosti Izvođač je dužan dostaviti Naručitelju: • završni paket dokumentacije o kvaliteti za kompletan opseg aktivnosti • sve građevinske dnevnike koje je vodio tijekom ugradnje/montaže • upute za korištenje i održavanje ugrađene opreme i instalacija i građevina
0.9. | Cijena za svaku stavku, bez posebne napomene, mora uključivati dobavu, transport, uskladištenje i montažu sa svim materijalom i pomoćnim materijalom, radom i horizontalnim i vertikalnim transportom na gradilištu potrebne za dovršenje radova do potpune funkcionalne i estetske gotovosti.
0.10. | Sva demontirana oprema i svi dijelovi konstrukcije i otpad nastao uklanjanjem građevina ili dijelova građevina te sav otpad nakon završetka radova iz ovog troškovnika se zbrinjava sukladno važečim propisima Republike Hrvatske. Trošak zbrinjavanja otpada snosi izvođač.
0.11. | Sav materijal, opremu i uređaje kod dopreme na gradilište, a prije ugradnje, izvođač je dužan upisati u građevinski dnevnik, te nadzornom inženjeru dostaviti ateste i uvjerenja o kvaliteti, kao i garancijske listove i tehničku dokumentaciju sa podacima o uređajima i opremi. Bez istog materijali, oprema i uređaji ne smiju biti ugrađeni. Stavke opreme također uključuju i: petogodišnje jamstvo na opremu od dana puštanja u rad, tvornički propisano redovito održavanje za vrijeme jamstva, jamstvo za isporuku rezervnih dijelova (minimalno 10 godina nakon isteka jamstvenog roka), obuku korisnika za korištenje uređaja (ovjerenu od strane ovlaštene osobe Investitora i Ponuditelja opreme).
0.12. | Prikupljanje i ishođenje svih potrebnih izjava o sukladnosti opreme, ispitivanja od ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba, te izrada uputa o rukovanju i održavanju instalacije je sastavni dio ove specifikacije.
0.13. | Svaki izvođač ima pravo izbora kome će dati ispitati kvalitetu i funkcionalnost, no to svakako mora biti ovlaštena pravna i fizička osoba. Troškove ispitivanja snosi uizvođač.
0.14. | Ponuditelj mora u ponudi podnijeti dokaz jednakovrijednosti za stavke troškovnika koje su označene dodatkom ''ili jednakovrijedan'' u obliku:
Izvoda iz tehničke dokumentacije - dokaz tehničkih karakteristika, zahtijevanih dimenzija ili drugih mjernih svojstava za svu opremu i materijal koji namjerava ugraditi.
EU izjave o svojstvima - dokaz da je u skladu s tehničkom specifikacijom (normama, teh. dopuštenje - na koju upučuje Tehnički propis), te
Dobiti suglasnost za ugradnju tehnički jednakovrijedne opreme od strane projektanta.

## 0. DEMONTAŽNI RADOVI
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
Građevina: KB Dubrava - Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta 6.kat
| OPIS STAVKE | MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
0. | DEMONTAŽNI RADOVI
0.1. | DEMONTAŽA UMIVAONIKA
Demontaža umivaonika zajedno sa svim ovjesnim i spojnim materijalom, pripadnim cjevovodom, fazonskim komadima i armaturom. U stavku je uračunat sav potreban rad, odvoz, zbrinjavanje demontiranog sustava na lokaciju ovlaštenog odlagališta u krugu od 50km od mjesta izvođenja. Također, u stavku je uračunat i rad na zatvaranju rupa, koje su nastale tijekom demontažnih radova.
U cijenu predvidjeti pražnjenje sustava.
| Obračun po kompletu demontirane opreme | kompl | 1 |  | 0
0.2. | DEMONTAŽA WC
Demontaža WC školjki zajedno sa vodokotlićem i svim ovjesnim i spojnim materijalom, pripadnim cjevovodom, fazonskim komadima i armaturom. U stavku je uračunat sav potreban rad, odvoz, zbrinjavanje demontiranog sustava na lokaciju ovlaštenog odlagališta u krugu od 50km od mjesta izvođenja. Također, u stavku je uračunat i rad na zatvaranju rupa, koje su nastale tijekom demontažnih radova.
U cijenu predvidjeti pražnjenje sustava.
| Obračun po kompletu demontirane opreme | kompl | 1 |  | 0
0.3. | Uklanjanje radijatora/klimaradijatora Uklanjanje radijatora/klimaradijatora u prostorijama bolnice. Dimenzija radijatora/klimaradijatira: cca. 2mx1m, masa: cca. 150kg Stavka se izvodi na način da se dolazne i odlazne cijevi radijatora i klimaradijatora odspoje na zapornim ventilima te se cijevi blindiraju. U stavku je uračunat sav potreban rad i odvoz radijatora na lokaciju ovlaštenog odlagališta u krugu od 50km od mjesta izvođenja. Također, u stavku je uračunat i rad na zatvaranju rupa, koje su nastale uklanjanjem radijatora/klimaradijatora.
U cijenu predvidjeti pražnjenje i kasniju nadopunu vodenog sustava.
| Obračun po komadu uklonjenog radijatora i klimaradijatora | kompl | 1 |  | 0
0.4. | Demontaža cijevne mreže s toplinskom izolacijom, ventilacijskih kanala, krupne strojarske opreme, klimakomora, pumpi, filtera, čeličnih nosača i sl. Odvoz i odlaganje na lokaciju ovlaštenog odlagališta u krugu od 50km od mjesta izvođenja. Promjer cijevi DN15-DN100, ventilacijski kanali presjeka od 0,1-1,0m2. Maksimalna jedinična težina demontiranog elementa: 500,00kg
U cijenu predvidjeti pražnjenje vodenog sustava.
| Obračun po kilogramu demontiranog materijala i opreme | kg | 1 |  | 0
0.5. | Demontaža postojećeg razvoda medicinskih plinova u zoni obuhvata projekta i zbrinjavanje istog kod ovlaštene ustanove u krugu od 50km uz pisano izvješće.
bakreni cijevi od Φ8 x 1 mm - Φ28 x 1,5 mm
| obračun u m´ | m´ | 100 |  | 0
ovjesni materijal od pocinćanog čelika
| obračun u kg | kg | 100 |  | 0
ostali otpad (armatura, čelićni lim, staklo, PVC), komadi do 20kg.
| obračun u kg | kg | 50 |  | 0
0.6. | Čišćenje prostora objekta na dijelu gdje se vršila demontaža, te prirprema za izvođenje radova sukladno projektnoj dokumentaciji.
| Obračun po metru kvadratnom podne površine. | m2 | 10 |  | 0
|  |  |  | 0. DEMONTAŽNI RADOVI- UKUPNO (BEZ PDV-a): | 0

## 1. HVAC INSTALACIJE
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
Građevina: KB Dubrava - Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta 6.kat
| OPIS STAVKE | MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
1. | HVAC INSTALACIJE
1.1. | Visoko učinkovita, zrakom hlađena miniVRF jedinica kao dizalica topline za grijanje ili hlađenje, koja se može povezati s unutarnjim jedinicama. Može se rabiti samo kao pojedinačna vanjska jedinica.
Temperaturno područje rada jedinica: - u režimu hlađenja od Tv = -10°C st do +46°C st, - u režimu grijanja od Tv = -20°C vt do +18°C vt. Jedinice su predviđene za rad od 50% do 130% opterećenja.
| Vodootporno kućište od čeličnog lima s krutim okvirom otpornim na torziju. Visoko učinkovit izmjenjivač topline izrađen od bakarne cijevi s mehanički spojenim aluminijskim lamelama. Aluminijske lamele izmjenjivača topline površinski su zaštićene su od atmosferskih utjecaja završnom obradom. Jedan izravno pogonjen aksijalni ventilator, statički i dinamički balansiran za iznimno tih rad s ugrađenom termalnom zaštitom motora. Elektroničko upravljanje brzinom ventilatora omogućuje rad do –10°C u načinu hlađenja. Kompresor s kontrolom frekvencije i opremom protiv vibracija za vrlo tih rad i uštedu energije. Ekspanzijski ventil koji upravlja odgovarajućom količinom rashladnog sredstva tijekom rada. Rashladni krug tvornički je napunjen odgovarajućim rashladnim sredstvom R410A za 50m cjevovoda. |  |  |  | 0
| Krug hlađenja, optimiziran za rashladno sredstvo R410A, koji se sastoji od sljedećih glavnih komponenti: kompresor, elektronički ekspanzijski ventil, isparivač, kondenzator, prijemnik tekućine, filtar, separator ulja, četverosmjerni ventil i odgovarajuća upravljačka i sigurnosna oprema, usisni i zaustavni ventili, servisni priključci i Schrader ventili. Krug rashladnog sredstva bit će odvlažen i odzračen te napunjen inicijalnom količinom rashladnog sredstva. |  |  |  | 0
| Osim optimiziranog nadzora punog i djelomičnog opterećenja tijekom hlađenja i grijanja, mikroprocesor obavlja i sljedeće funkcije: - Automatska detekcija i adresiranje unutarnjih jedinica tijekom inicijalnog pokretanja sustava - Samodijagnostika svih povezanih unutarnjih i vanjskih jedinica - Nadzor pothlađenja - Nadzor razine rashladnog sredstva u prijemniku tekućine - Invertersko upravljanje kompresorom ovisno o potrebama uz generiranjem optimiziranog, izglađenog sinusoidnog kontrolnog signala - Nadzor elektroničkog ekspanzijskog ventila - Nadzor ventilatora za optimalan obrazac tlaka unutar izmjenjivača topline - Moguće je odabrati automatsko prebacivanje između grijanja i hlađenja - Podesiva postavka tlaka sustava (33 – 38 bara) za upotrebu uz VRF komplete za obnovu, tj. za konverziju s rashladnog sredstva R22 na R410A - Servisnu funkciju moguće je odabrati standardnim daljinskim upravljačem - Sigurnosne funkcije za zaštitu VRF sustava |  |  |  | 0
| Opcija tihog noćnog rada s reduciranjem kapaciteta za smanjenje zvučnog tlaka za -1.5 dB(A) u prvom stupnju i -3 dB(A) u drugom stupnju, -5 dB(A) u trećem stupnju te -7 dB(A) u četvrtom stupnju. Ventilatorski dio jedinice sa eksternim statičkim tlakom 35 Pa što omogućava instalaciju unutar poluotvorenog prostora. |  |  |  | 0
| Električno napajanje: 380 V kod 50Hz |  |  |  | 0
Toplinske karakteristike su dane kod nominalnih uvjeta: Hlađenje Tv=35°C st, Tv=24°C vt, Tp=27°C st, Tp=19°C vt Grijanje Tv=7°C st, Tv=6°C vt, Tp=20°C st
Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cijevnog razvoda: 180 m
Dozvoljena visinska razlika između vanjskih i unutarnjih jedinica: +50 m/-40 m
Dozvoljena visinska razlika između unutarnjih jedinica: 15 m
Jedinica omogućuje spajanje do 9 (12)¹ unutarnjih jedinica.
Kapacitet hlađenja: 15,5 kW
Kapacitet grijanja: 16,5 kW
Priključna snaga kod hlađenja: 4,15 kW
EER² kod nominalnih uvjeta (100% opterećenja): 3,73
SEER³: 7,25
Priključna snaga kod grijanja: 3,86 kW
COP² kod nominalnih uvjeta (100% opterećenja): 4,27
SCOP³: 4,24
Protok zraka: 4440 m3/h
Cijevni priključci:
Plinski vod: 15,88 mm
Tekućinski vod: 9.52 mm
Razina zvučnog tlaka:
Normalni način rada hlađenje/grijanje: 53/56 dB(A)
Tihi način rada (Mode 1/2/3/4): 48.5/50/48/46 dB(A)
Dimenzije VxŠxD: 996x980x370 mm
Neto težina: 106 kg
Napajanje: 380V, 50 Hz
¹ Maksimalan broj jedinica ukoliko su sveunutarnje jedinice nominalnog kapaciteta hlađenja 1,5 kW ² EER i COP klasifikacija za 400V prema EU direktivi 2002/31/EC ³ SEER I SCOP množitelji računani prema sezonskom učinu hlađenja/grijanja "ɳ" po vrijednostima danim u "COMMISSION REGULATION EU 2016/2281". SEER, SCOP=(ɳ+Correction)xPEF
U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dovođenje uređaja u puno funkcionalno stanje.
|  | kompl | 1 |  | 0
1.2. | VRF kazetna jedinica, 60x60 za grijanje i hlađenje sa četverostranim ispuhom, za ugradnju u spušteni strop u kompletu sa donjom ukrasnom maskom i ovjesnom nosivom konstrukcijom za pričvršćenje.
Sa sustavom generiranja hidroksilnih radikala. Sa 48 triliona hidroksilnih radikala/sec osigurava visoku koncentraciju čestica u velikim komerconalnim prostorima koje poboljšavaju kvalitetu zraka (uklanjanje bakterija, visura, peludi, cigaretnog dima, itd.)
Savršena distribucija zraka osigurana je individualnom kontrolom svih 4 lopatice upravljane vlastitim motorom, jedan za svaku lopaticu.
Jedinica je opremljena pumpom kondenzata (dobava 700 mm), centrifugalnim ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom, ekspanzijskim ventilom, potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, otvorom za svježi zrak, perivim filterom za zaštitu od bakterija i plijesni i DC motorom ventilatora s promjenjivom brzinom.
Higijenski dizajn prema VDI 6022.
- Kapacitet hlađenja 2.2 kW kod nominalnih uvjeta
- Kapacitet grijanja 2.5 kW kod nominalnih uvjeta
- Ulazna snaga (hlađenje/grijanje): 20/18 W
- Protok zraka hlađenje (Hi-Med-Lo): 8.7 - 7.0 - 6.0 m3/min
- Protok zraka grijanje (Hi-Med-Lo): 8.7 - 7.0 - 6.0 m3/min
- Nivo buke (Hi - Med - Lo): 33-30-28 dB(A)
- Dimenzije VxŠxD 243 x 575 x 575 mm
- Neto težina 17.8 (15 + 2.8) kg
- Ukrasna maska
- Dimenzije maske: 30x625x625 mm / 2.8 kg
- Priključak cijevi: Tekuća faza 6.35 mm, Plinovita faza 12.7 mm
- Priključak kondenzata (vanj. promjer): 32 mm
- Napajanje 220 V
U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dovođenje uređaja u puno funkcionalno stanje.
|  | kom | 1 |  | 0
1.3. | VRF kazetna jedinica, 60x60 za grijanje i hlađenje sa četverostranim ispuhom, za ugradnju u spušteni strop u kompletu sa donjom ukrasnom maskom i ovjesnom nosivom konstrukcijom za pričvršćenje.
Sa sustavom generiranja hidroksilnih radikala. Sa 48 triliona hidroksilnih radikala/sec osigurava visoku koncentraciju čestica u velikim komerconalnim prostorima koje poboljšavaju kvalitetu zraka (uklanjanje bakterija, visura, peludi, cigaretnog dima, itd.)
Savršena distribucija zraka osigurana je individualnom kontrolom svih 4 lopatice upravljane vlastitim motorom, jedan za svaku lopaticu.
Jedinica je opremlljena pumpom kondenzata (dobava 850 mm), centrifugalnim ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom, ekspanzijskim ventilom, potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, otvorom za svježi zrak, perivim filterom za zaštitu od bakterija i plijesni i DC motorom ventilatora s promjenjivom brzinom.
Higijenski dizajn prema VDI 6022.
- Kapacitet hlađenja 3.6 kW kod nominalnih uvjeta
- Kapacitet grijanja 4.2 kW kod nominalnih uvjeta
- Ulazna snaga (hlađenje/grijanje): 22/20 W
- Protok zraka hlađenje (Hi-Med-Lo): 9.5 - 7.8 - 6.0 m3/min
- Protok zraka grijanje (Hi-Med-Lo): 9.5 - 7.8 - 6.0 m3/min
- Nivo buke (Hi - Med - Lo): 35-31-28 dB(A)
- Dimenzije VxŠxD 243 x 575 x 575 mm
- Neto težina 17.8 (15 + 2.8) kg
- Ukrasna maska
- Dimenzije maske: 30x625x625 mm / 2.8 kg
- Priključak cijevi: Tekuća faza 6.35 mm, Plinovita faza 12.7 mm
- Priključak kondenzata (vanj. promjer): 32 mm
- Napajanje 220 V
U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dovođenje uređaja u puno funkcionalno stanje.
|  | kom | 2 |  | 0
1.4. | Ventilacijsko-rekuperatorska jedinica za spajanje na VRF sustave, horizontalne izvedbe sa pločastim rekuperatorom sa ugrađenim bypassom, filterima na tlaku i odsisu (F7/M5), izmjenjivačem sa direktnom ekspanzijom, tlačnim i odsisnim EC ventilatorima s niskom potošnjom energije, elektronskim ekspanzijskim ventilom, automatskom funkcijom za defrost, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. u kompletu sa ovjesnom nosivom konstrukcijom za pričvršćenje.
Qh DX izmjenjivača = 3 kW
Tv = 32°C
Tp = 27°C ST, RH 48%
Qg = 2,4 kW
Tv= -5°C, RH 72%
Tp = 20°C ST, RH 50%
VZ = 480 m3/h
Raspoloživi statički tlak = 150 Pa
Stupanj učink. (temp.): 84,9%
dimenzije: 1400 x 975 mm ; h = 283 mm
težina: 67 kg
N = 230 V - 50 Hz
Nivo zvučnog tlaka na 1/3 m : 41/35 dB(A)
Priključci zraka: 3xØ200 + 380x187 mm
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm
U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dovođenje uređaja u puno funkcionalno stanje.
|  | kom | 2 |  | 0
1.5. | Daljinski senzor koji služi kao senzor temperature prostorije. Spremno za jednostavno zidno postavljanje. Spremno za izravno povezivanje s jedinicom. Senzor se može povezati izravno s jedinicom ili paralelno sa žičanim daljinskim upravljačem s mjeračem vremena.
|  | kom | 2 |  | 0
1.6. | Centralni elektronski žičani regulator sa LCD zaslonom, s integriranim programabilnim mjeračem vremena (mogućnost programiranja šest radnih ciklusa dnevno), za pojedinačno upravljanje do 64 unutarnjih jedinica ili 4-zonsko upravljanje (1 zona=16 jed.).
Regulator podržava sljedeće funkcije: Uključenje i isključenje, zabrana pokretanja/zaustavljanja za daljinski upravljač, odabir režim rada, podešavanje brzine ventilatora, podešavanje temperature, upravljanje istrujnih lamela, signalizacija zaprljanosti filtera i prikaz greške.
|  | kom | 1 |  | 0
1.7. | CNUS adapter (KNX, Modbus ili Bacnet) za povezivanje do 16 unutarnjih jedinica VRF sustava. Ugradnja na DIN šinu.
|  | kom | 1 |  | 0
1.8. | Izolirani bakreni spojni elementi za razvod medija R410A za tekuću i plinsku fazu uključivo redukcijske elemente:
| Set dvocjevnih račvi za unutarnje jedinice do 22.4 kW | kom | 4 |  | 0
1.9. | Dobava i ugradnja predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R410A. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Φ 6,35 mm | m | 30 |  | 0
| Φ 9,52 mm | m | 22 |  | 0
| Φ 12,7 mm | m | 30 |  | 0
| Φ 15,88 mm | m | 22 |  | 0
1.10. | Bus komunikacijska veza od vanjskih do unutarnjih jedinica VRF sustava, kao i veza između unutarnjih jed. i zidnog upravljača. Uključivo svi radovi na trasiranju i spajanju kablova koji se izvode se prema projektnim i sistemskim shemama te prema uputama isporučioca opreme.
| J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm2 - komunikacija | m | 52 |  | 0
| J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm2 - veza unutarnja j. i senzor temperature | m | 26 |  | 0
1.11. | Kabel za napajanje vanjskih i unutarnjih jednica VRF sustava. Uključivo svi radovi na trasiranju i spajanju kablova koji se izvode se prema uputama isporučioca opreme.
| PPY 5x2,5 mm2 - napajanje vanjske jed. | m | 50 |  | 0
| PPY 3x2,5 mm2 - napajanje unutarnjih jed. | m | 120 |  | 0
1.12. | Komunikacijski kabel kao i napajanje za centralni kontroler. Uključivo svi radovi na trasiranju i spajanju kablova koji se izvode se prema uputama isporučioca opreme.
| PPY 3x1,5 mm2 - napajanje | m | 30 |  | 0
| J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm2 - komunikacija | m | 80 |  | 0
1.13. | Puštanje u pogon VRF sustava od strane ovlaštenog servisera, a koja uključuje:
-provjera spojeva unutarnjih i vanjskih jedinica
-vakumiranje sustava (konačna provjera nepropusnosti)
dopuna radne tvari R410A (količina freona nije uključena)
-puštanje u rad-testiranje-programiranje
-obuka korisnika
|  | kompl | 1 |  | 0
Napomena:
Prije puštanja u pogon od strane ovlaštenog servisera, obveze instalatera su:
-postavljanje unutarnjih i vanjskih jedinica,
-postavljanje freonskog cjevovoda (tekuća i plinovita faza),
-postavljanje cijevi kondenzata,
-ispiranje (ispuhivanje cjevovoda dušikom),
-tlačna proba u trajanju od 48 sati,
-spajanje freonskih cjevovoda na unutarnje i vanjske jedinice po obavljenoj tlačnoj probi,
-kabliranje unutarnjih i vanjskih jedinica prema dostavljenim shemama proizvođača.
1.14. | Profesionalni elektro parni ovlaživač zraka, za zidnu montažu maksimalnog kapaciteta do 4,5 kg/h. Radi s pitkom vodom bez potrebe za dodatnom pripremom vode. Upravljanje je preko sobnog higrostata s on/off ili kontinuiranim signalom.
Glavne značajke ovlaživača su:
• program automatski prepoznaje i radi s vodom različite tvrdoće, s istim univerzalnim parnim cilindrom;
• voda se periodično automatski osvježava radi maksimalne higijene i sigurnosti; ispusna voda se miješa s hladnom vodom kako ne bi prelazila 60 °C;
• kapacitet ovlaživanja (do 4,5 litara/sat) kontinuirano se prilagođava stvarnoj potražnji;
• dostupna su dva modela, jedan s ugrađenim ventilatorom za izravnu distribuciju u prostoriju; drugi s crijevom za paru za ovlaživanje u zračnim kanalima.
• svim funkcijama automatski upravlja kontroler a uključuje prednju upravljačku ploču s tipkama i veliki zaslon za prikaz statusa uređaja, parametara i dijagnostike.
• CompactSteam radi putem vanjskog higrostata ili signala, koji može biti UKLJUČENO/ISKLJUČENO ili proporcionalan (0 - 10 V). U ovom drugom slučaju, proizvodnja pare se kontinuirano modulira od 20% do maksimalnog kapaciteta, kako bi se osigurala proizvodnja prema stvarnoj potrebi.
• Razina vode u cilindru kontrolira se pomoću solenoidnog ventila za punjenje i pumpe za odvod; koncentracija soli u vodi kontrolira se potpuno automatski, kako bi se optimizirao radni vijek cilindra na temelju tvrdoće napojne vode.
• Kako bi se olakšala integracija u BMS sustave zgrada, kontroler također uključuje i ulaz za daljinsko aktiviranje, relej za daljinsko signaliziranje alarma a može se spojiti na senzor protoka koji se npr. korist za aktiviranje proizvodnje pare na temelju rada ventilatora u zračnom kanalu.
Tehničke karakteristike :
- količina zraka : 300 m3/h
- temperatura i vlaga prije ovlaživanja : 18°C / 10% RH
- temperatura i vlaga nakon ovlaživanja : 18°C / 60% RH
- traženi kapacitet ovlaživanja (proizvodnja pare): 2,3 kg/h
- napajanje : Nmaks=3,4 kW (230V/1f/50HZ)
- maksimalna struja : Imaks=14,8 A
- pritisak pare: 950 Pa
- priključak vode: G3/4''
- tlak vode: 1-8 bar
- protok vode: 0,6 l/min
- vodljivost vode : 100-1250 μS/cm
- izlazni priključak: 22 mm
- izlazna temperatura kondenzata : <60°C
- dimenzije: 341x204x600, masa u radu 12 kg
Dodatna oprema koja je sastavni dio isporuke :
- Napredni higrostat za zidnu montažu s LCD zaslonom (2xrelej; 1xAI signal)
- Eksterni plenum za ovlaživanje zraka za spoj na ovlaživač. Ugradnja u kanal. Količina zraka maks. 550 m3/h; količina pare maks. 2,8 kg/h. Dimenzije 740x210x210; priključci zraka 2xØ160mm; priključak odvoda kondenzata 2xØ10mm; masa 5,15 kg.
- Sapnica za distribuciju pare za montažu na plenum (Ø22mm; maks.18 kg/h).
- Parna cijev 3m
- Crijevo kondenzata 3 m
- Nosiva konstrukcija za montažu na zid
U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dovođenje ovlaživača u puno funkcionalno stanje.
|  | kom | 1 |  | 0
1.15. | Puštanje u rad dva ovlživača zraka od strane ovlaštenog servisa.
|  | kompl | 1 |  | 0
1.16. | Regulator protoka zraka, za spajanje na okrugle kanale, za upotrebu u sustavima dovoda i povrata zraka za konstantnu ili promjenjivu regulaciju volumnog protoka.
Mjerenje volumnog protoka prema Venturijevom principu. Standardizirana Venturijeva mlaznica s mjernim točkama za mjerenje diferencijalnog tlaka ispred mlaznice i u grlu mlaznice. Pri čemu se osigurava visoku točnost regulacije pri niskim brzinama zraka, tlakovima u kanalima i svim uvjetima strujanja.
Mlaznica i senzor diferencijalnog tlaka otporni su na onečišćenje. Spojna cijev je prikladna za zračne kanale prema DIN EN 1506. Položaj regulacijske zaklopke vidljiv je izvana.
Propuštanje na lopatici zaklopke prema DIN EN 1751, klasa C. Propuštanje kućišta prema DIN EN 1751, klasa 4.
Posebne značajke :
- dizajnirano za upotrebu pri niskim brzinama zraka i tlakovima u kanalima
- moguća ugradnja neovisna o položaju
- visoka preciznost regulacije s bilo kojim dovodom
- otporno na onečišćenje
- za upotrebu s brzinama u kanalima od 0,5 - 8 m/s (ovisno o varijanti mlaznice)
Materijali kućišta i unutarnjih dijelova :
- Kućište izrađeno od pocinčanog čeličnog lima (opcionalno od nehrđajučeg čelika)
- Brtva lamele zaklopke kao i brtva prstenaste komore izrađene su od EPDM-a, bez silikona i halogena
- Venturijeva mlaznica izrađena od aluminija, s priloženim mjernim točkama za određivanje prosječnih vrijednosti prema DIN EN ISO 5167.
Tehnički podaci :
- Nazivna veličina : DN 200 mm
- Raspon volumnog protoka 55 - 546 m³/h
- Nazivni protok : 300 m3/h
- Pad tlaka : 34 Pa
- Brzina strujanja : 2,7 m/s
- Dopuštena temperatura okoline 0 - 50 °C
- Dimenzije : L=480 mm
- Masa : 3,4 kg
- Zvučna snaga : 15-46 dB(A)
Dodatna oprema uključena u isporuku :
- VAV kompaktni kontroler s motornim pogonom AC/DC 24V (2-10V); 5 Nm; MP-Bus;
- gumena prijanjajuća brtva
U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za dovođenje ovlaživača u puno funkcionalno stanje.
|  | kom | 4 |  | 0
1.17. | Dobava, ugradnja i ožičenje upravljačkog DDC ormara s ugrađenim i ožičenim integracijuskim kontrolerom i trafoem:
| Upravljački DDC ormar za integraciju VRF sustava, volumnih regulatora i PPZ-i. U ormaru su integrirani potrebni sklopovi i međuveze s DDC automatikom. Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan,sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom. Elektrokomadni ormar je zidne izvedbe u zaštiti IP 66 za unutarnju ugradnju, završno obojan sa RAL7032. Mogućnost uzemljenja na kućište, vrata i montažnu ploču prema VDE i DIN propisima (atestiran). Dimenzije ormara (šxvxd): 400x500x200 mm | kom | 1 |  | 0
Oprema automatske regulacije koja se ugrađuje u DDC ormar:
| BACnet/IP kontroler s LCD zaslonom, s uključenom osnovnom licencom (do 150 točaka) i s uključenom servisnom licencom u trajanju od 18+60 mjeseci, s integriranim WEB serverom za pristup podacima internet preglednikom, LonTalk, M-Bus, Modbus RS485 i RS232; s integriranim 26xI/O fizičkim točkama | kom | 1 |  | 0
| modul digitalnih ulaznih signala (12xDI) s postoljem | kom | 1 |  | 0
| transformator 24Vac | kom | 1 |  | 0
|  | kompl | 4 |  | 0
Napomena : U DDC ormar se ugrađuje i Modbus adapter VRF sustava s trafoem.
1.18. | Dobava, ugradnja i ožičenje transmitera tlaka za održavanje predtlaka/potlaka:
| transmiter diferencijalnog tlaka (-50…+50 Pa) | kompl | 1 |  | 0
1.19. | Radovi montaže i spajanja opreme u polju i DDC ormara na prethodno položene i ispitane kabele (prema izvedbenim elektro shemama isporučioca elektrokomandnih ormara). Stavka se odnosi na spajanje gore specificirane opreme.
|  | kompl | 1 |  | 0
1.20. | Specijalistički radovi programiranja i puštanja u rad na nivou DDC opreme: -programiranje integracijskog kontolera i individualnih FC regulatora -testiranje aplikacije -puštanje u rad -programiranje WEB grafičkih prikaza na Touch panelu -podešavanje parametara regulacije sukladno projektantskim i korisničkim zahtjevima -izrada uputstava za rad -obuka osoblja krajnjeg korisnika
|  | kompl | 1 |  | 0
1.21. | Specijalistički radovi integracije druge opreme :
- Integracija VRF sustava putem Modbus RTU komunikacijskog adaptera
|  | kompl | 1 |  | 0
1.22. | Dobava difuzno nepropusnih MF OT fazer kompozitnih polipropilenskih PN 16, PP-R cijevi SDR 9 i SDR 11 (blue pipe) s pripadajućim spojnim elementima, koljenima, prijelazima, T komadima brtvenim i pričvrsnim elementima sve za odvod kondenzata. Nabava, doprema I ugradnja cijevi prema normama: HRN EN ISO 15874, HRN EN ISO 15875-2, HRN EN ISO 21003, SKZ HR 3.28, ASTM F 2389, CSA B 137.11 (ili jedanovrijedno) Opis i karakteristike: - Struktura cijevi: MF = Fazer kompozitna cijev (višeslojna, ojačana fazerom, OT = difuzno nepropusna - koeficijent istezanja: 0,035 mm/mK - Materijal: fusiolen PP-R - Tip cijevi: SDR 7.4, SDR 9 i SDR 11 - Oblik isporuke: ø 20-125 šipke 4 m; ø 160-200 šipke 5,8 m - Min. temperatura medija: -20°C - Max. temperatura medija: 90°C - Max. radni tlak: 16 bar
PP-R cijev MF SDR 11 PN16 40x3,7mm
|  | m | 60 |  | 0
1.23. | Izolacija cjevovoda za odvod kondenzata.
Zaštitne cijevi u kolutu s debljinom izolacije 4mm. Pjenasti fleksibilni materijal zatvorenih ćelija na osnovi polietilena za zaštitu instalacija hladne sanitarne vode od utjecaja građ. materijala, obložen s folijom na vanjskoj strani za mehaničku zaštitu i unutarnjom folijom koja omogućuje lakše i brže navlačenje na cijev. Toplinska vodljivost λ40° C ≤ 0.040 W/(mK), namijenjen za temperature kod instalacija vodovoda i grijanja do +100° C, Klasa vatrootpornosti E za cijevi sukladno EN 14313 (ili jednakovrijedno) i uredbi (EU) br. 305/2011 (ili jednakovrijedno). Po duljini prorezana izolacija može se koristiti kao traka za konačnu zaštitu fitinga, koljena na instalacijama hladne sanitarne vode ispod žbuke, u estrihu.Za ljepljenje izolacije koristi se ljepilo proizvođača izolacije. Za čiščenje i odmaščivanje potrebano je sredstvo proizvođača izolacije.
vanjski promjer cijevi / debljina izolacije (mm)
| 42/4 | m | 60 |  | 0
1.24. | Lijevak za kapljevinu, od PP-a, dimenzija 92 x 55 mm sa izlazom DN32 za odvodnju kapljevine koje ne smiju imati fiksnu vezu sa odvodom, protoka 0,17 l/s, sa 60 mm zaporne visine vodenog stupca i kuglom za blokadu mirisa u slučaju isparivanja. vode iz sifona. Za ugradnju uz unutarnje jedinice VRF-a za odvod kondenzata. Izoliran paronepropusnom izolacijom.
|  | kom | 5 |  | 0
1.25. | Ugradbeni sifon DN32 za unutarnje jedinice VRF-a. Ugradnja na vertikalu odvoda kondenzata.
|  | kom | 1 |  | 0
1.26. | Stropni vrtložni distributer zraka s estetski oblikovanom istrujnom pločom izrađenom od umjetnih materijala. Lopatice su trodimenzionalno oblikovane kako bi omogućile uniformno strujanje. Distributer zraka se sastoji od priključne kutije sa ručnim regulatorom količine zraka smještenim horizontalno, pločom za raspršivanje i umirenje struje zraka, traverzom za pričvršćenje istrujne ploče i kvadratnom istrujnom pločom s podešavajućim lamelama. Materijal izrade priključne kutije je čelični pocinčani lim, a istrujna ploča je izrađena iz izrađena je od ABS plastike UL94, koja je vatrootporna (V0), plastificirana standardno prema RAL classic. Element za distribuciju zraka izrađen je od sintetičkih vlakana. Prikladno za spajanje na kanale prema HRN EN 1506 ili HRN EN 13180. Zvučna snaga koju generira zrak ispitana prema HRN EN ISO 5135. Higijenski dizajn prema VDI 6022 za lakše čišćenje. RAL 9010.
Kriterij jednakovrijednosti:
Distributer je u skladu s normama: HRN EN 16798-3:2017-11, VDI 6022 list 1:2018-01, VDI3803 list 1:2010-10, ONORM H 6021:2016-08, VA104-01:2006-04
Istrujna ploča izrađena od ABS plastike UL94, koja je vatrootporna (V0).
Higijenski dizajn prema VDI 6022 za lakše čišćenje.
Tlačni:
| 300L | kom | 4 |  | 0
Odsisni:
| 300L | kom | 2 |  | 0
1.27. | 'Spiro'' vetilacijske cijevi uključivo sve potrebne fazonske i prijelazne komade i spojne elemente, sve izvedeno iz sendizimirano pocinčanog lima.
promjer (mm):
| Ø160 | m | 8 |  | 0
| Ø200 | m | 60 |  | 0
| Ø300 | m | 8 |  | 0
1.28. | Kanali od fleksibilnih/gibljivih crijeva okruglog presjeka. Uključivo svi fazonski komadi (kanalski nastavci, redukcije, račve i sl.) te materijal za spajanje u potrebnoj količini i kvaliteti.
promjer (mm):
| Ø160 | m | 6 |  | 0
| Ø200 | m | 8 |  | 0
1.29. | Zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal za spajanje i montažu pravokutnih, okruglih i spiro kanala. Brtvljenje sekcija kanala izvesti s klasom C za tlačne kanale i s klasom B za odsisne kanale sve prema normi HRN EN 1507.
|  | kg | 160 |  | 0
1.30. | Konzole i nosači opreme. Izrađuju se na licu mjesta prilikom montaže od čeličnih profila, lima, šipki i slično, te zaštićuju dvostrukim premazom temeljne boje i jednim premazom laka.
| - težina profila i sl. | kg | 120 |  | 0
| - površina za ličenje | m2 | 15 |  | 0
1.31. | Toplinska izolacija limenih kanala svježeg, obrađenog i povratnog uzduha izolacijom kao tip AF/Armaflex, kvalitete prema DIN 4102 - dio 1/klasifikacija B1 (N.N. broj 69/97). Materijal izolacije mora imati parnu branu i slijedeće termodinamičke karakteristike: toplinska vodljivost kod 0oC: l (W/moC) £ 0,036, koef. otpora difuziji vodene pare: m ³ 7.500, te temperaturno područje primjene (-200) - 40 ¸ 105oC. Stavka uključuje potrebnu količinu ljepila Armaflex 520 te završne originalne trake AF/Armaflex za spojeve.
| izolacijski materijal (s = 9 mm) | m2 | 20 |  | 0
1.32. | Kamena vuna (debljine 3,0cm) u oblozi od Al-lima za toplinski izolaciju kanala u negrijanom i vanjskom prostoru te u prolazima kroz evakuacijske puteve.
|  | m2 | 10 |  | 0
1.33. | Sitni potrošni materijal neophodan za montažu specificirane opreme, kao što su: kisik, disu plin, elektrode, sitni ovjesi, obuhvatnice, tipli, profilno željezo, silikonski kit i slično.
|  | kompl | 1 |  | 0
1.34. | Fina regulacija cijelog sustava u trajanju od nekoliko dana, te poduka osoblja o rukovanju instalacijom.
|  | kompl | 1 |  | 0
|  |  |  | 1. HVAC INSTALACIJE - UKUPNO (BEZ PDV-a): | 0

## 2. MEDICINSKI PLINOVI
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
Građevina: KB Dubrava - Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta 6.kat
| OPIS STAVKE | MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
2. | INSTALACIJA MEDICINSKIH PLINOVA
2.1. | Dobava i montaža specijalnih bešavnih bakrenih cijevi za distribuciju medicinskih plinova, iznutra odmašćene i očišćene uz maksimalno dopuštenih 0,2 mg/dm2 masnoće. Cijevi su na obje strane zatvorene čepovima kao zaštita od nečistoća, komplet sa spojnim i ovjesnim materijalom, materijalom za tvrdo lemljenje i naljepnicama za označavanje plinova u različitim bojama. Oznake sukladnosti s normama postavljene po cijeloj duljini cijevi.
Ovjesni pribor za cijevi izrađen od pocinčanog čelika. Pocinčane obujmice obložene gumom.
| Φ12 x 1 mm | m | 200 |  | 0
| Φ15 x 1 mm | m | 40 |  | 0
2.2. | Kuglasti ventil
Dobava i montaža kuglastih ventila, odmašćenih i bez ostatka ulja, prikladni za rad s medicinskim plinovima. Ventil s holenderskim spojem na oba kraja, te funkcija zaključavanja ventila lokotom. Ručka za zatvaranje sa sigurnosnim uređajem kojim se ručka može zaključati u zatvorenom ili otvorenom položaju ventila.
| Kuglasti ventil DN10 | kom | 2 |  | 0
| Kuglasti ventil DN15 | kom | 2 |  | 0
2.3. | Dobava i montaža etažnog ormarića za medicinske plinove
Kontrolno-zaporni etažni ormarić za kontrolu stanja medicinskih plinova na pojedinom odjelu ili etaži medicinske ustanove. Mogućnost prekida opskrbe plinovima po odjelima u slučaju nužde ili kod servisiranja, kao i mogućnost rezervnog napajanja s plinom preko NIST ventila u slučaju centralnog prekida dobave plinova.
Ugradbena kutija ormarića je izrađena od nerđajučeg čelika. U kućište su montirani blokovi sa signalizacijom i transformatorom. Sadrži otvore za cijevi, te otvore za električne i signalizacijske kablove.
Ugradbena kutija maksimalnih dimenzija 40x40x9 cm, omogućuje ugradnju minimalno pet ventilskih blokova.
Svaki ventilski blok je izrađen od mjedi, s manometrom za kontrolu tlaka (podtlaka), sa zapornim kuglastim ventilom atestiranim za medicinske plinove i ventilom za napajanje u sili/panici (NIST), pločicom za fizičko zatvaranje protoka tijekom tlačne probe.
Senzor tlaka u ventilskom bloku mjeri radni tlak pomoću elektroničkog senzora tlaka i manometra, što omogućuje analognu kontrolu tlaka i u slučaju prestanka opskrbe električnom energijom.
Ugrađena signalizacija prati radni tlak svakog plina. Prikaz stanja s dvije zelene i jednom crvenom diodom. U slučaju razlike 20% od radnog tlaka alarmira osoblje pomoću crvene LED diode i zvučnog alarma.
Funkcija RESET za privremeno isključivanje zvučnog alarma. Funkcija se može slati na sve povezane uređaje.
Gornji dio ormarića sastoji se od okvira i vrata sa sigurnosnom bravom s mogućnosti otvaranja u sili. Vrata se mogu otvoriti za 180° što olakšava dostupnost svih dijelovima cjevovoda u sili/panici bez ometanja. Sigurnosna brava se u slučaju panike izbija šakom, te se naknadno može vratiti na mjesto pomoću ključa. Dimenzije maksimalno 45x45cm. Prednja strana uređaja prekrivena folijom radi higijene i lakšeg čišćenja.
Podžbukna varijanta ugradnje ormarića.
| - ormarić za 2 plina (O2-ZR5) | kom | 1
2.4. | Prespoj i spajanje na postojeću vertikalu medicinskih plinova (kisika i komprimiranog zraka na 5 bar) uz osiguranje kontinuirane opskrbe plinom potrebnih za neometan rad bolnice.
|  | kom | 1 |  | 0
2.5. | Priprema priključka stropnog stativa na bakreni cjevovod: mjedeni prijelaz, obujmica, vijci za montažu, gumeni čep za tlačnu probu
|  | kom | 18 |  | 0
2.6. | Bušenje prodora do 0,1m2 kroz nosivu konstrukciju i zidove za prolaz cijevi medicinskih plinova.
|  | kom | 4 |  | 0
2.7. | Pregled instalirane opreme od strane ovlaštenog servisera sa certifikatom proizvođača opreme.
Pregled opreme uključuje inicijalno startanje postrojenja, kontrolu ispravnosti rada i dostizanja vršnog tlaka, simulacije grešaka opreme, regulaciju izlaznih tlakova, simulacije grešaka na signalnim uređajima.
Izraditi shemu izvedenog stanja.
O svemu izdati uvjerenje o spremnosti postrojenja za rad.
|  | kom | 1 |  | 0
|  |  |  | 2. INSTALACIJA MEDICINSKIH PLINOVA - UKUPNO (BEZ PDV-a): | 0

## 3. UGRADBENA OPREMA
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
Građevina: KB Dubrava - Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta 6.kat
| OPIS STAVKE | MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
3. | UGRADBENA OPREMA
3.1. | Dobava, doprema i ugradnja stropnog stativa s vodoravnom gredom i regalima za opremu za 2 kreveta L=5,60 m.
Montaža vodoravne grede na četiri nosiva stupa, sa spojnicama za plinove i električnu instalaciju unutar grede.
Fiksna vodoravna greda sa šinama za pomične nosive glave za opremu, duljine min. 560 cm. Bijela boja vodoravne grede, prevučena prahom
Instalacije za spajanje medicinskih plinova i električne instalacije prema pomičnim nosivim glavama smješteni unutar konzole, radi lakšeg čišćenja i dezinfekcije.
Indirektno LED svjetlo smješteno s gornje strane grede, snage minimalno 90 W. Upravljanje svjetlom pomoću sklopke osjetljive na dodir smještene na pomičnom opskrbnom stupu s lijeve strane kreveta
Pomična opskrbna jedinica koja se sastoji od glave sa utičnicama i nosivog regala za opremu, 3kom
Mogućnost pozicioniranja klizača bilo gdje na nosivoj gredi, pomicanje lijevo-desno minimalno 500 mm od centralne točke montaže
Otpuštanje kočnica na minimalno 15 sekundi pomoću tipke osjetljive na dodir smještene na opskrbnoj glavi
Visina regala min. 150 cm
Nosivost regala min. 120 kg
Mogućnost okretanja regala oko vlastite osi min. 330°
Horizontalna šina 10x25mm za opremu, ugrađena na bočnim stranicama nosive glave
Glatke površine, zaobljeni rubovi i ploče bez vidljivih utora i vijaka omogućuju lakše čišćenje i dezinfekciju, odabir boje okvira glave proizvoljno prema želji korisnika prilikom narudžbe
Mogućnost ugrađivanja utičnica medicinskih plinova i struje na pet ploha opskrbne glave (naprijed, straga, lijevo, desno, dolje)
Ugrađene DIN utičnice medicinskih plinova: 1x kisik 1x komprimirani zrak 5 bar
Dva položaja utikača: radni i parkirni položaj. Parkirni položaj omogućuje sigurni prihvat utikača kada se utičnica ne koristi
Konstrukcija utičnice omogućuje zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnice bez prekida opskrbe plinom
Električne instalacije: 8 x 230V s LED prikazom stanja strujnog kruga, 4 x izjednačenjem potencijala 4 x RJ45 2 x slobodno mjesto s poklopcem za mogućnost dodatne ugradnje električnih utičnica ili poziva sestre
Regal za opremu koji se sastoji od dvije nosive cijevi promjera 38 mm, smještene na donjoj strani opskrbne glave
Polica dimenzije minimalno 400x440 mm (širina x dubina), nosivosti minimalno 80 kg, s bočno postavljenim šinama profila 10x25 mm
Ladica dimenzija min. 30x25 (širina x dubina), visine min. 10 cm, s mogućnošću vađenja i skidanja prednje stranice kod čišćenja, s automatom za tiho zatvaranje 2kom.
Dvostruka zglobna ruka za prihvat ekrana ili monitora vitalnih funkcija, maksimalne duljine 20 + 20 cm, s rotacijskim zglobovima i podesivom frikcijskom kočnicom te kanalicom za provođenje kablova po cijeloj dužini. Nosivost minimalno 20 kg
Dvostruka paralelna šina sa stezaljkama za smještaj između dvije nosive cijevi, nosivost min. 10 kg
Infuzijski stalak na izvlačenje za 4 infuzijske boce poredane u liniju, visina stalka podesiva minimalno od 100 do 180 cm. Montaža infuzijskog stalka na dvostruku zglobnu ruku, minimalne duljine 20 + 20 cm, s rotacijskim zglobovima i podesivom frikcijskom kočnicom. Nosivost minimalno 20 kg
Dvostruka horizontalna šina montirana na cijev promjera 38 mm, duljine 20 cm, nosivosti 5 kg
|  | kompl | 1 |  | 0
3.2. | Dobava, doprema i ugradnja stropnog stativa s vodoravnom gredom i regalima za opremu za 1 krevet L=2,20 m.
Montaža vodoravne grede na dva nosiva stupa, sa spojnicama za plinove i električnu instalaciju unutar grede.
Fiksna vodoravna greda sa šinama za pomične nosive glave za opremu, duljine min. 220 cm. Bijela boja vodoravne grede, prevučena prahom
Instalacije za spajanje medicinskih plinova i električne instalacije prema pomičnim nosivim glavama smješteni unutar konzole, radi lakšeg čišćenja i dezinfekcije.
Indirektno LED svjetlo smješteno s gornje strane grede, snage minimalno 90 W. Upravljanje svjetlom pomoću sklopke osjetljive na dodir smještene na pomičnom opskrbnom stupu s lijeve strane kreveta
Pomična opskrbna jedinica koja se sastoji od glave sa utičnicama i nosivog regala za opremu.
Mogućnost pozicioniranja klizača bilo gdje na nosivoj gredi, pomicanje lijevo-desno minimalno 500 mm od centralne točke montaže
Otpuštanje kočnica na minimalno 15 sekundi pomoću tipke osjetljive na dodir smještene na opskrbnoj glavi
Visina regala min. 150 cm
Nosivost regala min. 120 kg
Mogućnost okretanja regala oko vlastite osi min. 330°
Horizontalna šina 10x25mm za opremu, ugrađena na bočnim stranicama nosive glave
Glatke površine, zaobljeni rubovi i ploče bez vidljivih utora i vijaka omogućuju lakše čišćenje i dezinfekciju, odabir boje okvira glave proizvoljno prema želji korisnika prilikom narudžbe
Mogućnost ugrađivanja utičnica medicinskih plinova i struje na pet ploha opskrbne glave (naprijed, straga, lijevo, desno, dolje)
Ugrađene DIN utičnice medicinskih plinova: 1x kisik 1x komprimirani zrak 5 bar
Dva položaja utikača: radni i parkirni položaj. Parkirni položaj omogućuje sigurni prihvat utikača kada se utičnica ne koristi
Konstrukcija utičnice omogućuje zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnice bez prekida opskrbe plinom
Električne instalacije: 8 x 230V s LED prikazom stanja strujnog kruga, 2 x izjednačenjem potencijala 2 x RJ45 2 x slobodno mjesto s poklopcem za mogućnost dodatne ugradnje električnih utičnica ili poziva sestre
Regal za opremu koji se sastoji od dvije nosive cijevi promjera 38 mm, smještene na donjoj strani opskrbne glave
Polica dimenzije minimalno 400x440 mm (širina x dubina), nosivosti minimalno 80 kg, s bočno postavljenim šinama profila 10x25 mm
Ladica dimenzija min. 30x25 (širina x dubina), visine min. 10 cm, s mogućnošću vađenja i skidanja prednje stranice kod čišćenja, s automatom za tiho zatvaranje, 2 kom.
Dvostruka zglobna ruka za prihvat ekrana ili monitora vitalnih funkcija, maksimalne duljine 20 + 20 cm, s rotacijskim zglobovima i podesivom frikcijskom kočnicom te kanalicom za provođenje kablova po cijeloj dužini. Nosivost minimalno 20 kg
Dvostruka paralelna šina sa stezaljkama za smještaj između dvije nosive cijevi, nosivost min. 10 kg
Dvostruka horizontalna šina montirana na cijev promjera 38 mm, duljine 20 cm, nosivosti 5 kg
Klizni stalak za opremu od cijevi minimalnog promjera 38 mm smješten na desnoj strani vodoravne grede
Električne instalacije smještene na vodoravnoj gredi iznad kliznog stalka: 6 x 230V s LED prikazom stanja strujnog kruga, 2 x izjednačenje potencijala 2 x RJ45 2 x slobodno mjesto s poklopcem za mogućnost dodatne ugradnje električnih utičnica ili poziva sestre
Mogućnost pozicioniranja stakla cijelom dužinom nosive grede
Visina cijevi minimalno 100 cm
Nosivost cijevi minimalno 60 kg
Polica i ladica za odlaganje dodatne medicinske opreme smještene na cijevi promjera 38 mm, ladice se otvaraju zakretanjem, minimalna nosivost 10 kg.
Horizontalna šina za ovjes dodatne medicinske opreme, smještena na cijevi promjera 38 mm, duljine 40 cm
Infuzijski stalak na izvlačenje za 4 infuzijske boce poredane u liniju, visina stalka podesiva minimalno od 100 do 180 cm. Montaža infuzijskog stalka na zglobnu ruku, minimalne duljine 20 cm, s rotacijskim zglobovima i podesivom frikcijskom kočnicom. Nosivost minimalno 20 kg.
|  | kompl | 2 |  | 0
|  |  |  | 3. UGRADBENA OPREMA - UKUPNO (BEZ PDV-a): | 0

## 4. VODA
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
Građevina: KB Dubrava - Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta 6.kat
| OPIS STAVKE | MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
4. | VODA
4.1. | CIJEVI ZA VODU
Dobava i ugradba višeslojnih predizoliranih PEX cijevi, sustav za sanitarnu vod, s trajno postavljenom toplinskom izolacijom (npr. PE pjenom), uključujući sav potreban spojni materijal (koljena, T-spojevi, redukcije, spojnice), učvršćivanje na građevinsku konstrukciju, mehaničku zaštitu u podu ili zidu, te uključenje u psotojeću vodovodnu instalaciju Rad uključuje kompletnu montažu razvodnog cjevovoda hladne i tople vode do potrošnih mjesta s integriranom toplinskom izolacijom radi sprječavanja gubitaka topline i kondenzacije. Napomena: Cijena uključuje sav pomoćni materijal, alat, rad i utrošeno vrijeme. Svi radovi se izvode prema uputama proizvođača i važećim propisima.
| d 18 × 1,0 mm (DN 15) - 6 mm topl. izolacije | m | 20 |  | 0
| d 25 × 3,5 mm (DN 20) - 6 mm topl. Izolacije | m | 10 |  | 0
| d 32 × 4,4 mm (DN 25) - 9 mm topl. Izolacije | m | 1 |  | 0
| d 40 × 5,5 mm (DN 32) - 9 mm topl. izolacije | m | 4 |  | 0
4.2. | ZAPORNI VENTILI
Dobava i ugradnja glavnog zapornog kuglastog ventila za potrošnu pitku vodu, uključivo spojni i brtveni materijal. U cijenu uključiti i dobavu i ugradnju podžbuknog ormarića za ventil.
| DN15 | kom | 1 |  | 0
| DN20 | kom | 3 |  | 0
| DN25 | kom | 1 |  | 0
| DN32 | kom | 1 |  | 0
4.3. | TLAČNA PROBA
Nakon dovršetka radova Izvoditelj treba izvršiti tlačne probe vodom/zrakom. Ponudbena cijena sadržava eventualno zatvaranje cjevovoda, postavljanje naglavaka za priključak vode/zraka pod tlakom uklj. prethodno pažljivo ispiranje i pražnjenje. O trenutku tlačnog ispitivanja treba obavijestiti voditelje gradnje. Dionice određuju voditelji gradnje. Nakon tlačnog ispitivanja sastavlja se protokol o ispitivanju. Tlačno ispitivanje se vrši sukladno propisanim uputama dobavljača ugrađenih cijevi.
|  | m | 35 |  | 0
4.4. | DOKUMENTACIJA
| Pribaviti svu tehničku dokumentaciju potrebnu za tehnički pregled sukladno aktualnoj zakonskoj regulativi te izraditi uputstva o rukovanju svim uređajima i opremom. | kompl | 1
| Obučiti krajnjeg korisnika o rukovanju svim uređajima i opremom. | kompl | 1
4.5. | ANALIZA VODE
Dezinfekcija i ispiranje izvedenih vodovodnih cijevi prije puštanja u pogon. U cijenu je uključena i dobava pozitivne bakteriološke analize vode od Zavoda za zaštitu zdravlja, sve sukladno aktualnoj zakonskoj regulativi.
|  | kompl | 1 |  | 0
4.6. | PROJEKT IZVEDENOG STANJA
Izrada kompletnog projekta izvedenog stanja instalacije vodovoda, ispis jednog primjera projekta u tiskanoj formi te jednog primjerka u elektronskom obliku.
|  | kompl | 1 |  | 0
|  |  |  | 4. VODA - UKUPNO (BEZ PDV-a): | 0

## 5. ODVODNJA
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
Građevina: KB Dubrava - Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta 6.kat
| OPIS STAVKE | MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
5. | ODVODNJA
5.1. | PP CIJEVI
Dobava, prijenos i montaža tvrdih debelostijenih polipropilenskih (PP-MX) odvodnih cijevi, s natičnim spajanjem, za definirani zvučno izolirani-niskošumni sistem odvodnje. Stavka uključuje i fazonske komade, brtvljenje te potreban pričvrsni pribor i originalne zvučno izolirane obujmice s gumenim uloškom te protupožarne brtve.
| DN32 | m | 1 |  | 0
| DN40 | m | 1 |  | 0
| DN50 | m | 8 |  | 0
| DN70 | m | 1 |  | 0
| DN90 | m | 1 |  | 0
| DN100 | m | 5 |  | 0
5.2. | ODZRAČNE KAPE
Dobava, ugradnja, spajanje i brtvljenje odzračnih kapa kanalizaciju na krovu građevine.
|  | kom | 1 |  | 0
5.3. | ISPITIVANJE NA NEPROPUSNOST, PROTOČNOST I FUNKCIONALNOST
Za sve instalacije (cijevi, okna, uređaji) odvodnje potrebno je provesti ispitivanja na nepropusnost, protočnost i funkcionalnost uz prisutstvo nadzornog inženjera i izraditi zapisnik. Za sve elemente izdati izvješća od ovlaštene organizacije.
|  | m | 17 |  | 0
5.4. | DOKUMENTACIJA
| Pribaviti svu tehničku dokumentaciju potrebnu za tehnički pregled sukladno aktualnoj zakonskoj regulativi te izraditi uputstva o rukovanju svim uređajima i opremom. | kompl | 1 |  | 0
| Obučiti krajnjeg korisnika o rukovanju svim uređajima i opremom. | kompl | 1 |  | 0
5.5. | PROJEKT IZVEDENOG STANJA
Izrada kompletnog projekta izvedenog stanja instalacije odvodnje, ispis jednog primjera projekta u tiskanoj formi te jednog primjerka u elektronskom obliku.
|  |  |  | 5. ODVODNJA - UKUPNO (BEZ PDV-a): | 0

## 6. SANITARIJE
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
Građevina: KB Dubrava - Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta 6.kat
| OPIS STAVKE | MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
6. | SANITARIJE
Napomena: Svu sanitarnu opremu prije ugradnje mora odobriti investitor.
6.1. | UMIVAONIK KOMPLET
| Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika, koji se sastoji od: *- keramičkog umivaonika 60x40 cm s poniklanim samočistećim sifonom s ispustom d32 mm *- montažnog instalacijskog elementa za umivaonik visine ugradnje 112 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i sifonskom brtvom 44/32 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom; *- stojeće jednoručne mješalice za umivaonik, TV+HV, s perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R⅜" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima. *- 2 kutna ventila DN15 spojenim na dovod vode; | m | 1 |  | 0
Obračun po kompletu. Tip prema odabiru investitora.
6.2. | UMIVAONIK
Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika, koji se sastoji od: *- keramičkog umivaonika 50x40 cm s poniklanim samočistećim sifonom s ispustom d32 mm *- montažnog instalacijskog elementa za umivaonik visine ugradnje 112 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i sifonskom brtvom 44/32 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom; *- stojeće jednoručne mješalice za umivaonik, TV+HV, s perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R⅜" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima. *- 2 kutna ventila DN15 spojenim na dovod vode;
Obračun po kompletu. Tip prema odabiru investitora.
|  | kompl | 2 |  | 0
6.3. | WC KOMPLET
Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a , koji se sastoji od: *-konzolna keramička WC školjka bez ruba "Rimfree" *-plastična daska od Duroplasta s poklopcem "soft close" bijele boje. *-montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6/3l ispiranje, izrađenim prema HRN EN 14055:2011. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača i odgovarajuća dvokoličinska tipka. *-tipkom za aktiviranje *-zidnog nosača od inoxa s WC četkom *-držača toalet papira od inoxa
Obračun po kompletu. Tip prema odabiru investitora.
|  | kompl | 1 |  | 0
6.4. | TUŠ KADA
Dobava i ugradnja tuš kade 80 x 80 cm zajedno sa svim spojnim, ovjesnim i brtvenim materijalom. Uključiti kompozitni slivnik sa izvadivim zaporom za miris. Tip prema odabiru investitora.
|  | kompl | 1 |  | 0
6.5. | ARMATURA ZA TUŠ - Jednoručna
Dobava i ugradnja seta za tuš s jednoručnom mješalicom za tuš sa podešavanjem hladne i tople vode, kunzolom za tuš, tuš crijevom i "slušalicom" i svim spojnim i brtvenim materijalom. Tip prema odabiru investitora.
|  | kompl | 1 |  | 0
6.6. | SLIVNICI KUPAONSKI
Dobava i ugradnja kupaonskih točkastih protočnih podnih slivnika sa pocinčanom rešetkom 12x12 cm sa zatvaračem zadaha, DN50, zajedno sa svim spojnim, ovjesnim i brtvenim materijalom.
|  | kompl | 1 |  | 0
|  |  |  | 6. SANITARIJE - UKUPNO (BEZ PDV-a): | 0

## 7. ZAJEDNIČKI I ZAVRŠNI RADOVI
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
Građevina: KB Dubrava - Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta 6.kat
| OPIS STAVKE | MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
7. | ZAJEDNIČKI I ZAVRŠNI RADOVI
7.1. | Montaža navedenog materijala i opreme do pune pogonske i estetske gotovosti, uključivo i regulaciju i balansiranje sistema. Montažu izvesti iz kvalitetnog i atestiranog materijala sa ugradnjom prema svim propisima i ovoj dokumantaciji. Nakon izvršene probe izdati atest.
|  | kompl | 1 |  | 0
7.2. | Kompletiranje dokumentacije za tehnički pregled s izdavanjem odgovarajućih ispitnih listova, atesta i jamstvenih listova.
|  | kompl | 1 |  | 0
7.3. | Trošak transporta od skladišta prodavatelja opreme do mjesta ugradnje na građevini, uključivo trošak dizalice/auto-dizalice, skela i sl.
|  | kompl | 1 |  | 0
7.4. | Čišćenje gradilišta i odvoz otpada na za to predviđeno odlagalište (udaljenost odlagališta 50 km) uz svu potrebnu popratnu dokumentaciju.
|  | kompl | 1 |  | 0
7.5. | Troškovi sastavljanja i podešavanja opreme opisane ovim troškovnikom, kao i pripadnih elemenata automatske regulacije, umjeravanja, te puštanje istih u pogonsko stanje od strane ovlaštenog servisera proizvođača uz pisano izvješće o postignutim parametrima. Fina regulacija sustava, te poduka osoblja u rukovanju instalacijom.
|  | kompl | 1 |  | 0
7.6. | Razni drugi manji strojarski radovi nužni pri izvođenju instalacija.
| VKV,KV | sat | 220 |  | 0
| VSS | sat | 140 |  | 0
7.7. | Balansiranje hidrauličkih sustava, uz prisustvo predstavnika ovlaštenog servisa ili proizvođača opreme. Mjerenje ostvarenih protoka i izdavanje zapisnika o istome. Troškovi pogonske energije nisu uključeni.
|  | kompl | 1 |  | 0
7.8. | Puštanje u pogon opreme od strane ovlaštenih servisera, te podešavanje istih na projektne parametre.
|  | kompl | 1 |  | 0
7.9. | Izrada i dostava tehničke dokumentacije potrebne za tehnički pregled.
-projekt izvedenog stanja
-Izvješća o ispitivanjima
-Izjave o sukladnosti za ugrađenu opremu i materijale
-Označavanje cijevi medicinskih plinova bojom i/ili naljepnicama sukladno HRN EN 739
-Izrada shema medicinskih plinova
-Izrada shema VRF sustava
-Izrada shema ventilacije
|  | kompl | 1 |  | 0
7.10. | Direktivni projektantski nadzor pri izvedbi instalacija - uključiti 3 jednodnevna izlasaka na gradilište.
|  | kompl | 1 |  | 0
7.11. | Protupožarno brtvljenje otvora oko prolaza instalacija kroz zidove požarnih zona do 0,2 m2 vrši se protupožarnom masom atestiranom na vatrootpornost od 90 minuta uključivo atest o ispravnosti postupka.
|  | kompl | 4 |  | 0
NAPOMENA:
Svi prodori strojarskih instalacija kroz granice požarnih zona moraju biti protupožarno brvtvljeni u klasi EI90 sukladno HRN EN 1366-3.
7.12. | Sanacija i zatvaranje napravljenih prodora u podu/zidu nakon postave instalacija. Maksimalna površina prodora = 0,2m2
|  | kompl | 10 |  | 0
7.13. | Produljeno jamstvo 2 + 3 godine za ugrađenu opremu i trošak redovnog održavanja ugrađene opreme za vrijeme trajanja jamstva. Jamstvo 2 + 3 godine počinje teći od dana puštanja u pogon ugrađene opreme.
|  | kompl | 1 |  | 0
7.14. | Pružanje usluge koordinatora zaštite na radu.
|  | kompl | 1 |  | 0
|  |  |  | 7. ZAJEDNIČKI I ZAVRŠNI RADOVI - UKUPNO (BEZ PDV-a): | 0

## 8. REKAPITULACIJA - STR. INST.
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
Građevina: KB Dubrava - Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta 6.kat
| OPIS STAVKE | MJERA | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
8. | REKAPITULACIJA
0. | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
1. | HVAC INSTALACIJE |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJA MEDICINSKIH PLINOVA |  |  |  | 0
3. | UGRADBENA OPREMA |  |  |  | 0
4. | VODA |  |  |  | 0
5. | ODVODNJA |  |  |  | 0
6. | SANITARIJE |  |  |  | 0
7. | ZAJEDNIČKI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO BEZ PDV: |  |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO SA PDV (25%): |  |  |  | 0
PROJEKTANT: |  |  | Mladen Žužić, dipl.ing.stroj., S 1513

## Elektroinstalacije
Klinička bolnica Dubrava
TROŠKOVNIK ELEKTRIČNIH INSTALACIJA I SUSTAV DOJAVE POŽARA
NAPOMENA:
Sve niže napisano, kao i opisano u pojedinim stavkama, obuhvaća kompletan rad, materijal, obaveze i davanja ponuđača, odnosno izvođača radova Za sve stavke ovog troškovnika nuditi dobavu, montažu, spajanje, rad i materijal da se opisana stavka dovede do pune funkcionalnosti. Svu demontiranu opremu potrebno ekološki zbrinuti te dostaviti potvrdu o zbrinjavanju
Red. broj |  | Opis robe - materijala - usluge | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena /EUR/ | Uk.cijena /EUR/
1. |  | RAZDJELNI ORMARI
NAPOMENE: Sve stavke dobave razdjelnika podrazumijevaju: Da su ormari kompletno sastavljeni, opremljeni, ožićeni, i ispitani, te opremljeni potrebnim sabirnicama, nosačima za prihvat kabela, rednim stezaljkama, sabirnicama nule i uzemljenja i pripadajućom opremom, sa svim oznakama i sl. Sve stavke montaže razdjelnika podrazumjevaju: postavljanje, spajanje na instalacije u objektu, puštanje u rad i ispitivanje. Stavka uključuje i naknadno ugrađivanje opreme ukoliko se stvore potrebe za njom.
1 |  | Rekonstrukcija postojećeg razvodnog ormara RO6-1-C za potrebe priključka napajanja ormara RO.MFK.
U ormar se ugrađuje slijedeća oprema:
MREŽNA SEKCIJA:
| - | Tropolni instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, nazivna struja 40 A, "B" karakteristike okidanja. | kom | 1 |  | 0
AGREGATSKA SEKCIJA:
|  | Tropolni instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, nazivna struja 40 A, "B" karakteristike okidanja. | kom | 1 |  | 0
|  | Razdjelni ormar RO6-1-C komplet: | kom | 1 | 0 | 0
2 |  | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika RO.MFK. Razdjelnik je nadgradne montaže, te će se postaviti na zid. 4-redni, 48+8 modula. Razdjelnik ima mehanički stupanj zaštite IP 40, izrađen od čeličnog lima, zaštičen plastificiranjem. Izvod kabela prema dolje i gore, u ormar se ugrađuje sljedeća oprema u kompletu sa svim montažnim i spojnim priborom, vodičima unutrašnjih veza, rednim stezaljkama, brtvenim gumama, naljepnicama, faznim, N i PE sabirnicama. (Dva fizička ormara čine jedan elektro ormar) | kom | 2 |  | 0
U ormar se ugrađuje slijedeća oprema:
| - | Tropolni rastavljač-osigurač NH00, s visokoučinskim osiguračima tipa gL-gG 40 A, komplet | kom | 1 |  | 0
MREŽNA SEKCIJA:
| - | Tropolna strujna diferencijalna zaštitna sklopka Un=400 VAC, In=40 A, struja greške 0,03 A | kom | 1 |  | 0
| - | Jednopolni instalacijski prekidač Un=230 V, 50 Hz, nazivna struja 16 A, "B" karakteristike okidanja. | kom | 8 |  | 0
| - | Jednopolni instalacijski prekidač Un=230V, 50 Hz, nazivna struja 10 A, "B" karakteristike okidanja. | kom | 1 |  | 0
| - | Tropolna strujna diferencijalna zaštitna sklopka Un=400 VAC, In=40 A, struja greške 0,03 A | kom | 1 |  | 0
| - | Tropolni instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, nazivna struja 16 A, "B" karakteristike okidanja. | kom | 1 |  | 0
| - | Jednopolni instalacijski prekidač Un=230 V, 50 Hz, nazivna struja 16 A, "B" karakteristike okidanja. | kom | 2 |  | 0
| - | Jednopolni instalacijski prekidač Un=230 V, 50 Hz, nazivna struja 10 A, "B" karakteristike okidanja. | kom | 3 |  | 0
| - | Tropolna sklopka Un=400 VAC, nazivne struje 20 A u kompletu s naponskim okidačem (MX) Komplet | kom | 1 |  | 0
| - | Jednopolni instalacijski prekidač Un=230 V, 50 Hz, nazivna struja 6 A, "B" karakteristike okidanja. | kom | 1 |  | 0
AGREGATSKA SEKCIJA
| - | Tropolni rastavljač-osigurač NH00, s visokoučinskim osiguračima tipa gL-gG 40 A, komplet | kom | 1 |  | 0
| - | Tropolna strujna diferencijalna zaštitna sklopka Un=400 VAC, In=40 A, struja greške 0,03 A | kom | 1 |  | 0
| - | Jednopolni instalacijski prekidač Un=230 V, 50 Hz, nazivna struja 16 A, "B" karakteristike okidanja. | kom | 10 |  | 0
| - | Tropolna strujna diferencijalna zaštitna sklopka Un=400 VAC, In=25 A, struja greške 0,03 A | kom | 1 |  | 0
| - | Jednopolni instalacijski prekidač Un=230 V, 50 Hz, nazivna struja 10 A, "B" karakteristike okidanja. | kom | 4 |  | 0
| - | Jednopolni instalacijski prekidač Un=230 V, 50 Hz, nazivna struja 4 A, "B" karakteristike okidanja. | kom | 2 |  | 0
UPS SEKCIJA
| - | Tropolni rastavljač-osigurač NH00, s visokoučinskim osiguračima tipa gL-gG 32 A, komplet | kom | 1 |  | 0
| - | Tropolna strujna diferencijalna zaštitna sklopka Un=400 VAC, In=25 A, struja greške 0,03 A | kom | 1 |  | 0
|  | Jednopolni instalacijski prekidač Un=230 V, 50 Hz, nazivna struja 16 A, "B" karakteristike okidanja. | kom | 5 |  | 0
|  | Razdjelni ormar RO.MFK komplet: | kom | 1 | 0 | 0
1. |  | RAZDJELNI ORMARI | UKUPNO: |  |  | 0
2. |  | PRIKLJUČNICE I SKLOPKE
1 |  | Spajanje bolničkih nadkrevetnih jedinica "STATIV 1" (dobava nije predmet stavke).
| - | bolnička nadkrevetna jedinica s 8 energetskih priključnica, 2 x izjednačenje potencijala, 2xRJ45, 2 x rupa d68 s poklopcem, 1 x kisik, 1 x zrak | kom | 3 |  | 0
2 |  | Spajanje bolničkih nadkrevetnih jedinica "STATIV 2" (dobava nije predmet stavke).
| - | bolnička nadkrevetna jedinica s 8 energetskih priključnica, 2 x izjednačenje potencijala, 2xRJ45, 2 x rupa d68 s poklopcem, 1 x kisik, 1 x zrak | kom | 2 |  | 0
3 | - | Dobava, montaža i spajanje jednostruke šuko priključnice p/žb 16A/230V, u kompletu sa pripadajućom kutijom, nosačem i ukrasnom maskom. | kom | 2 |  | 0
4 | - | Dobava, isporuka, montaža i spajanje tipkala za pokretanje el. motora za otvaranje vrata, komplet s instalacijskom kutijom za ugradnju, nosačem i okvirom | kom | 6 |  | 0
5 | - | Dobava, montaža i spajanje SET-a, p/žb, koji se sastoji se od:
2 kom šuko priključnica, 16A/250V
U kompletu sa pripadajućom kutijom, nosačem i ukrasnom maskom.
|  | Komplet | kom | 5 |  | 0
6 | - | Dobava, montaža i spajanje SET-a, p/žb, koji se sastoji se od:
3 kom šuko priključnica, 16A/250V
U kompletu sa pripadajućom kutijom, nosačem i ukrasnom maskom.
|  | Komplet | kom | 1 |  | 0
7 | - | Dobava, montaža i spajanje SET-a, p/žb, koji se sastoji se od: |  |  |  | 0
3 kom šuko priključnica, 16A/250V
1 kom priključnica (1M, "talijan"), 16A/250V
U kompletu sa pripadajućom kutijom, nosačem i ukrasnom maskom.
|  | Komplet | kom | 5 |  | 0
8 | - | Dobava, montaža i spajanje SET-a, p/žb, koji se sastoji se od:
2 kom priključnica RJ45
U kompletu sa pripadajućom kutijom, nosačem i ukrasnom maskom.
|  | Komplet | kom | 4 |  | 0
9 | - | Dobava, isporuka, montaža i spajanje tipkala za pokretanje el. motora za otvaranje vrata, komplet s instalacijskom kutijom za ugradnju, nosačem i okvirom | kom | 6 |  | 0
10 |  | Ostali nenabrojani sitni spojni i montažni pribor i materijal | komplet | 1 |  | 0
2. |  | PRIKLJUČNICE I SKLOPKE | UKUPNO: |  |  | 0
3. |  | KABELI, IZJEDNAČENJE POTENCIJALA I OSTALA OPREMA
1 |  | Dobava, polaganje i spajanje kabela el.instalacije objekta. Kabeli su u instalacijskim flexibilnim PVC cijevima položenim u zidove, podove i stropove, te na kabelskim trasama i unutar spuštenog stropa: Polaže se:
| - | Kabel NYM-J 5x10 mm2 | m | 20 |  | 0
| - | Kabel NYM-J 3x6 mm2 | m | 20 |  | 0
| - | Kabel NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 250 |  | 0
| - | Kabel NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 250 |  | 0
| - | Kabel NYY-J 5x2,5 mm2 | m | 25 |  | 0
| - | Kabel Cat.6 S/FTP | m | 160 |  | 0
| - | Vod P/F ŽZ 1x6 mm2 | m | 30 |  | 0
| - | JB-Y (St) Y 2x2x0,8 mm2 | m | 40 |  | 0
2 | - | Nosač kabela SM - dupli - širine 16cm | kom | 40 |  | 0
3 | - | Dobava i montaža bijele kabelske PVC kanalice dimenzija 100 x 60 mm sa poklopcem i montažnim vijčanim materijalom | m | 30 |  | 0
4 | - | Dobava i montaža bijele kabelske PVC kanalice dimenzija 20 x 20 mm sa poklopcem i montažnim vijčanim materijalom | m | 30 |  | 0
5 | - | Dobava i ugradnja sabirnice za izjednačenje potencijala | kom | 2 |  | 0
6 | - | Ostali sitni nenabrojani spojni i montažni materijal | komplet | 1 |  | 0
3. |  | KABELI, IZJEDNAČENJE POTENCIJALA I OSTALA OPREMA | UKUPNO: |  |  | 0
4. |  | NAPAJANJE STROJARSKE OPREME
1 | - | Električno spajanje vanjske jedinica VRF sustava | kom | 1 |  | 0
2 | - | Električno spajanje unutarnje kazetne jedinice | kom | 3 |  | 0
3 | - | Električno spajanje elektro parnog ovlaživača zraka | kom | 2 |  | 0
4 | - | Električno spajanje ventilacijsko rekuperatorske VRF jedinice | kom | 2 |  | 0
4. |  | NAPAJANJE STROJARSKE OPREME | UKUPNO: |  |  | 0
5. |  | RASVJETA
NAPOMENA: Sve dolje navedene stavke rasvjete uključuju dobavu, montažu i spajanje do pune funkcionalnosti.
Dopušteno je odstupanje od ±5% od navedenih vrijednosti isključivo u pogledu tehničkih specifikacija rasvjete. Odstupanje se ne odnosi na jamstvene uvjete, koji moraju biti u skladu s traženim.
1 |  | Ugradne LED stropne svjetiljke dimenzija φ160x57mm za ugradnju u izrez φ150mm. Kućište svjetiljke napravljeno je od aluminija sa PC optičkim blokom- difuzorom koji osigurava IP44 zaštitu sa strane optičkog bloka (iz prostora) . Elektronička predspojna naprava sa visokim faktorom iskoristivosti, montirana odvojeno od svjetiljke (mogučnost zamjene). Svjetiljka ima mogučnost odabira temperature boje putem mikroprekidača. Dostupne boja svjetla su 3000K, 4000K. Power select funkcija omogućuje odabir snaga 18 W / 15 W / 12 W i svjetlosnih paketa od 2160 lm / 1800 lm / 1440 lm. Faktor uzvarata boje CRI > 90. Distribucija svjetlosnog snopa: 100 ° Test s užarenom žicom prema IEC 60695-2-12: 650 °C Skupina fotobiološke sigurnosti prema EN62778: RG0 Vijek trajanja 100.000h L70B50. Svjetiljka posjeduje slijedeće certifikate: ENEC, CE, UKCA, EAC, CB Jamstvo proizvođača - 5 godina. | kom | 2 |  | 0
2 |  | Ugradne LED stropne svjetiljke dimenzija φ215x59mm za ugradnju u izrez φ200mm. Kućište svjetiljke napravljeno je od aluminija sa PC optičkim blokom- difuzorom koji osigurava IP44 zaštitu sa strane optičkog bloka (iz prostora) . Elektronička predspojna naprava sa visokim faktorom iskoristivosti, montirana odvojeno od svjetiljke (mogučnost zamjene). Svjetiljka ima mogučnost odabira temperature boje putem mikroprekidača. Dostupne boja svjetla su 3000K, 4000K. Power select funkcija omogućuje odabir snaga 30 W / 25 W / 20,0 W i svjetlosnih paketa od 3600 lm / 3000 lm / 2400 lm. Faktor uzvarata boje CRI > 90. Distribucija svjetlosnog snopa: 100 ° Test s užarenom žicom prema IEC 60695-2-12: 650 °C Skupina fotobiološke sigurnosti prema EN62778: RG0 Vijek trajanja 100.000h L70B50. Svjetiljka posjeduje slijedeće certifikate: ENEC, CE, UKCA, EAC, CB Jamstvo proizvođača - 5 godina. | kom | 1 |  | 0
3 |  | LED stropne svjetiljke dimenzija 600x600mm za ugradnju u strop ili na strop. Kućište svjetiljke napravljeno je od čeličnog lima u bijeloj boji u BackLITE tehnologiji h=32mm sa PS opal difuzorom . Faktor zaštite IP40/IP20. Elektronička predspojna naprava sa visokim faktorom iskoristivosti sa power select funkcijom - 3 snage, montirana na svjetiljku. Boja svjetla je 3000K u snazi od 33 / 30 / 28W, te svjetlosnim neto paketom 4320 / 3900 / 3640lm i efikasnosti od 130 lm/W. Faktor uzvarata boje CRI >= 80. Vijek trajanja >100000h sa više od 70% svijetla na kraju životnog vijeka. Jamstvo proizvođača - 5 godina. Primjenjeni standardi: CE, CB, ENEC, UKCA, EAC | kom | 6 |  | 0
4 |  | Sigurnosne ugradne spot svjetiljke sa setom optika za evakuacijski put i simetričnom protupaničnom optikom, sukladno s normom EN 60598-2-22 Kućište od polikarbonata testirano na visoku temperaturu (850 °C) prema normi IEC 60695-2-12 Stupanj zaštite IP20 Svjetlosni tok 200lm (simetrična optika) / 160lm (evakuacijska optika) Snaga 1,3W, pripravni spoj Autonomnost baterije 3h Baterije: LiFePO4 1800mA Svjetiljka posjeduje slijedeće certifikate: CE / CB / RoHS / ENEC . Svjetiljka ima integriranu bateriju i predspojnu napravu sa autotest funkcijom te može biti montirana kao ugradna ili nadgradna (nadgradno kućište naručuje se zasebno). Integriran mikroprekidač za ručnu test funkciju. Podržani standardi: CE, CB, EAC, UKCA, ENEC | kom | 3 |  | 0
5. |  | RASVJETA | UKUPNO: |  |  | 0
6. |  | INSTALACIJA SLABE STRUJE
1 |  | Dobava montaža i spajanje komunikacijskog ormara KO.MFK dimenzija (ŠxDxV) 600x370x395mm, 20U, u sastavu :
|  | Podnožje za ormare 600x375mm | kom | 1 |  | 0
| - | Pokrov/ dno, višefunkcionalni, 600x375mm | kom | 1 |  | 0
| - | Komplet za uzemljenje ormara 19" | kom | 1 |  | 0
| - | LAN vodilica kablova 19" 1U | kom | 1 |  | 0
| - | Patch panel 24 port | kom | 1 |  | 0
| - | Utični modul RJ45 cat.6, oklopljen | kom | 1 |  | 0
| - | prespojni patch kabel cat. 6 duljine 1 m | kom | 1 |  | 0
| - | UPS 230VAC/24VDC,5A | kom | 1 |  | 0
| - | switch 24 port | kom | 1 |  | 0
|  | Komunikacijski ormar KO.MFK komplet: | kom | 1 |  | 0
BOLNIČKA SINGNALIZACIJA
2 | - | Dobava, ugradnja spajanje tipkala za poziv iz WC-a koja se sastoji od montažne šine s tiskanom pločom, s elektronikom za rad i praćenje, membranskom tipkovnicom s: - 1 tipka za pozivanje (crvena) uključujući svjetlo za traženje / svjetlo za uvjeravanje, - 2 x RJ45 utičnica za spajanje na IO sabirnicu - Uključujući instalacijski okvir za pričvršćivanje bez vijaka na kućište za ugradnju u razvodnu kutiju Ø60 mm/45 mm kod wc školjke | kom | 1 |  | 0
3 | - | Dobava, ugradnja spajanje tipkala za poziv i poništenje iz WC-a koja se sastoji od montažne šine s tiskanom pločom, s elektronikom za rad i praćenje, membranskom tipkovnicom s: - 1 tipka za pozivanje (crvena) uključujući svjetlo za traženje / svjetlo za uvjeravanje, - 1 gumb za prisutnost (zeleni) uklj. upravljan, - 2 RJ45 utičnice za spajanje na IO podatkovnu sabirnicu - Uklj. instalacijski okvir za pričvršćivanje bez vijaka na instalacijsku kutijua ugradnju u razvodnu kutiju Ø60 mm/45 mm sa na visini 80 cm pored WC školjke | kom | 1 |  | 0
4 | - | Dobava, ugradnja spajanje poteznog tipkala za poziv iz kupatila koja se sastoji od montažne šine s tiskanom pločom s elektronikom za rad i nadzor s: - Integrirano tražilo / sigurnosno svjetlo, - Mikroprekidač s kabelom za povlačenje od 2 metra (maks. sila pri prekidu: 120N ili 12kg) i rukohvat s otisnutim simbolom medicinske sestre (zbog higijenskih razloga mora biti lako promijeniti uže za izvlačenje) - 2 x RJ45 utičnica za spajanje na IO sabirnicu Ugrađuje se u instalacijku kutiju Ø60 mm/45 mm na visini 220 cm u prostoru tuš kade | kom | 1 |  | 0
5 | - | Dobava, ugradnja spajanje tipkala za poništenje poziva koja se sastoji od montažne šine s tiskanom pločom, s elektronikom za rad i praćenje, membranskom tipkovnicom s: - 1 tipka za pozivanje (crvena) uključujući svjetlo za traženje / svjetlo za uvjeravanje, - 2 x RJ45 utičnica za spajanje na IO sabirnicu - Uključujući instalacijski okvir za pričvršćivanje bez vijaka na kućište za ugradnju u razvodnu kutiju Ø60 mm/45 mm na ulazu u invalidski WC | kom | 1 |  | 0
6 | - | Dobava, ugradnja spajanje sistemskog switch-a slijedećih karakteristika: - 9 LAN ulaza (RJ-45 utičnica) za uplink, spajanje IP uređaja i dodatnu opciju redundancije, svaki sa brzinom prijenosa od 100Mb -2 kom x 2 RJ-45 utičnice za IO podatkovnu sabirnicu za pozivna tipkala, rasvjetne module i sl. - Nadzirani izlazi 24VDC / 1A -PoE za sve IP module -Kontrolno LED svjetlo za indikaciju statusa sustava montira se u spušteni strop prema projektu | kom | 1 |  | 0
7 | - | Dobava, ugradnja spajanje sobnog govornog terminal sa vizualnim i zvučnim preusmjeravanjem poziva za sve sobe unutar odjela u kojima je potrebna govorna komunikacija među osobljem. | kom | 1 |  | 0
8 | - | Dobava, ugradnja spajanje ulazno izlaznog modul za upravljanje rasvjetom | kom | 1 |  | 0
9 | - | Dobava, ugradnja spajanje priključnog modula za spajanje pozivnih uređaja za pacijente, dijagnostičkih uređaja, bežičnih prijemnika ili dijagnostičkih adaptera. | kom | 1 |  | 0
10 | - | Dobava, ugradnja spajanje višebojne signalne svjetiljke iznad ulaznih vrata u sobu. Opremljena sa svjetlosnom signalizacijom koja označava poziv. Ugrađuje se podžbukno u instalacijsku kutiju Ø60mm | kom | 1 |  | 0
11 | - | Ispitivanje instalacija bolničke signalizacije nakon dovršetka montaže, puštanje u rad, obuka korisnika | komplet | 1 |  | 0
12 | - | Električno spajanje vrata u kompletu s tipkalima za automatsko otvaranje vrata | komplet | 3 |  | 0
13 | - | Ostali nenabrojani sitni spojni i montažni pribor i materijal (kao razvodne kutije, spojni materijal instalacionih cijevi, vijci, tipli, vezice, gips, izolir traka itd) | komplet | 1 |  | 0
SUSTAV AUTOMATSKE DOJAVE POŽARA
Napomena: sva novoplanirana oprema sustave automatske dojave požara mora biti kompatibilna s postojećom opremom.
14 | - | Demontaža postojećih elemenata sustava dojave požara | komplet | 1 |  | 0
15 | - | Premještanje, kabliranje i ponovna montaža ranije demontiranih optičkih i javljača požara te njihovo spajanje i označavanje. Zamjena akumulatorskih baterija novima | komplet | 1 |  | 0
16 | - | Dobava i ugradnja optičko-dimnog analogno adresibilnog javljača požara sa ranom detekcijom dima u stvaranju plamena i tinjajućevatre, sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču,visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni indikator za vizualni nadzor stanja javljača. Mogućnost ručnog adresiranja sa centrale i podešavanje načina rada i osjetljivosti. | kom | 5 |  | 0
17 | - | Dobava, ugradnja i spajanje paralelnog indikatora za indikaciju automatskih javljača požara koji su montirani na nepreglednim mjestima (spušteni strop/pod, okna i sl.). | kom | 3 |  | 0
18 | - | Dobava i ugradnja revizijskog otvora u spuštenom stropu dimenzije 60x60cm | kom | 3 |  | 0
19 | - | Dobava, ugradnja i spajanje analogno adresibilnog ulazno/izlaznog modula za decentralizirano upravljanje različitim funkcijama (požarna vrata, ventilatori, klima sustavi, dizala i td.), sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom modulu, s 1 izlaznim beznaponskim kontaktom (relej) NO/NC 30 VAC/DC 4A. Ulazna linija je nadzirana sa otpornikom i može se neovisno konfigurirati. Stanje modula se indicira putem LED-a, a napaja se iz petlje. Kučište za ugradnju modula u zaštiti IP55 | kom | 1 |  | 0
20 | - | Dobava, ugradnja i spajanje standardnog podnožja analogno adresabilnih javljača. Podnožje je za nadžbuknu ugradnju, opremljeno sa kontaktom(mostom) koji osigurava neprekinutost linije prilikom skidanja detektora | kom | 5 |  | 0
21 | - | Dobava i ugradnja oznake za podnožja analogno adresabilnih javljača dimenzija 60x20 mm izrađena od transparentne plastike i učvršćene za podnožje | kom | 5 |  | 0
22 | - | Ispitivanje instalacije sustava automatske dojave požara nakon izvedenih radova te izdavanje pozitivnog zapisnika o ispitivanju za cijelu petlju na kojoj je izvršena rekonstrukcija. | komplet | 1 |  | 0
6. |  | INSTALACIJA SLABE STRUJE | UKUPNO: |  |  | 0
7. |  | PREGLED, ISPITIVANJE I OSTALI RADOVI
1 | - | Izrada protupožarnog brtvljenja F 90 (S 90) za prolaz električnih instalacija kroz granice požarnih sektora. Protupožarnom pjenom ispunjava se šupljina u zidu (stropu), te se naknadno aplicira PP premaz sa ekspandirajućom prevlakom po instalacijama i ispunjenom otvoru s oba dvije strane prodora u dužini od 1 m. Min. debljina PP premaza je 1 mm, s minimalnom potrošnjom cca. 1850 g/m2. Prodor instalacija obilježava se identifikacijskom naljepnicom. Obračun po dimenziji proboja: | kom | 4 |  | 0
2 | - | Ispitivanje izvedenih elektro instalacija od strane ovlaštene organizacije sa izdavanjem pozitivnog zapisnika o ispitivanju. Provode se sljedeća ispitivanja. | komplet | 1 |  | 0
3 | - | Odspajanje, demontaža i ekološko zbrinjavanje sve postojeće elektro opreme | komplet | 1 |  | 0
7. |  | PREGLED, ISPITIVANJE I OSTALI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. |  | RAZDJELNI ORMARI |  |  |  | 0
2. |  | PRIKLJUČNICE I SKLOPKE |  |  |  | 0
3. |  | KABELI, IZJEDNAČENJE POTENCIJALA I OSTALA OPREMA |  |  |  | 0
4. |  | NAPAJANJE STOJARSKE OPREME |  |  |  | 0
5. |  | RASVJETA |  |  |  | 0
6. |  | INSTALACIJA SLABE STRUJE |  |  |  | 0
7. |  | PREGLED, ISPITIVANJE I OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  | 0
Napomena: ukupna cijena je bez PDV

## SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
MAPA 4 |  | NARUČITELJ: | KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA |  | srpanj 2025. | plot
|  | GRAĐEVINA: | KLINIKA ZA KIRURGIJU LICA, ČELJUSTI I USTA, 6. KAT - ADAPTACIJA POJAČANE NJEGE |  | ZOP: 14/25-CV
OBJEDINJENI TROŠKOVNIK |  | VRSTA PROJEKTA: | PROJEKT ADAPTACIJE |  | TD/BP: 14/25-CV-ARH
r.br. | opis | jedinica mjere | ukupna količina | jedinična cijena | ukupno
kontrola
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
I. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
II. | STROJARSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
III. | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
|  |  | PDV | 25% | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om: |  |  |  | 0
: