## List1
KB Dubrava | [6 empty] | __________________________________
Av. Gojka Šuška 6 | [6 empty] | Ponuditelj
10000 Zagreb
Mikrobiološki filteri za vodu za potrebe KB Dubrava
Redni broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna jednogodišnja količina za nabavu i isporuku | Proizvođač i zemlja porijekla | Komercijalni naziv proizvoda | Kataloški broj proizvoda | Jedinična cijena | Originalno pakiranje | Stopa PDV-a (%) | Ukupni iznos stavke za jednogodišnje razdoblje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=4x8
Antibakterijski filteri i potrošni materijal
1 | Antibakterijski filter za slavinu ravnog mlaza, djelotvoran minimalno 62 dana nakon postavljanja, apsolutnog stupnja sterilizacije validirano prema standardu ASTM F 838-05. Sprječava dospijeće bakterija i virusa (Legionella pneumophila, Escherichia coli, Serratia mercescens, Klebsiella pneumoniae, Brevundimonas Diminuta, Bacillus clausii spore, Mycobacterium smegmatis, Aspergillus niger spore, Citrobacter spp, Adenovirus, Poliovirus i Murine Norovirus) u mlazu vode. Sistem od 3 membrane: predfiltracijska membrana izrađena od polipropilena veličinom pora 1μm i filtracijske površine 550-650 cm2; dvije filtracijske membrane, obje apsolutnog stupnja sterilizacije, veličinom pora 0,2 μm, odnosno veličinom pora 0,1 μm filtracijske površine 550-650 cm2. Brzina protoka filtracije najmanje 8 do 13 l/min pri 3-5 bara. Otpornost na visoku temperaturu: 75 °C kroz 4 sata /životni ciklus filtera. Otpornost na postupak hiperkloriranja pri koncentraciji 100 ppm kroz period od 4 sata. Kompatibilni s otopinama ph do 12. Bakteriostatski aditiv ili je izrađeno od materijala koji sprečava retrogradnu kontaminaciju filtera. Medicinski proizvod prema MDR standardu s oznakom klase I. Pojedinačno pakiran. | kom | 450
2 | Antibakterijski tuš-ručka filter, djelotvoran minimalno 62 dana nakon postavljanja, apsolutnog stupnja sterilizacije validirano prema standardu ASTM F 838-05. Sprječava dospijeće bakterija i virusa (Legionella pneumophila, Escherichia coli, Serratia mercescens, Klebsiella pneumoniae, Brevundimonas Diminuta, Bacillus clausii spore, Mycobacterium smegmatis, Aspergillus niger spore, Citrobacter spp, Adenovirus, Poliovirus i Murine Norovirus) u mlazu vode. Izrađen od polipropilena. Filteri trebaju biti od sistema 3 membrane predfiltracijska membrana izrađena od polipropilena i veličinom pora 1μm filtracijske površine 1.000 cm2; druga membrana izrađena od polietersulfona i veličinom pora 0,2 μm apsolutnog stupnja sterilizacije; treća membrana izrađena polietersulfona i veličinom pora 0,1 μm filtracijske površine 1.000 cm2 apsolutnog stupnja streilizacije. Brzina protoka filtracije najmanje 8 do 13 l/min pri 3-5 bara. Otpornost na visoku temperaturu: 75 °C kroz cijeli period korištenja/životni ciklus filtera. Otpornost na postupak hiperkloriranja pri koncentraciji 100 ppm kroz period od 4 sata. Kompatibilan s otopinama ph do 12 . Bakteriostatski aditiv ili je izrađeno od materijala koji sprečava retrogradnu kontaminaciju filtera. Medicinski proizvod prema MDR standardu s oznakom klase I. Pojedinačno pakiran. | kom | 990
| Konektor za slavinu - u sebi mora sadržavati mogućnost zaustavljanja vode kad nema filtera. Konektor je spojno sredstvo između slavine i antibakterijskog filtera, montira se na slavinu a na njega se montira antibakterijski filter.Konektor MUŠKI. | kom | 80
| Konektor za slavinu - u sebi mora sadržavati mogućnost zaustavljanja vode kad nema filtera. Konektor je spojno sredstvo između slavine i antibakterijskog filtera, montira se na slavinu a na njega se montira antibakterijski filter.Konektor ŽENSKI. | kom | 80
UKUPNO ZA CJELOKUPNI PREDMET NABAVE brojkama bez PDV-a
IZNOS PDV-a:
UKUPNO ZA CJELOKUPNI PREDMET NABAVE brojkama s PDV-om