## List1
Prilog 2. Troškovnik
KB Dubrava
| Avenija Gojka Šuška 6 |  |  | ___________________________________________
| 10000 Zagreb |  |  | PONUDITELJ
Zamjena postojeće oštećene i neispravne LED rasvjete na helidromu u KB Dubrava
Red. broj | Naziv predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u eurima bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupan iznos u eurima bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5
1. | Dobava i ugradnja svjetiljke - FLAT FATO | kom | 18
Odspajanje i demontaža postojeće svjetiljke i ekološko zbrinjavanje demontiranih dijelova
Priprema mjesta za ugradnju nove svjetiljke
Isporuka, ugradnja, spajanje i ispitivanje svjetiljke slijedećih tehničkih karakteristika:
LED svjetiljka, svesmjerna 360°, boje RAL 1004
Bijelo svjetlo u skladu s CIE, intenzitet ˃ 100 cd (regulacija 10%, 30% i 100%)
Prosječan vijek trajanja 100 000 h
Tip zaštite IPX8, težina do 1,5 kg
Duljina priključnog kabela min 0,3 m
Sukladnost s ICAO Annex 14 Vol. 2
Sukladnost sa standardom IEC TS 61827
Ulazni napon 48 VDC
2. | Dobava i ugradnja svjetiljke - FLAT TLOF | kom | 14
Odspajanje i demontaža postojeće svjetiljke i ekološko zbrinjavanje demontiranih dijelova
Priprema mjesta za ugradnju nove svjetiljke
Isporuka, ugradnja, spajanje i ispitivanje svjetiljke slijedećih tehničkih karakteristika:
LED svjetiljka, svesmjerna 360°, boje RAL 1004
Zeleno svjetlo u skladu s CIE, intenzitet ˃ 30 cd (regulacija 10%, 30% i 100%)
Prosječan vijek trajanja 100 000 h
Tip zaštite IPX8, težina do 1,5 kg
Duljina priključnog kabela min 0,3 m
Sukladnost s ICAO Annex 14 Vol. 2
Sukladnost sa standardom IEC TS 61827
Ulazni napon 48 VDC
3. | Dobava i ugradnja svjetiljke - FLAT ALIGNMENT | kom | 10
Odspajanje i demontaža postojeće svjetiljke i ekološko zbrinjavanje demontiranih dijelova
Priprema mjesta za ugradnju nove svjetiljke
Isporuka, ugradnja, spajanje i ispitivanje svjetiljke slijedećih tehničkih karakteristika:
LED svjetiljka, svesmjerna 360°, boje RAL 1004
Bijelo svjetlo u skladu s CIE, intenzitet ˃ 30 cd (regulacija 10%, 30% i 100%)
Prosječan vijek trajanja 100 000 h
Tip zaštite IPX8, težina do 1,5 kg
Duljina priključnog kabela min 0,3 m
Sukladnost s ICAO Annex 14 Vol. 2
Sukladnost sa standardom IEC TS 61827
Ulazni napon 48 VDC
4. | Dobava, ugradnja i spajanje naponskog modula i podešavanje komponenti | kom | 3
5. | Spajanje, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad kompletne rasvjete helidroma | kpl | 1
6. | Izrada ispitnih protokola | kom | 1
7. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja | kom | 1
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om: