## NASLOVNA STRANICA
| INVESTOR: | Klinička bolnica Dubrava Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb OIB:32206148371
| GRĐEVINA: | Preuređenje dijela prostora gastroenterologije i endoskopije
| LOKACIJA GRAĐEVINE: | Klinička bolnica Dubrava, gastroenterologija i endoskopija - dio na nivou prizemlja Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
| FAZA PROJEKTA | IZVEDBENI PROJEKT
| VRSTA PROJEKTA: | STROJARSKI PROJEKT
| ZOP | KBD GE_1625
| TD: | 2026-S-02
| MAPA: | 4
| SADRŽAJ: | SPECIFIKACIJA
| Projektant: | Tomislav Kralj, d.i.s.
| Mjesto, datum: | ZAGREB, veljača 2026.
Datum: | #REF!

## VRV SUSTAV
R. br. | Opis stavke troškovnika | Jed. Mjere | Količina | Jed.cijena € | Ukupno ugradnja €
A. NOVA OPREMA I MONTAŽA
A.1. | VRV SUSTAV
NAPOMENA: Sva oprema uključuje isporuku i montažu iste do pune pogonske sposobnosti i funkcionalnosti. Uključivo: troškovi ovlaštenog servisa proizvoditelja opreme prilikom montaže, nadzora nad montažom i puštanja u rad, potrebna projektna i atestna dokumentacija, te sudjelovanje osoblja isporučitelja u primopredaji opreme na građevini, a koja mora završiti sa zapisnikom o testiranju iste i izradi i isporuci (u četiri primjeraka) atestne dokumentacije o funkcionalnom ispitivanju i postignutoj kvaliteti, potrebnoj eksploataciju postrojenja. Uz isporuku vanjskih jedinica potrebno je uključiti i potrebne količine radnih tvari potrebnih za punjenje sustava.
1.01. | Dobava i montaža VRV/VRT (variant refigerent volume / temperature) vanjska jedinica u izvedbi aerotermalne toplinske pumpe sa ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem.
Vanjska jedinica MINI VRV IV sustava u izvedbi toplinske pumpe sastavljena iz jednog modula, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim kompresorima (standardni i inverter), zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja (Inverter Control) i funkcionalni rad. Rashladna radna tvar je R-410A.
VRT - konfigurator omogućuje kontinuiranu promjenu temperature isparavanja i kondenzacije radnog medija prema temperaturi okoliša u svrhu dodatne uštede energije i većeg komfora zbog viših temperatura radnog medija.
Promjenom temperature okoliša i toplinskog opterećenja prostora, mijenja se i temperatura isparavanja što osigurava veću učinkovitost i manju potrošnju električne energije. Raspon promjene temperature isparavanja je veoma širok te iznosi između 3°C i 16°C.
Uređaj je opremljen s dva ventilatora s horizontalnim istrujavanjem.
Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cjevnog razvoda iznosi 300 metara u jednom smjeru uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Dozvoljena udaljenost između vanjske jednice i najudaljenije unutarnje jedinice iznosi 160 m.
Vanjska jedinica kao MINI VRV IV tip RXYSQ12TY1 sustav
Jedinica omogućuje spajanje do 64 unutarnjih VRV jedinica.
Tehničke karakteristike:
Qh = 33,5 kW
ESEER-automatski: 6,18
ESEER-standardni: 4,87
N-hlađenje (nom.) = 10,2 kW / 380÷415 V - 50 Hz
EER: 3,3
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 19°C VT
SEER = 6,5
Qg = 37,5 kW
N-grijanje = 10,2 kW / 380÷415 V - 50 Hz
COP = 3,67
SCOP = 4,3
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
Radno područje: grijanje: od -20° do 15,5°C
Radno područje: hlađenje: od -5° do 46°C
Protok zraka hlađenje: 10.920 m3/h
Protok zraka grijanje: 10.920 m3/h
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 57 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 76 dB(A)
Dimenzije ukupno:
(š x d x v)=940 x 460 x 1615 mm
Težina ukupno: 180 kg
Priključak: tekuća faza: 12,7 mm
Priključak: plinovita faza: 25,4 mm
Napajanje: 3~/50/380-415
| Medij: R-410A | kom | 1 |  | 0 | EUR
1.02. | Dobava i montaža unutarnje jedinice
HRV ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe sa pločastim rekuperatorom sa ugrađenim bypassom, filterima na tlaku i odsisu, izmjenjivačem sa direktnom ekspanzijom, tlačnim i odsisnim ventilatorima, elektronskim ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature:
Proizvod kao Daikin VKM100GBM
Qh DX izmjenjivača = 9,12 kW
Tv = 35°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 10,69 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
VZ = 950 / 950 / 820 m3/h
ESP = 110 / 70 / 60 Pa
Stupanj učink. (temp.): 74% / 74% / 76,5%
Stupanj učink. (ental.- grijanje): 65% / 65% / 69%
Kapacitet ovlaživanja: 5.4 kg/h
Dimenzije: (š x d x v) 1764 x 1214 x 387 mm
Težina: 123 kg
N = 410/365/230 W - 230 V - 50 Hz
Nivo zvučnog tlaka: 40/38/35 dB(A)
Priključak zraka: 250 mm
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
| Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm | kom | 5 |  | 0 | EUR
1.03. | Dobava i montaža dodataka za električni predgrijač
VKM-GB i VKM-GBM dodaci
Proizvod kao DAIKIN tip BRP4A50A ili odgovarajući
| Upravljački komplet za pomoćni grijač ili ovlaživač treće strane (komplet uključuje montzažni pribor, kanalski osjetnik temp sa podešavanjem temp i vođenjem uključivanja i siključivanja uređaja ovisno o temp vanjskog zraka), zaštita od predgrijavanja i servisna sklopka | kom | 5 |  | 0 | EUR
1.04. | Dobava i montaža VAM-FC/J8 dodaci i električni kanalski grijač zraka
Proizvod kao Daikin GSIEKA25030 ili odgovarajući
Električni kanalni grijač za zagrijavanje svježeg zraka u ventilacijskim sustavima. Kućište izrađeno od čelika obloženog aluzinkom, čime se postiže otpornost na visoke temperature. Priključni krajevi imaju gumene brtve za spajanje s kanalom za zrak. Cijev grijaćih elemenata izrađena je od nehrđajućeg čelika AISI 304. Grijač je opremljen s 2 sigurnosna termostata - jednim ručnim i jednim automatskim. Brzina protoka zraka u kanalu grijača mora biti najmanje 1,5 m/s. Maksimalna temperatura na izlazu iznosi 50°C.
Predviđen za rad s: VAM650J, VAM800J, VAM1000J
Tehnički podaci:
Qgr = 3 kW
| Priključni promjer: 250 mm | kpl | 5 |  | 0 | EUR
Regulacija i upravljanje
1.05. | Dobava i montaža individualnih upravljača
Proizvod kao Daikin BRC1H52W7 ili odgovarajući
| Novi touch screen premium ''Madoka'' žičani daljinski upravljač dostupan u bijeloj boji kompaktnih dimenzija. Profinjen i elegantan dizajn te ravan stražnji panel omogućavaju jednostavnu ugradnju. Mogućnost bluetooth povezivanja sa pametnim telefonom te Madoka Assistant aplikacijom koja omogućuje dodatne korisničke postavke te servisne napredne postavke za puštanje u pogon i održavanje. Aplikacija je kompatibilna i sa iOS i sa Android uređajima. Upravljač je usklađen sa standardima kibernetičke sigurnosti EU. | kpl | 5 |  | 0 | EUR
Cijevni razvod i puštanje u pogon
1.06. | Dobava i montaža izoliranih bakrenih spojnih elementa za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza), Y račve:
KHRQ22M20T
| Račva za indeks kapaciteta do 200. | kom | 3 |  | 0 | EUR
KHRQ22M64T
| Račva za indeks kapaciteta od 291 do 640. | kom | 1 |  | 0 | EUR
1.07. | Dobava i montaža Cu bakreni predizoliranih cijevi (izolacija sa parnom branom) u kolutu ili šipki za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A . U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom i ovjesima. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
SUSTAV VRV-1.1 (prizemlje)
| Φ 6,4 | m | 26
| Φ 9,5 | m | 28
| Φ 12,7 | m | 46
| Φ 15,9 | m | 18
| Φ 19,1 | m | 16
| Φ 28,6 | m | 24
Stavka uključuje i potrebnu dodtnu izolaciju na spojnim mjeestima i samoljepljive trako ljepilo i pribor
1.08. | Dobava i montaža Cu bakrenih cijevi namijenjenih za odvodnu kondenzata sa uključivo svim potrebnim prijelaznim segmentima račvama i koljenima sa unutarnjih jedinica
PRIZEMLJE
| 22,0x1,5 | m | 35
| 28,0x1,5 | m | 46
1.09. | Puštanje u pogon, mini VRV sustava
| Puštanje u pogon mini VRV sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. | kompl | 4
1.10. | Dobava i montaža izolacije cijevnog razvoda u vanjskom prostoru mineralnom vunom u oblozi od Al lima, te na putevima evakuacije i glavnom hodniku i sl.... NAPOMENA: ako ovu stavku ne zahtjeva požarni elaborat iz sigurnosti, neće se izvoditi ili ako je spušteni strop takve izvedbe da zadovoljava slobodnu evakuaciju ljudi u slučaju požara, predmetnu stavku potvrditi za izvedbu sa nadzornim inženjerom ili stručnom službom investitora.
| Izolacija vodonepropusno u vanjskom prostoru sa min vunom u oblozi od Al lima sve silikonirano i zabrtvljeno silikonskim kitom vodonepropusno | m2 | 4
| Izolacija u spuštenom stropu dodtano mineralnom vunom u al foliji po ovjeri nadzornog inženjera na putevima evakuacije , ako je potrebno | m2 | 20
1.11. | Dobava i montaža postolja SIKLA za postavljanje svih unutarnjih i vanjske jedinice, izrađeno iz čeličnih U ili I10 profila i ovjesa i sl sve antikorozivno zaštićeno vručim cinčanjem. U stavku uključiti antivibracijske podloške. Izvođač sam izrađuje radioničku dokumentaciju. Svi čelični profili isporučuju se pocinčano zaštičeni. NAPOMENA: Izvođač sam izrađuje radioničke nacrte nosača i ovješenja te konzole u podstroplju u dogovoru sa stručnom službom Investitora. Obračun stavke po dostavljenim dokaznicama. | kg | 360
1.12. | Povrat sve preostale opreme materijala i alata i eventualno preostalog matrijala na skladište izvođača. Uključivo čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, te materijal i rad potreban za zaštitu ugrađene i instalirane strojarske opreme od utjecaja radova ostalih izvođača na gradilištu (zaštita od prašine buke, oštećivanja i sl.). | kompl. | 1
1. | UKUPNO VRV sustav: |  |  | UKUPNO: | 0

## KANALSKI RAZVODI
R. br. | Opis stavke troškovnika | Jed. Mjere | Količina | Jed.cijena € | Ukupno ugradnja €
A. NOVA OPREMA I MONTAŽA
A.2. | SUSTAV VRV jedinica - kanalski razvodi
NAPOMENA: Sva oprema uključuje isporuku i montažu iste do pune pogonske sposobnosti i funkcionalnosti. Uključivo: troškovi ovlaštenog servisa proizvoditelja opreme prilikom montaže, nadzora nad montažom i puštanja u rad, potrebna projektna i atestna dokumentacija, te sudjelovanje osoblja isporučitelja u primopredaji opreme na građevini, a koja mora završiti sa zapisnikom o testiranju iste i izradi i isporuci (u četiri primjeraka) atestne dokumentacije o funkcionalnom ispitivanju i postignutoj kvaliteti, potrebnoj eksploataciju postrojenja.
2.01. | Dobava, doprema na gradilište i montaža istrujno/usisne rešetke, namijenjene za priključenje na štucnu ili limeni kanal. Istrujna rešetka je izrađena od čeličnog lima plastificiranog u bijelu boju RAL 9010, isporuka uključuje dva reda pomićnih lamela.
Proizvod kao "KLIMAOPREMA" Samobor ili jednakovrijedno, tip OAB 1-0_ AxB:
| OAV 325x225 | kom | 40
2.02. | Dobava, doprema na gradilište i montaža istrujno/usisne rešetke, istrujno usisne fiksne žaluzije završno plastificirane u bijeloj boji RAL 9010.
Proizvod kao "KLIMAOPREMA" Samobor ili jednakovrijedno, tip AFZV :
| AFZV_750x350 | kom | 10
2.03. | Dobava, doprema na gradilište i montaža pravokutnih i okruglih kanala za razvod zraka izrađenih iz pocinčanog čeličnog lima prema HRN DIN 24190. Kanali s većom stranicom od 300 mm ukrućuju se križnim brazdama ili uzdužnim Z brazdama. Uključivo svi fazonski komadi, kanalski nastavci, koljena s registrima skretnih limova te prirubnice iz kutnog željeza. Isključivo zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal.
|  | kg | 1600
2.04. | Dobava, doprema na gradilište i montaža rezivijskih otvora opremljenih sa vijkom i pripadnom brtvom, prosječne veličine 30x30cm ili odgovarajući sukladno veličini dimenzije kanala.
|  | kom | 10
2.05. | Zavjesni, pričvrsni i brtveni materijal za spajanje i montažu kanala. Brtvljenje sekcija kanala izvesti zrakonepropusno pomoću negorive teka-strip ili dec trake. Stavka ne uključuje nosive čelične konzole.
|  | kg | 300
2.06. | Dobava, doprema na gradilište i montaža konzola i nosača opreme. Izrađuju se na licu mjesta prilikom montaže od čeličnih profila, lima, šipkii slično te se zaštićuju dvostrukim premazom temeljne boje i jednim premazom laka. Sve proizvod SIKLA.
| - težina nosivog materijala | kg | 620
| - površina za ličenje | m2 | 12
2.07. | Dobava, doprema na gradilište i montaža sitnog potrošnog materijala neophodnog za montažu specificirane opreme, kao što su: kisik, disu plin, elektrode, sitni ovjes, vijci, matice, tiple, profilno željezo i slično.
|  | kompl | 1
2.08. | Mehanička montaža elemenata automatske regulacije u polju prema specifikaciji automatičara, osjetnici, diferencijalni presostati…). Troškovi pogonske energije nisu uključeni.
|  | kompl | 1
2.09. | Dobava, doprema na gradilište i montaža toplinske izolacije limenih kanala mineralnom vunom na armiranoj aluminijskoj foliji, klase gorivosti A1 (prema HRN DIN 4102 i HRN EN 13501-1). Navedenim materijalom predviđena je izolacija kanalskog razvoda svježeg (s=50mm) i obrađenog (s=30mm) zraka. Uključivo sav potrebni pribor i originalni materijal za montažu izolacije (samoljepljiva aluminijska folija, kutnici od aluminijskog lima, metalne trake i sl.)
Proizvod kao "TERVOL" ili jednakovrijedno, tip DP 7-AluR sljedećih količina u ovisnosti o debljini sloja:
| s=50mm | m2 | 25
| s=30mm | m2 | 125
2.10. | Dobava, doprema na gradilište i montaža obloge od aluminijskog lima debljine 0,8mm za montažu na toplinski izolirane kanale vođene po fasadi objekta.
|  | m2 | 6
2.11. | Probni pogon postrojenja, dovođenje postrojenja u radno stanje s grubom regulacijom istrujnih i usisnih elemenata. Troškovi pogonske energije nisu uključeni.
|  | kompl | 1
2.12. | Fino podešavanje i regulacija distribucijskih elemenata uz prisutstvo predstavnika ovlaštenog servisa ili proizvođača opreme (klima komore, automatska regulacija, regulacijski elementi kanalskog razvoda). Mjerenje ostvarenih količina zraka i mikroklimatskog stanja od ovlaštene institucije. Troškovi pogonske energije nisu uključeni.
|  | kompl | 1
2.13. | Povrat sve preostale opreme materijala i alata i eventualno preostalog matrijala na skladište izvođača. Uključivo čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, te materijal i rad potreban za zaštitu ugrađene i instalirane strojarske opreme od utjecaja radova ostalih izvođača na gradilištu (zaštita od prašine buke, oštećivanja i sl.). | kompl. | 1
2. | UKUPNO KZRAČNI SUSTAV: |  |  | UKUPNO: | 0

## B. ZAJEDNIČKE STAVKE
R. br. | Opis stavke troškovnika | Jed. Mjere | Količina | Jed.cijena € | Ukupno ugradnja €
B. ZAJEDNIČKE STAVKE
3. | ZAJEDNIČKE STAVKE
3.01. | Izrada strojarskog projekta izvedenog stanja uz isporuku u dva primjerka.
|  | kompl | 1
3.02. | Izrada pisanih uputstava za održavanje i rukovanje postrojenjem uz isporuku u dva primjerka, te funkcijskeih shema pripremljenih za postavljanje na zid strojarnice.
|  | kompl | 1
3.03. | Natpisne pločice i samoljepive naljepnice za oznake opreme i elemenata postrojenja.
|  | kompl | 1
3.04. | Direktivni nadzor projektanta nad izvedbom postrojenja Predviđeno je 6 jednodnevnih izlazaka na gradilište.
|  | kompl | 1
3.05. | Sudjelovanje osoblja izvođača radova u organizaciji i vođenju postupka primopredaje postrojenja, a što mora završiti zapisnikom o testiranju istog uključivo izrada i isporuka (u četiri primjerka) sve potrebne atestne dokumentacije o funkcijskom ispitivanju i postignutoj kvaliteti.
|  | kompl | 1
3.06. | Čišćenje gradilišta od preostalog materijala i različite ambalaže, te materijal i rad potreban za zaštitu ugrađene i instalirane strojarske opreme od utjecaja ostalih radova na gradilištu (zaštita od prašine, žbuke, oštećenja i sl.).
|  | kompl | 1
3.07. | Nepredviđeni montažni radovi i materijal u ukupnom iznosu od 1% investicije. Iste je moguće ostvariti tek po pisanom odobrenju Investitora i verifikaciji od strane nadzornog inženjera.
|  | kompl | 1
UKUPNO:
NAPOMENA
U stavke opreme i materijala prema potrebi uračunati skelu za montažu vanjske jedinice i unutarnju pomićnu za montažu unutarnjih jedinica cjevovda i kanala, te vanjskih fiksnih žaluzina te visoko postavljenih kanala i cijevi unutar i izvan prostorija, te na ravnom krovu objekta. Montažu žaluzija izvesti u vanjskom prostru te završno nakon izolacije obložiti sa limom vodonepropusno, na način da kanali prodru kroz stranicu kupole ozvan objekta. Sve izvoditi precizno da se ne dogodi oštečenje kupole i prodiranje vode u objekt. Radove planirati , preko vikenda i na nančin da se preko tjedan ne ugrozi funkcioniranje poliklinike, a sve u dogvorima sa stručnom službom investitora.

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
A. | NOVA OPREMA I MONTAŽA
A.1. VRV SUSTAV
A.2. KANALSKI RAZVODI
B. | ZAJEDNIČKE STAVKE
B.2. ZAJEDNIČKE STAVKE
| UKUPNO | 0
OPASKE
Ovom specifikacijom nisu obuhvaćeni građevinski i elektrotehnički, te vodoinstalaterski i kanalizacijski radovi vezani za funkcionalnost postrojenja i instalacija tretiranih ovom dokumentacijom, osim navedenih
Sve građevinske prodore u podovima, stropovima i zidovima za prolaze kanala treba obuhvatiti građevinskim radovima, dok prodori za prolaz cjevovoda (osim kroz armirano-betonske konstrukcije), kao i ugradnja proturnih cijevi u istim, obuhvaćeni su ovom specifikacijom.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tome sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste pisano potvrđene garancije. Sva eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.
Potvrda narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova obavezno je dužan ovjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova predviđene opreme "zamjenskim dijelovima" bez prethodne pisane suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
Projekt je izrađen bez dokumentacije i uvida u postojeće stanje u spuštenom stropu dijela gastroenterologije prizemlja, stoga se prije nuđenja predlaže potencijalnom izvođaču sagledavnje na licu mjesta opsega posla u dogvoru sa tehničkom službom investitora. Sve radove potrebno je obavljati izrazito poažljivo uz štičenje sve instalirane opreme u okviru zahvata. Postojeća kliatizacija i sustavi moraju osti u funkciji te su moguće prilagodbe vođenja trasa nove opreme na licu mjesta prema nacrtanome u grafičkom dijelu dokumentacije.
Sastavio:
Tomislav Kralj, dipl.ing.stroj.

## NASLOVNICA
Investitor: | KB Dubrava, Av.Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
Građevina: | KBD gastroenterologija - ENDOSKOPIJE (prizemlje)
Lokacija: | KBD, Av.Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
ZOP: | KBD GE_1625/26
Faza projekta:
IZVEDBENI PROJEKT
Struka projekta:
ARHITEKTONSKI PROJEKT
Dio:
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
Projektant: | Jasna Benedik d.i.a.
Proj.firma: "BenArh" d.o.o.
Zagreb, 02.2026.

## SADRZAJ
Investitor: | KB Dubrava, Av.Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
Građevina: | KBD gastroenterologija - ENDOSKOPIJE (prizemlje)
Lokacija: | KBD, Av.Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
ZOP: | KBD GE_1625/26
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
SADRŽAJ:
I/ OPĆI UVJETI
1. | RUŠENJA
2. | RAZNI RADOVI, DOBAVE I UGRADNJE
3. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
4. | GK ZIDOVI I STROPOVI
5. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
6. | STAVKE
7. | NAMJESTAJ
REKAPITULACIJA G+O RADOVA

## OPCI UVJETI
OPĆI UVJETI
Napomena za izvođača:
Budući da su radovi - predmet projekta - troškovnika unutar zgrade KBD (prizemlje i dio 4. kata) koja je u funkciji, potrebno je pri formiranju ponudbene jedinične cijene voditi računa o češćem čišćenju gradilišta, odnašanju šute i otpadnog materijala na privremeni gradilišni deponij, svakodnevnom čišćenju prostora, privremenom pregrađivanju prostora od ostatka zgrade i sl., te sve to uključiti kod formiranja jedinične cijene za svaku stavku radova, ovisno koje otežavajuće okolnosti na nju utječu. Radovi će se odvijati u dijelu prizemlja i na dijelu 4. kata.
Za potrebna privremena odspajanja pojedinih postojećih (aktivnih) instalacijskih vodova ili privremeno blokiranje prometnice ili prolaza do mjesta adaptacije radi dopreme materijala i sredstava rada, mora se prije izvođenja tih aktivnosti (radova) dati točan podatak o potrebnom vremenu trajanja predmetnog zahvata a samu aktivnost obaviti uz prethodno dobiveno odobrenje od nadzornog inženjera uz suglasnost predstavnika investitora za vrijeme (u koliko sati) u kojem izvođač započinje s izvršenjem aktivnosti-rada i kada mora završiti (sat) tj. staviti u "pogon" - funkciju odspojeni vod ili osloboditi blokiranu prometnicu ili prolaz i očistiti podnu površinu.
Obveza je izvođača proučiti sve projekte predmetne građevine te u jedinične cijene stavki uračunati sve radove, potrebne materijale, njihove količine i sl., a koji su (prema uzancama struke, pravilima dobrog zanata i sl.) potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu". Svi takovi radovi i materijali imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno priznati ni plaćati nikakvi vantroškovnički radovi, materijali, količine i/ili sl.
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti sve mjere osiguranja prolaznika, radnika i okolnih građevina za vrijeme trajanja radova, svu potrebnu skelu, sva potrebna premještanja postojećih instalacija i dovođenje istih u prvobitno stanje po završetku radova, sve transporte materijala preostalog od rušenja, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na deponiju koju odredi investitor.
Također u cijenu radova treba uključiti sve nabave, transporte do gradilišta, horizontalne i vertikalne transporte na gradilištu, sav potreban rad i pomoćne radnje, osnovni i pomoćni materijal, razne pripomoći - instalaterima i sl., te izradu radioničke dokumentacije, sva ispitivanja i nabavu atestne dokumentacije na hrvatskom jeziku, sva čišćenja u tijeku i nakon završetka radova, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Uračunati sve potrebne zaštite na kontaktnim zonama sa gradilištem.
- Jedinična cijena za svaku stavku radova ili ukupno ugovorene cijene je prodajna cijena, u kojoj su ukalkulirani svi troškovi za rad, materijal, transport i druge obveze, pripremne radove, režiju, osiguranje, ispitivanje i dokazivanje kvalitete, i svi drugi izdaci izvođača za potpuno dovršenje ugovorenih radova.
Smatra se da se izvođač prije davanja ponude informirao o gradilištu i okolici te da je upoznat s bitnim elementima koji imaju utjecaj na organizaciju gradilišta, te da je ispitao i provjerio postojeće izvore za snadbijevanje materijalom, kao i sve ostale okolnosti koje utječu na izvođenje radova, da se upoznao s plaćanjem taksa, poreza i ostalih izdataka koji su propisani, da je u svemu proučio dokumentaciju za ustupanje radova, da je došao do svih potrebnih podataka koji utječu na izvođenje radova, te da je na osnovi svega toga podnio svoju ponudu.
Prema tome, izvođač nema pravo zahtijevati povećanje cijene ili drugu naknadu, pozivajući se da u vrijeme davanja nije bio upoznat s prilikama na gradilištu.
U cijenu radova treba biti uračunata organizacija gradilišta (ograda, eventualni konteiner za potrebe gradilišta, te najam WC.a za vrijeme trajanja radova).
Punovažne odluke o izmjenama na gradilištu (kod adaptacija postojećih objekata za radove koji se prije rušenja nisu mogli utvrditi) su samo one koje su upisane u građevinski dnevnik i ovjerene potpisima gore navedenih osoba ili odluke koju je investitor na neki drugi način odobrio.
Razni pripremni radovi kao što su posebno uređenje terena predviđenog za građenje ili organizaciju gradilišta, izmještanje post. namještaja i ostale opreme nisu predmet ovog troškovnika.
Slojevi podova pretpostavljeni su prema raspoloživim podacima iz nacrta postojeće tehničke dokumentacije - točna debljina utvrditi će se na licu mjesta.
Sve eventualne nejasnoće otkloniti u dogovoru s projektantom.
O svim eventualnim odstupanjima od projekta, utvrđenim na licu mjesta(radi okolnosti koje nisu mogle biti predviđene za vrijeme projektiranja) obavezno konzultirati ovlaštenu osobu za vrijeme građenja od strane Investitora.
Sve mjere vezane na postojeću građevinu obavezno provjeriti-kontrolirati u naravi.
Građevinu treba izvoditi u skladu s važećim zakonima, tehničkim propisima, pravilnicima i standardima s obvezatnom i posebno propisanom primjenom, a prema opisu iz projekta i troškovnika, primjenjujući pri tom sve uobičajene i unaprijeđene radne postupke u slučaju gdje isti nisu posebno propisani.
Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih radova, kao i pojedinih faza radova.
Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na izvođenju građevine.
O uređenju gradilišta i radu na gradilištu izvoditelj radova sastavlja zaseban elaborat koji obuhvaća mjere u pogledu mjera zaštite na radu, protupožarne zaštite na gradilištu i drugo.
Izvođenje radova na gradilištu smije se započeti tek kad je gradilište uređeno prema elaboratu uređenja gradilišta i zaštite okoline.
Izvođač radova dužan je nakon završetka radova gradilište i okoliš dovesti u stanje uređenosti, a najkasnije u roku od mjesec dana nakon završetka radova i prije izdavanja uporabne dozvole.
Sav višak materijala koji je preostao nakon završetka građenja Izvođač je sa gradilišta dužan ukloniti
Sve zemljane i druge površine terena koje su na bilo koji način degradirane otpadnim materijalom i slično, a izravna su posljedica izvođenja radova, Izvođač je dužan dovesti u stanje uređenosti.
Sve privremene zgrade, postrojenja i slično koje je Izvođač radova postavio ili izgradio, a u cilju izgradnje predmetne građevine dužan je ukloniti.
Sve uništeno zelenilo, raslinje te zelene površine uz kolnik Izvođač je dužan dovesti u prvobitno stanje, odnosno u stanje predviđeno ovim projektom.
Prilikom izvođenja građevine posebnu pažnju posvetiti kontroli i osiguranju kvalitete izvedenih radova.
Kod svih građevinskih radova uvjetuje se upotreba kvalitetnog materijala predviđenog važećim standardima, projektom, opisima u troškovniku, kao i upotreba stručne radne snage.
Tehnički uvjeti građenja i kontrola kvalitete ugradnje izrađeni su u skladu s važećim tehničkim regulativama i čine osnovu za izradu i provedbu plana kontrole sudionika u izvođenju. Provedbom kontrole u obliku dokaza kvalitete i izvještajima o izvršenim pregledima potvrđuje se osiguranje kvalitete. Sve sukladno zakonima i Pravilnicima RH važećim u vrijeme izvođenja radova.
Prilikom preuzimanja građevnog proizvoda proizvedenog u tvornici izvan gradilišta izvođač mora utvrditi:
– je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u oznaci,
– je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu,
– jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost građevine sukladni svojstvima i podacima određenim projektom.
Utvrđeni podaci zapisuju se u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod isporučen se pohranjuje među dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu.
Svojstva i uporabljivost građevnog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuju se na način određen projektom i Tehničkim propisom o građevnim proizvodima.
Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima građevnog proizvoda izrađenog na gradilištu izvođač zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.
Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji:
– je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom,
– je isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu,
– nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podaci značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost građevine nisu sukladni podacima određenim projektom.
Ugradnju građevnog proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inženjer, što se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.
Kod rekonstrukcije i održavanja građevine, novougrađeni građevni proizvodi moraju imati jednaka ili povoljnija svojstva od postojećih ugrađenih građevnih proizvoda odgovarajućeg mjesta ugradnje i namjene u građevini.
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajućih EN (europska norma). Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis.
OSTALI ZIDARSKI RADOVI OPIS RADOVA Ostali zidarski radovi obuhvaćaju čišćenja po završetku radova, dvostruko zidarsko krečenje zidova i stropova, dubljenje i zatvaranje žljebova za instalacije i izradu glazure. MATERIJAL Za ostale zidarske radove mogu se koristiti materijali određenog sastava i građevinski proizvodi u skladu sa zahtjevima iz projektne dokumentacije. Prije početka radova izvođač je dužan dokazati traženu kakvoću materijala i građevinskih proizvoda koju namjerava upotrijebiti u skladu sa zahtjevima iz projektne dokumentacije i ovih TU-a. OPIS IZVOĐENJA RADOVA Krečenje obuhvaća pripremu za krečenje (čišćenje površina, zaglađivanje neravnina), krečenje dva puta vapnenim mlijekom (1:1,2 - vapno, voda) te čišćenje prostorije po završenom krečenju. U pravilu se pripreme za postavljanje instalacija izvode prije žbukanja, no ako se izvode naknadno tada oni obuhvaćaju dubljenje i zatvaranje žljebova. Postavljanje provodnika instalacija nije u okviru ovog rada. Ako se izvodi glazura preko betonskih površina, ona se izvodi debljine 2 - 3 cm od cementnog morta smjese (cement : pijesak) 1:2 do 1:3. ZAHTJEVI KAKVOĆE Kvaliteta materijala i izvedbe mora odgovarati uvjetima iz priloga J, TPZK-a. Krečenje treba izvesti u što tanjim slojevima kako bi se postigla što tanja podloga za bojenje. Zatvaranje žljebova obavlja se produžnim mortom c:v:p = 1:2:6, tako da se ne vide tragovi naknadnih radova. Cementna glazura mora se zaštiti od brzog sušenja, pa se ljeti poslije betoniranja mora polijevati vodom najmanje tri dana. NAČIN PREUZIMANJA IZVEDENIH RADOVA Prije početka radova i tijekom radova nadzorni inženjer preuzima svaku fazu radova posebno, o čemu vodi evidenciju. Nakon završetka radova nadzorni inženjer obavlja detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova. Vizualno se ocjenjuje kvaliteta radova i usklađenost s projektom, a rezultatima ispitivanja kakvoća upotrebljenog materijala i građevinskih proizvoda. OBRAČUN RADOVA Ugradnja šljunka određene debljine se obračunava po m3 ugrađenog šljunka, pri čemu jedinična cijena obuhvaća nabavku, dopremu i ugradnju. Obračun okrečene površine se obavlja po m2, a otvori se obračunavaju kao kod žbukanja. Dubljenje i zatvaranje žljebova obračunava se po dužnom metru dubljenja ili zatvaranja žljeba. Glazura se obračunava po m2 izvedene glazure. NORME I TEHNIČKI PROPISI Ovdje je naveden samo dio normi i propisa koji se odnose na radove, građevinski proizvode i opremu u ovom poglavlju. Izvođači i projektanti su dužni uzeti u obzir i sve ostale važeće zakone, norme i propise koji nisu ovdje navedeni, a odnose se posredno ili neposredno na radove, građevinski proizvode i opremu iz ovog poglavlja.
PODOPOLAGAČKI RADOVI
Opći uvjeti
Izvođač treba prije polaganja ispitati horizontalnost i ispravnost izvedene podloge. Ukoliko je podloga neispravna ima se izvesti nova, odnosno u dogovoru sa nadzornim inženjerom sanirati, što ide na teret izvođača građevinskih radova.
Izvođač je dužan dati uzorke podne obloge na izbor projektantu i investitoru.
U slučaju pojave neispravnosti na položenom podu treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da li je zbog lošeg materijala, loše izrade ili lošeg rukovanja.
Po ustanovljenju razloga, podove treba popraviti na račun krivca.
Sve radove treba izvesti po detaljnim nacrtima, opisima troškovnika, tehničkim propisima, uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Oblaganje podnim oblogama mogu izvoditi samo stručno osposobljene osobe ovlaštene od proizvođača obloge.
Prilikom radova na polaganju treba paziti da se isti izvode samo na suhoj, čistoj, odmašćenoj i ravnoj podlozi. Eventualne manje neravnine treba izvoditelj sam popraviti masom za izravnanje (samonivelirajućom smjesom) i uračunati u jediničnu cijenu, makar isto nije posebice navedeno opisom stavke. Cem. estrih na kojem se izvodi pod može biti vlažnosti do najviše 3 %, temperatura prostora mora biti najmanje 10° C (preporučljivo 20°C), vlažnost zraka u granicama 45-65 %. Materijal i ljepilo treba prije polaganja bar 24 sata držati u prostoriji propisane temperature. Po izvedbi podnog opločenja treba prostorije dobro zračiti i ventilirati i to duže vrijeme.
Materijal
Materijal za izradu obloga poda mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj. mora biti negoriv, visoke otpornosti na mehanička oštećenja, jednostavan za održavanje, antistatičan, mora upijati zvuk i imati dobar koeficijent provodljivosti topline
Ukoliko za neki materijal ne postoje standardi proizvođač je dužan uvjerenjem o kvaliteti potvrditi tražene karakteristike materijala.
Svaki proizvod koji služi za oblaganje podova mora imati uvjerenje o kvaliteti za navedene osobine.
Ljepila moraju biti takva da se njima postiže čvrsta i trajna veza. Ne smiju štetno utjecati na podlogu, oblogu ni zdravlje ljiudi koji s njima rade. Proizvođač je dužan za ljepilo priložiti uvjerenje o kvaliteti kojim se potvrđuje da je ljepilo pogodno i isprobano za određenu vrstu obloge
Masa za izravnanje neravnina podloge ili za dobijanje neutralnog međusloja ( u slučaju da se ljepilo ne podnosi sa podlogom ) mora se čvrsto i trajno vezati za podlogu i mora biti prionjiva za ljepila. Ne smije štetno utjecati na podlogu, ljepilo i podnu
Izvođač je dužan dati uzorke podne obloge na izbor projektantu.
Za sve dolje navedene Norme, Pravilnike i Propise (označeno * vrijedi - ili jednakovrijedne*_________ u pogledu osnovnih karakteristika-sastav materijala čvrstoča, savitljivost, elektrootpornost, toplinska zaštita, protukliznost, dobre karakteristike habanja.
HRN EN 13813:2003 Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi) -- Materijal za in situ podove (estrihe) -- Svojstva i zahtjevi EN 13813:2002
* HRN EN 14041:2008 Elastične, tekstilne i laminatne podne obloge -- Bitne značajke EN 14041:2004/AC:2006
* HRN ISO 2008:2878 - Antistatički proizvodi i proizvodi koji su električni provodljivi - određivanje električne otpornosti
* HRN EN ISO 3915:2008 - Mjerenje otpornosti vodljive plastike
*HRN EN ISO 24343-1:2013 Elastične i laminatne podne obloge - Određivanje udubljenja i zaostalog udubljenja - 1. Dio: Zaostalo udubljenje
*HRN EN 12524:2002 - Građevni materijali i proizvodi - svojstva s obzirom na toplinu i vlagu
Izvođač je dužan atestom potvrditi slijedeće karakteristike:
Određivanje dimenzijski promjena zbog djelovanja različitih uvjeta vode i topline i deformacije u odnosu na ravninu *HRN EN 986:2008
Otpornost na habanje, ispitivanje otpornosti na kotačiće namještaja HRN EN 986:2008
Zvučna zaštita, laboratorijska mjerenja zvučne izolacije građevnih dijelova zgrade *HRN EN ISO 10140 (dio 1-5)
Zaštita od požara, ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru *HRN DIN 4102 (dio 1-8)- treba biti određena klasa gorivosti (min B)
Otpornost na klizanje
Obračun izvršenih radova izvršiti će se prema jedinici mjera u troškovniku, važećim normama, tehničkim uvjetima za pojedine vrste podova i izmjereni na licu mjesta.
Jedinična cijena sadrži sav potreban materijal i pribor, sav potreban rad, sredstva za zaštitu radnika na gradilištu, sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže, čišćenje nakon završetka radova,troškove atesta.
ALUMINIJSKA UNUTARNJA BRAVARIJA
* Tip bravarije : Aluminijske stijene, unutarnje prozore i vrata valja nuditi prema razrađenim sustavima specijaliziranih proizvođača poštujući u svemu pozitivne tehničke propise, uputstva proizvođača, zahtjeve ovog opisa i opise stavaka troškovnika. Sav ugrađeni materijal mora odgovarati zahtjevima ove tehničke dokumentacije i mora biti pravovaljano atestiran. Na izabrani tip i proizvođača vrata, prozora i stijena treba obvezno dobiti suglasnost projektanta. Opisi stavaka daju minimalnu razinu zahtjevane kvalitete. U ponudu obvezno uključiti što dulju garanciju na izvedene radove i ugrađeni materijal. * Opis stavaka: Stavke se ugrađuju unutar zgrade. Stavke se ugrađuju u ožbukane zidane i betonske stijene i gipskartonske stijene. AL- stavke se ugrađuju naknadno u priređene otvore. Stavke su izrađene iz aluminijskih profila s više komora, s neprekinutim toplinskim mostom i gumenom brtvom. Svi vidljivi AL-profili i limovi su obrađeni termolakiranjem dvokomponentnim poliuretanskim lakom u boji po izboru projektanta * Okov : Sav potreban okov i vijci iz nehrđajućeg sjajnog čelika, minimum 3 petlje po krilu, zasuni gore i dolje, cilindar brave, kvake i štitnici, rukohvati obostrano, uređaj za samozatvaranje na krilu ili u podu i sl. * Ostakljenje: U cijenu stavaka uključeno je i ostakljenje jednostrukim sigurnosnim staklom (kao lamistal debljine 4+4 mm ili sl.) Staklo je prozirno ili satinirano, već prema opisu u pojedinoj stavci * Automatika : Magnetski kontakti, upravljanje vratima, električne brave, sve prema opisu u pojedinoj stavki. * Cijena stavke uključuje : ~ dobavu, izradu i ugradnju kompletne stavke ~ sav okov iz nehrđajućeg metala po izboru projektanta ~ sva ostakljenja ~ sav osnovni, pomoćni, spojni, brtveni, izolacijski i pričvrsni materijal ~ svi opšavi i pokrovne limene letvice ~ svu automatiku ~ sve potrebne pokretne skele i platforme ~ sav transport Opći uvjeti i napomene za stolarske i bravarske radove, aluminijsku unutarnju i protupožarnu bravariju: Prije izvedbe radova, izvođač je dužan izraditi i projektantu predočiti detalje izvedbe i radioničke nacrte kao i materijale za izvedbu. Nakon izbora i odobrenja projektanta može započeti rad pri kojem se mora pridržavati usvojenih i od strane projektanta prihvaćenih materijala i ovjerenih detalja. Za navedene radove vrijedi da u jediničnoj cijeni treba obuhvatiti: dobavu, prijevoz i ugradnju kompletnih stavki, završno obrađenih i funkcionalnih, sve prijenose i uskladištenja, sve ostakljenje u kvaliteti i kvantiteti po opisu, brtvljenje i kitanje reški i dilatacija između pojedinih elemenata same stavke i između stavke i susjednih ploha, uključivo sve pokrovne i kutne limove, letvice i profile, okvire za ugradnju, sva sidra i sidrene detalje i profile, sav okov po izboru projektanta uključivo brave i ključeve, ručke ili prečke te odbojnike ili zaustavljače vratnih krila, hidrauličke samozatvarače vratnih krila, ventuse za otvaranje otklopnih krila, bušenje rupa u zidovima od opeke ili betona, dobavu i ugradnju pl. tipla za sidrenje vijaka kao i ugradbu vijaka, po potrebi zapunjavanja rupa za sidra ili oštećenja od ugradbe cem. mortom 1:1, završnu obradu vidljivih ploha odgovarajućim naličem, sve troškove ispitivanja do dobivanja certifikata, uključivo sve potrebne materijale, uzorke i radnje vezane uz isto, potrebnu radnu skelu. Prije izvedbe mjere svih stavki treba obvezno kontrolirati na licu mjesta. Ostakljenje Unutarnja ostakljenja izvesti staklom prema opisu uprojektnoj specifikaciji. Ugrađeno staklo svojim svojstbvima mora odgovarati važećim normama: HRN EN 572-9:2005 – Staklo u graditeljstvu -- Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla -- 9. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 572-9:2004) HRN EN 1036-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Zrcala od srebrom presvučenog float stakla za unutarnju upotrebu -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1036-2:2008) HRN EN 1096-4:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Staklo s premazom -- 4. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1096-4:2004) HRN EN 1279-5:2010 – Staklo u graditeljstvu -- Izolacijsko staklo -- 5. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 1279-5:2005+A2:2010) HRN EN 1748-1-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Specijalni osnovni proizvodi -- Borosilikatna stakla -- Dio 1-2: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1748-1-2:2004) HRN EN 1748-2-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Specijalni osnovni proizvodi -- Staklo-keramika -- Dio 2-2: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1748-2-2:2004) HRN EN 1863-2:2006 – Staklo u graditeljstvu -- Toplinski ojačano natrijkalcijevo silikatno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 1863-2:2004) HRN EN 12150-2:2006 – Staklo u graditeljstvu -- Termički kaljeno natrijkalcijevo silikatno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 12150-2:2004) HRN EN 12337-2:2006 – Staklo u graditeljstvu -- Kemijski ojačano natrijkalcijevo silikatno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 12337-2:2004) HRN EN 13024-2:2008 Staklo u graditeljstvu -- Kaljeno borosilikatno sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/ Norma za proizvod EN 13024-2:2004 HRN EN 14178-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Osnovni zemnoalkalijski, silikatni, stakleni proizvodi -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14178-2:2004) HRN EN 14179-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Toplinski prožeto, termički kaljeno, natrij kalcij silikatno, sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 14179-2:2005) HRN EN 14321-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Termički kaljeno, zemnoalkalijsko, silikatno, sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 14321-2:2005) HRN EN 14449:2005 – Staklo u graditeljstvu -- Višeslojno staklo i višeslojno sigurnosno staklo -- Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14449:2005) HRN EN 14449:2005/Ispr.1:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Višeslojno staklo i višeslojno sigurnosno staklo -- Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14449:2005/AC:2005)« HRN EN 15682-2:2013 Staklo u graditeljstvu -- Toplinski prožeto, termički kaljeno zemnoalkalijsko, silikatno, sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/ norma za proizvod EN 15682-2:2013 HRN EN 15683-2:2014 Staklo u graditeljstvu -- Termički kaljeno natrijkalcij-silikatno sigurnosno U-staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod EN 15683-2:2013 Brtvljenja Vrata i prozore treba opremiti kvalitetnim i trajnim brtvenim trakama i profilima. Isti moraju biti elastični, trajni i otporni na vanjske utjecaje, postojani na temperaturne promjene i zračenje. Kitovi koji se ugrađuju moraju biti trajno elastični, osobina kao gore navedeno. Brtve izvesti troredno od neprozirnog plastičnog materijala otpornog na starenje, zavarene u kutovima. Brtvene profile izvesti od posebne plastične mase, elastične i postojane na temperaturu od –30˚ do +110˚ C, čvrstoće po Shore A oko 55-70. Odvod vode i kondenzata izvesti drenažnim otvorima, utor za staklo također odvodnjavati. Tvrdoća kitova nakon stvrdnjavanja mora biti po Shore A cca 25-35, kit mora biti stabilnog volumena, otporan na ultraljubičasto zračenje, kemijske uplive, korozivno i biokemijski neaktivan. Fuge između zida/stropa/poda i stolarije ispuniti poliuretanskom pjenom, izvana kitati trajno elastičnim kitom, a iznutra pokriti kutnim letvicama. Spajanje pojedinih elemenata u veće cjeline brtviti i vršiti po uputi proizvođača, a bez posebne naknade. Materijal Bravarija se izvodi iz aluminijskih profila i iz pocinčanog lima (hladno kontinuirano profilirana čel. traka deblj. 1 mm) kvadratnog ili pravokutnog presjeka. Spajanje profila vrši se zavarivanjem, svi varovi moraju biti fino završno obrađeni. Dimenzije profila su pretpostavljene, a stvarne ovise o proizvođačkom detalju. Kutne spojeve izvesti hidrauličkim uprešavanjem, a mjesta naročito osjetljiva na popuštanje brtve se dodatno. Slijepi dovratnici/doprozornici izrađeni su od šupljih kvadratnih čel. profila, montažu izvesti privarivanjem na već ugrađena sidra od plosnog željeza, dužine cca 10 cm, oblika po detalju. Ugradnja sidra vrši se tijekom betoniranja i uključena je u zidarskim radovima (pracne isporučuje proizvođač bravarije). Svi vijci i spojna sredstva moraju obvezno biti od nehrđajućeg materijala, izvedeno u antikorozivnoj izvedbi. Sav okov izvesti od nehrđajućeg materijala, a po izboru i dogovorno s projektantom. Svi dijelovi okova trebaju biti skriveni. Dijelove okova od čelika izvesti s presvlakom od cinka vrućim pocinčavanjem 60 g/m2, osim za sidra, koja treba pocinčati 180 g/m2. Razno Svi radovi određeni su shemama i detaljima za izvedbu. Promjena detalja može se izvršiti na prijedlog izvođača radova s profilima koje on proizvodi ili drugi profili koji pružaju neke prednosti u odnosu na određeni detalj, a koje mora pismeno odobriti projektant. U slučaju ugradnje sustava kao General Master key ili istovjetnog sve cilindar brave biti će isporučene posebno i u bravarskim stavkama koje imaju cilindar bravu treba obračunati samo njihovu ugradnju. Radove treba izvesti prema važećim normama i propisima za tu vrstu radova:
Ovaj opis se obvezno primjenjuje na sve stavke ovog troškovnika koje opisuju pregradne gips-kartonske stijene i obloge, ako u stavci nije drugačije navedeno.
GIPSKARTONSKI RADOVI
* Stijene :
~ potkonstrukcija stijena se sastoji iz vertikalnih profila UW i iz horizontalnih profila CW na razmaku od max 62,5 cm ili manje ovisno o visini, pričvršćenih vijcima u pod i u arm.bet.strop .Profili su izrađeni od pocinčanog lima 0,6 mm.Između profila i poda i stropa treba postaviti brtvenu pustenu traku.
~ potkonstrukcija se obostrano oblaže dvostrukim slojem gipskartonskih ploča
~ ispuna stijena pločama mineralne vune debljine 50 mm ili prema specifikaciji
~ obloge od gipskartonskih ploča učvršćuju se vijcima na metalnu potkonstrukciju,a spojevi među pločama obrađuju odgovarajućim gips-punilom,bandažiraju i gletaju do potpune glatkoće površine,spremne za bojanje
~ bridovi se ojačavaju umetanjem tipskih metalnih perforiranih traka i L profila
~ dodatne nosive elemente u konstrukciji stijena postaviti za ugradnju namještaja ili uređaja na stijenu - prema dogovoru s projektantom, uračunati
~ dodatne nosive elemente u konstrukciji stijena postaviti za učvršćenje instalacija u stijeni (vodovod, kanalizacija, plin, elektrika i sl.)
~ za ugradnju dovratnika, lijevo,desno i gore obvezno postaviti UA profile iz pocinčanog lima debljine 2mm
~ stijenu u načelu postaviti na podlogu završne obloge poda
* Obloge instalacijskih vodova :
Lagane obloge instalacijskih vodova gipskartonskim pločama
Obloge se postavljaju, tako da sakrivaju vertikalne, kose ili horizontalne vodove instalacija i dijele ih od okolnog prostora
Obloge se rade prema tipskom sistemu
~ potkonstrukcija se sastoji iz vodoravnih, kosih i/ili uspravnih profila, pričvršćenih na stijene ili strop, na razmaku od max. 62,5 cm. Profili su izrađeni od pocinčanog čeličnog lima 0,6 mm.
~ potkonstrukcija se oblaže slojem gipskartonskih ili protupožarnih ploča
~ obloga od ploča učvršćuje se vijcima na metalnu potkon-strukciju,a spojevi među pločama obrađuju odgovarajućim gips punilom, bandažiraju se i gletaju do potpune glatkoće površine,spremne za bojanje
~ bridovi se ojačavaju umetanjem tipskih metalnih perforiranih traka i L-profila
~ dodatni nosivi elementi u konstrukciji obloge, postavljaju se po potrebi, za učvršćenje instalacija (vodovod, kanalizacija, elektrika i sl.)
Svaka stavka uključuje :
~ izradu radioničke dokumentacije
~ dobavu, izradu i ugradnju stijena
~ sav osnovni, pomoćni, spojni i pričvrsni materijal
Otvori nisu odbijani, pa se u stijene uračunava kompletna obrada špaleta oko otvora bilo koje vrste i veličine.
STAVKE (u unutrašnjem prostoru)
* Jedinična cijena uključuje :
~ dobavu, izradu i ugradnju kompletne stavke
~ sav osnovni i pomoćni materijal i rad u dobrom zanatu
~ sav okov iz nehrđajućeg čelika po izboru projektanta
~ svi opšavi i pokrovne letvice
~ automatiku
* Općenito :
Prije radioničke izrade elemenata stavki izvoditelj radova mora, prema shemama iz tehničke dokumentacije, izraditi radioničke nacrte i ugradbene detalje, te na njih dobiti suglasnost projektanta.
Ponuđena cijena uključuje kompletno izrađenu i ugrađenu stavku s okovom i ukoliko se traži termolakiranjem.
Prije izrade stavaka obvezno provjeriti sve mjere i količine u naravi

## RUŠENJA
R.br | Opis | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Ukupno
1. RUŠENJA
U sve stavke uključen transport na privremeni deponij uz zgradu (prema odredbi Investitora), te odvoz na gradski deponij udaljen do 10km ( s uključenim transportima i plaćanje takse za odlaganje).
Troškovnik ne uključuje demontažu uređaja i instalacija.
* | Napomena: Formiranje gradilišta (prostori za osoblje i skladište, te ev. radionicu, postava table gradilišta, ograđivanje gradilišnog dijela i sve radnje vezane uz zakonske propise o formiranju gradilišta. Korištenje sanitarije ili postava privremenih, korištenje energenata - definirano Ugovorom između izvođača i investitora) mora biti uračunato u kompletnu ponudu (svaku stavku) .
1.1. | Pripremni radovi prije rušenja: plan rušenja, kontrola i određivanje točnih visina, provjera mjera, kontrola instalacija i priključaka, ograđivanje gradilišta od ostatka zgrade (PE folija i sl.) Površina prizemlja koja se uređuje:cca 440m2
| Obračun po ukupnom poslu. | Komada | 1
1.2. | Demontaža i odnos namještaja
Demontaža namještaja koji se nalazi unutar prostora - dogovor s Investitorom i korisnikom koji se namještaj uklanja, a koji privremeno pohranjuje
~ skidanje dijelova namještaja uključivo opšavne elemente i slično kod ugrađenog namještaja
Uključivo :
~ sve potrebne pokretne skele i podeste za rad
~ vodoravni i okomiti prijenos namještaja, do lokacije za privremeno odlaganje unutar kruga Bolnice prema odredbi Investitora ili na odlagalište građ. materijala
Obračun po komadu stavke
| a) privremeno odlaganje | kompl. | 1
| b) trajno uklanjanje | kompl. | 1
1.3. | Demontaža unut. vrata
Demontaža unutarnjih alu vrata zaokretnih s dovratnikom u zidu iz montažnih elemenata. Nadvoj iznad vrata u visini od cca 90cm se ne ruši u sklopu rušenja zida.
Uključivo :
~ sve potrebne pokretne skele i podeste za rad
~ vodoravni i okomiti prijenos otpadnog materijala, odvoz sa gradilišta (sa utovarom i istovarom), te zbrinjavanje otpadnog materijala na gradski deponij udaljenosti do 10 km
Obračun po komadu stavke
| ~ vrata veličina ~2,3 m2 | kom | 2
1.4. | Rušenje spuštenog stropa - metalne sandwich ploče d~do 10cm
Uključivo:
~ strop metalne ploče širine ~1,1m, pripadajući ovjes, visina rada do 4,25m
~ vodoravni i okomiti prijenos otpadnog materijala, odvoz sa gradilišta (sa utovarom i istovarom), te zbrinjavanje otpadnog materijala na gradski deponij udaljenosti do 10 km
| Obračun po m2 srušenog stropa | m2 | 25.6
1.5. | Pažljiva demontaža i kasnije vraćanje spuštenog stropa - metalne sandwich ploče
Uključivo:
~ strop metalne ploče ~ 1,1mx ~1.2-2.0m, pripadajući ovjes, visina rada do 4,25m
~ uračunati 25% novih ploča
~ privremena pohrana ploča na lokaciji u bolnici te kasnija ponovna ugradba , a otpadni dio (~25%) vodoravni i okomiti prijenos i odvoz sa gradilišta (sa utovarom i istovarom), te zbrinjavanje otpadnog materijala na gradski deponij udaljenosti do 10 km
Računati postavu novih pokrovnih lajsni između ploča.
| Obračun po m2 stropa | m2 | 420
1.6. | Rušenje pregradnog zida od sandwich panela (lim+PU+lim), debljine cca 10cm.
Ukjučivo :
~ sve potrebne pokretne skele i podeste za rad, visina rada do 4,25m
~ eventualne betonske, zidane dijelove unutar zida
~ vodoravni i okomiti prijenos otpadnog materijala, odvoz sa gradilišta (sa utovarom i istovarom), te zbrinjavanje otpadnog materijala na gradski deponij udaljenosti do 10 km
| Obračun po m2 srušenog zida . | m2 | 20
1.7. | Izrada rupa u arm.bet. stropnoj ploči d=cca 20cm za prolaz instalacija (+ slojevi poda).
~ debljina ploče cca 20 cm
~ slojevi poda (pretp. debljina 8 cm)
~ visina rada do 4,4 m
~ rupa do fi 20cm
Ukjučivo :
~ sve potrebne pokretne skele i podeste za rad
~ sva osiguranja i podupiranja, izrada ev.mjena za osiguranje konstrukcije
~ vodoravni i okomiti prijenos otpadnog materijala, odvoz sa gradilišta (sa utovarom i istovarom), te zbrinjavanje otpadnog materijala na gradski deponij udaljenosti do 15 km
| Obračun po komadu izbušene rupe. | kom | 2
1.8. | Demontaža i ponovna montaža šalter okna na novu lokaciju (10 tak metara dalje) Dim. ~130/120cm
Uključivo:
~demontaža
~montaža na novu lokaciju s obradom špaleta, izvedbom klupčica
|  | kom | 1
1.9. | Skidanje PVC poda (uključivo 10 cm sokla) u dijelu prostora.
| Obračun po m2 | m2 | 165
1. RUŠENJA

## DOBAVE
R.br | Opis | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Ukupno
2. RAZNI RADOVI, DOBAVE I UGRADNJE
2.1. | Kitanje i silikoniranje spojeva različitih materijala i kuteva , uključivo vidljive fuge oko stavki.... Sve površine moraju biti glatke i ravne, bez istaka.Izvodi se uz nalog NI. | m1 | 60
2.2. | Namaz specijalnom izravnavajućom masom za izravnanje gornje površine poda na mjestima uklanjanja zidova , dijela podova i sl.
~ specijalna masa za izravnanja različitih debljina, čvrstoćom pogodna za postavu PVC poda
~ debljina sloja cca 1-3,0 cm
Uključivo :
~ dobavu, pripremu i ugradnju materijala
| Obračun po m2 namaza. | m2 | 10
2.3. | Dobava materijala i izvedba zatvaranja dijelova zida - špaleta gdje su demontirani zidovi ili vrata. Izvode se trake širine cca 10cm, visine cca 3m. Materijal plastificirani lim u boji kao postojeći ili novi paneli. Izvesti u ravnini postojećih zidova.
| Obračun po m1 postavljene blende. | m1 | 6
2.4. | Zidarska pripomoć prilikom izrade drugih obrtničkih radova.
Obračun po stvarno utrošenim radnim satima prema ovjerenom upisu u građevinski dnevnik.
~zidar VI grupe 24h, radnik III.grupe 24h
| Obračun po kompletnom radu | kom | 1
2.5. | Dvokratno čišćenje podnih površina u toku izvođenja radova :
~ obavezno prije polaganja završnih podnih obloga
Uključivo vodoravni i okomiti prijenos otpadnog materijala s odlaganjem na gradilišno odlagalište.
| Obračun po m2 podova. | m2 | 440
2.6. | Grubo i fino čišćenje građevine po završetku svih radova na gradilištu.
| Obračun po m2 podova u unutrašnjem prostoru. | m2 | 440
2.7. | Zidna nadkrevetna jedinica, L=2000 mm
Zidna nadkrevetna jedinica za jedan krevet, duljine 2000 mm, za smještaj utičnica medicinskih plinova i struje, s integriranom rasvjetom, visine maksimalno 40 cm i dubine maksimalno 15 cm. Materijal izrade: aluminij. Ulaz instalacija predviđen je na gornjem odjeljku nadkrevetne jedinice, izveden kroz nadžbukni kanal Zaobljeni kutovi i integrirane utičnice omogućuju lako čišćenje i dezinfekciju. U slučaju spojeva, isti trebaju biti zaštičeni gumenim brtvama. Indirektno LED svjetlo ugrađeno u gornjem odjeljku zidne nadkrevetne jedinice, temperature boje 4000 K i minimalne svjetlosne snage 5000 lumena. Paljenje svjetla preko sklopke na zidnoj nadkrevetnoj jedinici. Direktno LED svjetlo ugrađeno u donjem odjeljku zidne nadkrevetne jedinice, temperature boje 4000 K i minimalne svjetlosne snage 1700 lumena. Paljenje svjetla preko sklopke na zidnoj nadkrevetnoj jedinici. Instalacije medicinskih plinova:- 1x kisik Konstrukcija utičnica za zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnica bez prekida opskrbe plinom. Dva položaja utikača: radni i parkirni položaj. Parkirni položaj omogućuje sigurni prihvat utikača kada se utičnica ne koristi. Zidna šina za montažu ispod zidne nadkrevetne jedinice, u duljini kanala (+/- 10%). Medicinski proizvod klase II b U ponudi treba biti priložena skica ponuđenog rješenja iz koje su vidljive tražene tehničke karakteristike
| Ob račun po kom postavljenog zidnog panela. | kom | 1
3.6. | Dobava i postava krova na mjestu kupola.
Postava izoliranih krovnih panela (lim+ min.vuna+lima) . Raspon do 1,5m. Pričvršćenje na ab nadozid ravnog krova širine ~10cm. Uključivo statički proračun, sve potrebne opšave i okape, te spoj na gromobran.
Trapezni lim sa min.vunom ~15cm kao izolacijskim slojem. U-vrijednost do 0.24 W/m²·K Reakcija na požar A2-s1, d0
| Obračun po m2 postavljenog panela. | m2 | 250
2. RAZNI RADOVI, DOBAVE I UGRADNJE UKUPNO:

## PODOPOL
R.br | Opis | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Ukupno
3. PODOPOLAGAČKI RADOVI
3.1. | PRIPREMNI RADOVI
Izvedba izravnanja podloge i odstranjivanja nevezanih dijelova ili ostataka ljepila. Izvesti i kompletno čišćenje podloge. Po potrebi krpanja neravnina reparaturnim mortom ili materijalom zadovoljavajućih karakteristika prionjivosti i čvrstoće.
Površina podloge mora biti neoštećena, dostatne vlačne čvrstoće (min. 25 N/mm2)
Površina mora biti suha i slobodna od zagađenja kao što su nafta, masnoća, premazi, tretmani površine i sl.
Izvodi se na mjestima gdje se ruši post. zid i ponovo izvodi novi na drugoj lokaciji
U cijeni je uključeno čišćenje i usisavanje te odvoz na deponiju.
| Obračun po ukupnoj kvadraturi novih podova. | m2 | 180
3.2. | Podna obloga
Dobava i postava homogene vinilne podne obloge izrađene od jednog sloja PVC-a debljine min2 mm. Moraju biti otporne na habanje, kotačiće i lagane za održavanje.
Paziti na spojeve postojećeg i novog poda - kod izvedbe unutar iste prostorije. Paziti da tip novog poda maksimalno odgovara tipom i bojom postojećem podu.
Pod mora biti dobre mehaničke i kemijske otpornosti, vodonepropusan, protuklizan.
Izvedba poda:
Polaganje na suhu, čvrstu i ravnu podlogu. Maksimalna dozvoljena vlažnost betonske podloge 2 % mjereno metodom CCM. Podloga koja zadovoljava osnovne kriterije uobičajeno se priprema za polaganje nanošenjem protuprašnog pretpremaza i izlijevanjem mase za izravnavanje u sloju debljine 2 mm. Eventualna oštećenja i pukotine moraju se prethodno sanirati, a u slučaju visoke vlage u betonskoj podlozi i rokova koji ne dozvoljavaju adekvatno vrijeme sušenja, izrađuje se parna brana uporabom epoksidnih premaza.
Na pripremljenu podlogu lijepe se komadi vinilne podne obloge iskrojeni iz rola prema gabaritima prostorije. Spojevi među komadima zatvaraju se toplim varom, s pomoću elektrode za varenje koja bojom odgovara boji podne obloge. Prijelaz između poda i zida izvesti podizanjem podne obloge na zid do određene visine cca 10cm (tzv. holkel).
Uključivo :
~ pripremu podloge
~ dobavu, transport, pripremu i polaganje obloge
~ sav osnovni i pomoćni materijal, alat i rad u dobrom zanatu
Uz rubove se izvodi holker visine cca 10cm.
Točnu količinu zamjene ili popravka poda dogovoriti s Investitorom.
Obračun po m2 poda i m1 holkera
| a) pod | m2 | 180
| b) holker | m1 | 170
3. PODOPOLAGAČKI RADOVI

## GK ZID+STROP
R.br | Opis | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Ukupno
4. PREGRADNI ZIDOVI I SPUŠTENI STROPOVI
SPUŠTENI STROPOVI
Ovaj opis se obvezno primjenjuje na sve stavke ovog troškovnika koje opisuju spuštene gips-kartonske , metalne rasterske stropove, "maske", lažne grede i obloge, ako u stavci nije drugačije navedeno.
Tipski sistem spuštenih stropova :
* strop :
~ odgovarajuće gipskartonske ili metalne ploče ugrađene ispod podgleda stropa u jednoj ili više razina
~ tipska nosiva konstrukcija iz limenih pocinčanih profila i vješaljki, zavješena o nosivu stropnu ploču Sve otežavajuće okolnosti i eventualno specijalne potkonstrukcije uračunati u cijenu.
~ bandažiranje i kitanje spojeva ploča,do potpune glatkoće
~ spoj sa postojećim metalnim stropom mora imati urednu rešku minimalne širine (~2mm) izgledom kao post. strop (ploče 110/55cm) završno zaglađene i bojane perivom bojom (sjajnom ili polusjajnom) u boji postojećeg stropa
~ ugradnja rasvjetnih ili ventilacijskih tijela u strop, prema projektu instalacija, uključivo izmjeru, izrezivanje otvora i eventualno potrebna ojačanja u nosivoj konstrukciji stropa
~ bušenje rupa za prolaz raznih vodova instalacija u dogovoru s izvoditeljem instalacija.
~ tipska nosiva konstrukcija iz limenih pocinčanih profila i vješaljki, zavješena o nosivu stropnu konstrukciju
~ bandažiranje i kitanje spojeva ploča,do potpune glatkoće
~ obrada rubova ugradnjom završnog tipskog aluminijskog profila, tako da se dobije jednolik uredan brid
Sve uračunati u m2 stropa.
Uključivo :
~ izradu radioničke dokumentacije
~ dobavu, pripremu i ugradnju materijala
~ sav osnovni, pričvrsni i pomoćni materijal i rad
~ obrada vidljive površine stropa, da bude potpuno ravan i gladak, pripremljen za bojanje
~ potrebne pokretne skele
4.1. | Novi sp.strop iz metalnih glatkih ploča -dimenzija 60/60cm.
Izvesti od neperforiranih post-premazanih pocinčanih čeličnih akustičnih stropnih ploča. Sistem pričvršćenja Clip-In. treba imati opcije za otvaranje ploča i sigurno zaključavanje. Boja slična postojećim stropovima.
Dolazi kao podgled arm.bet. stropa
Karakteristike stropa :
~ obloga:
~ vatrootpornost: nema zahtjeva, zapaljivost-nezapaljivo
visina stropa :2,8m
~ visina ovješenja: do 145 cm
~ max visina ugradbe: 3 m
| Obračun po m2 kompletno izvedenog stropa | m2 | 16
4.2. | Novi sp.strop iz metalnih glatkih ploča - izrezani na dimenzije postojećih ploča i izgledom uklopljeni u postojeći sp. strop.
Dolazi kao podgled arm.bet. stropa
Karakteristike stropa :
~ obloga:metalne ploče dim. Cca 110x110-180cm
~ vatrootpornost: nema zahtjeva, zapaljivost-nezapaljivo
visina stropa :2,98-3m
~ visina ovješenja: do 145 cm
~ max visina ugradbe: 3 m
| Obračun po m2 kompletno izvedenog stropa | m2 | 9.5
4.2. | Dobava materijala i izvedba pregradnog zida d=10cm (12.5cm)
VARIJANTA A) od gipskartonskih ploča i metalne potkonstrukcije
Sastoji se iz potkonstrukcije visine ~425cm, obloge zidova visine 280cm.
~ debljina stijene : 10cm (12.5 cm)
~ sistem : W 112
~ nosivi profil : UW 75 i CW 75
~ vatrootpornost : nema zahtjeva
~ obloga : GK vodoneupojne 2x12,5 mm
~ ispuna : mineralna vuna 60 kg/m3, d= 5,00 cm
~ zvučna izolacija : Rw=min 44 dB
|  | m2 | 20.5
VARIJANTA B) od pregradnih metalnih panela
Sastoji se od zidova visine 280cm.
~ debljina stijene : 6.2-8.2cm
~ vatrootpornost : nema zahtjeva
~ obloga : obostrano plastificirani lim
~ ispuna : mineralna vuna 60 kg/m3,u debljini panela
~ zvučna izolacija : Rw=min 44 dB
| ~ obrada površine : Q3 priprema za bojanje perivom bojom | m2 | 20.5
4.3. | Dobava materijala i izvedba pregradnog panelnog zida
Zid visine 280cm, duljine 150cm
~ debljina stijene : 6.2cm
~ vatrootpornost : nema zahtjeva
~ obloga : obostrano plastificirani lim
| ~ ispuna : mineralna vuna 60 kg/m3,u debljini panela | m2 | 4.2
| 4)SPUŠTENI STROPOVI I PREGR.ZIDOVI UKUPNO | Va)

## SOBOSLIKARI
R.br | Opis | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Ukupno
5. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
* Zidovi i stropovi - obrada Q3, već pripremljeni za bojanje
5.1. | Bojanje perivom bojom pripremljenih zidova
~ dolazi na : gipskarton
~ oprašivanje površina
Bojanje novih unutrašnjih zidova dvokomponentnom perivom bojoma , sve prema uputi proizvođača.
~ boje uskladiti sa postojećim bojama na zidovima
~ rad na visini do 3,0 m
Uključivo:
~ sve potrebne predradnje
~ sav osnovni i pomoćni materijal i rad u dobrom zanatu
~ izrada u svemu prema uputi proizvođača materijala
~ eventualno potrebne pokretne skele
| Obračun po m2 površine,prema Građevinskim normama | m2 | 40.5
* Izvodi se ukoliko se rade zidovi po varijanti B
5.2. | Bojanje perivom bojom pripremljenih dijela stropova.
~ dolazi na : gipskarton
~ oprašivanje površina
Bojanje unutrašnjih površina sp.gk stropova perivom bojom prema uputi proizvođača boje.
~ boje uskladiti s postojećim bojama
~ rad na visini do 3,0 m
Uključivo:
~ sve potrebne predradnje
~ sav osnovni i pomoćni materijal i rad u dobrom zanatu
~ izrada u svemu prema uputi proizvođača materijala
~ eventualno potrebne pokretne skele
| Obračun po m2 površine,prema Građevinskim normama | m2 | 270
5) SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI

## STAVKE
R.br | Opis | Jed.mj. | Količina | Jed.cijena | Ukupno
6. | UNUTARNJA VRATA
* Cijena stavke uključuje :
~ dobavu, izradu i ugradnju kompletne stavke
~ sav okov iz nehrđajućeg metala po izboru projektanta
~ sva ostakljenja
~ sav osnovni, pomoćni, spojni, brtveni, izolacijski i pričvrsni materijal
~ svi opšavi i pokrovne limene letvice
~ sve potrebne pokretne skele i platforme
~ sav transport
* Općenito :
Prije izrade stavaka izvoditelj mora, prema shemama iz tehničke dokumentacije, izraditi radioničke nacrte i detalje, te na njih dobiti suglasnost projektanta.
Prije izrade stavaka obvezno provjeriti sve mjere i količine u naravi
6.1. | Stavka 1
Dvokrilna puna zaokretna glatka vrata.
Dimenzije 123/210cm (krila 30+80cm)
Obrada: uskladiti s obradom postojećih vrata u prostoru, bez utora i istaka na krilu.
|  | kom | 1
6.2. | Stavka 2
Jednokrilna puna klizna glatka vrata.
Dimenzije 80 (sv.šir.)/210cm
Obrada: uskladiti s obradom postojećih vrata u prostoru, usadna kvaka
|  | kom | 3
* Stavka 3-šalter obrađen u Rušenjima i demontažama
6) STAVKE UKUPNO:

## VODOVOD I KANALIZACIJA
r.br. | opis stavke | jedinica mjere | cjelina 1 | količina ukupno | Jedinična cijena | cijena ukupno
1. | DEMONTAŽNI RADOVI
1. | Pažljiva demontaža raznih sanitarnih uređaja. Obračun po komadu, uključivo sve noseće elemente, mješalice, ventile, zidne sifone itd. Uračunat utovar i odvoz. | [5 empty] | ¸¸
| -wc | kom | 1 | 1
| - sudoper | kom | 3 | 3
| - tuš | kom | 3 | 3
2. | Demontaža postojećih nepotrebnih cijevi instalacija vodovoda. U cijenu uključeno odlaganje cijevi na za to predviđeno mjesto,utovar i odvoz s ostalim otpadnim materijalom na predviđeni deponij.
Obračun po m1 demontiranih cijevi.
| od Ø15-Ø25mm | m1 | 5 | 5
3. | Demontaža postojećih nepotrebnih cijevi instalacija kanalizacije. U cijenu uključeno odlaganje cijevi na za to predviđeno mjesto,utovar i odvoz s ostalim otpadnim materijalom na predviđeni deponij.
Obračun po m1 demontiranih cijevi.
| od Ø32-Ø50mm | m1 | 5 | 5
1. | UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI:
2. | MONTAŽERSKI RADOVI KOD UNUTARNJEG VODOVODA
1. | Označavanje trase instalacija vodovoda sa nanošenjem najvažnijih točaka. Obračun po m.
|  | m | 32 | 32
2. | Dobava i montaža cijevi tipa MAPRES INOX za radni pritisak od 10 bara sa svim potrebnim spojnim elementima (fitinzima) Uračunat prijenos, spojni materijal, materijal potreban za učvršćenje cjevovoda te materijal za izolaciju (6mm) cjevovoda. Cijevi se polažu u zidovima i podu. U stavku uključena izrada potrebnih usjeka u zidovima. Obračun po m izvedenog cijevovoda.
| Æ16 mm | m | 20 | 20
| dobava |  |  | 20
| montaža |  |  | 20
| Æ20 mm | m | 12 | 12
3. | Dobava i montaža kutnih, propusnih ventila Obračun po ugrađenom kamadu.
| Æ15 mm | kom | 4 | 4
4. | Izvedba prespoja na postojeće instalacije vodovoda, cjevovod tople i hladne vode. Obračun po komadu
| Æ15 mm | kom | 2 | 2
5. | Tlačna proba prema važećim tehničkim propisima pod pritiskom od 15 bara u trajanju od 2 sata uz prethodno predispitivanje pod radnim tlakom od 10,0 bara u trajanju od 24 sata odnosno prema preporuci proizvođača cijevi - za cjevovode NP10. Za cjevovode NP16 ispitni tlak 50% veći. Obračun po m ispitanog cijevovoda.
|  | m | 32 | 32
6. | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda prema važećim propisima sa uzimanjem uzoraka i dobavom atesta o sanitarnoj ispravnosti vode. Obračun po m cjevovoda sa pozitivnim atestom.
|  | m | 32 | 32
2. | UKUPNO MONTAŽERSKI RADOVI KOD UNUTARNJEG VODOVODA:
3. | UNUTARNJA KANALIZACIJA-MONTERSKI RADOVI
1. | Označavanje trase kanalizacije prenošenjem podataka iz projekta i osiguranje iskolčenja osi. Opseg radova mora u svemu zadovoljiti potrebe građenja, kontrole radova, obračuna i drugoga. Obračun po m trase.
|  | m | 19 | 19
2. | Dobava i montaža, doprema i polaganje niskošumnih polipropilenskih kanalizacijskih cijevi za sitne razvode u ispod stropa i zidu. Polaganje cijevi slijedi točno prema projektu i predviđenom padu. U cijenu dužnog metra cijevi ukalkulirati sve potrebne fazonske komade, potrebne brtve, sve potrebno za učvršćivanje, kao i ostalo potrebno za montažu. U stavku uključena izrada potrebnih usjeka u zidovima. Obračun po m ugrađenog cjevovoda.
| 50 mm | m | 19 | 19
3. | Izvedba prespoja na postojeće instalacije kanalizacije, ispod stropa podruma. Obračun po komadu
|  | kom | 2 | 2
4. | Dobava i montaža zidnog sifona s dozračnim ventilom s priključkom za perilicu suđa i perilicu rublja. U cijenu su uračunate sve potrebne radnje i materijal potreban za montažu te izradu spoja na instalaciju kanalizacije. Obračun po montiranom komadu.
| DN50. | kom | 2 | 2
5. | Kontrola montiranog cjevovoda unutrašnje kanalizacije na protočnosti i vodonepropusnost prema normi HRN EN 1610. O ispitivanju se mora voditi zapisnik koji potpisuju izvođač i nadzorni inženjer. Obračun po m ispitanog cjevovoda..
|  | m | 19 | 19
3. | UKUPNO RADOVI KOD UNUTARNJE KANALIZACIJE:
4. | SANITARNI UREĐAJI
1. | Dobava i ugradnja umivaonika od keramike I klase po izboru projektanta interijera širine 40cm u kompletu sa jednoručnom stojećom dovodnom armaturom kvalitete po izboru projektanta interijera i odvodnom kromiranom garniturom. Uključena nosiva potkonstrukcija za ugradnju u u zid od gips kartona. Stavkom je obuhvaćena priprema, prijenos materijala, montaža, spoj na instalaciju vodovoda i kanalizacije, ispitivanje te sav potreban pribor i materijal za navedene radnje. Obračun po kompletu.
|  | kom | 3 | 3
2. | Dobava i ugradnja stojeće jednoručne dovodne armature za sudoper. Stavkom je obuhvaćena priprema, prijenos materijala, montaža, spoj na instalaciju vodovoda, ispitivanje te sav potreban pribor i materijal za navedene radnje. Obračun po komadu.
|  | kom | 4 | 4
3. | Dobava i ugradnja trokadera. Stavkom je obuhvaćena priprema, prijenos materijala, montaža, spoj na instalaciju vodovoda i odvodnje, ispitivanje te sav potreban pribor i materijal za navedene radnje. Obračun po komadu.
|  | kom | 1 | 1
4. | UKUPNO SANITARNI UREĐAJI
VODOVOD I KANALIZACIJA SVEUKUPNO EURA:
CIJENE SU BEZ PDV-a

## ELEKTRO_RADOVI
redni broj | stavka | jedinična mjera | količina | jedinična cijena | ukupni cijena
E. | ELEKTROTEHNIČKI DIO prizemlje - endoskopija
E.01 | Prije instalacije izvode se pripremni radovi koji obuhvaćaju: - snimanje situacije i mogućnosti izvedbe radova - koordinacija dinamike izvođenja s tehničkom službom - izvođenje radova može se odvijati isključivo uz prethodno obavješetenje i dozvolu odgovorne osobe Korisnika. | kompl | 1
E.02 | Proširenje mrežnog polja postojećeg razvodnog ormara R-NOVI Dobava, postava i spajanje dodatne zaštitne opreme u postojećem razvodnom ormaru R-NOVI, mrežno polje. Radovi obuhvaćaju dobavu, ugradnju i spajanje dodatnih minijaturnih automatskih prekidača (MCB) za potrebe proširenja razvodnog ormara, i to: diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 40/0,03A, klasa AC -2 kom, minijaturni automatski prekidač, 16 A, 1-polni – 8 kom, minijaturni automatski prekidač, 20, A, 1-polni – 5 kom, minijaturni automatski prekidač, 25 A, 3-polni – 1 kom, te prilagodbu postojeće unutarnje montažne opreme mrežnog polja (DIN šine, razvodni elementi) prema potrebi, spajanje novih strujnih krugova na ugrađenu zaštitnu opremu, označavanje svih novih zaštitnih elemenata trajnim natpisnim oznakama, te ispitivanje funkcionalnosti i ispravnosti nakon izvršenih radova. | kompl | 1
E.03 | Proširenje agregatskog polja postojećeg razvodnog ormara R-NOVI Dobava, postava i spajanje dodatne zaštitne opreme u postojećem razvodnom ormaru R-NOVI, agregatsko polje. Radovi obuhvaćaju dobavu, ugradnju i spajanje dodatne zaštitne opreme u agregatskom polju, i to: diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 40/0,03A, klasa AC - 2 kom, minijaturni automatski prekidač, 16 A, 1-polni – 12 kom, minijaturni automatski prekidač, 25 A, 3-polni – 2 kom, te prilagodbu postojeće unutarnje montažne opreme (DIN šine, razvodni elementi) prema potrebi, spajanje novih strujnih krugova, označavanje svih novih zaštitnih elemenata trajnim natpisnim oznakama, i ispitivanje funkcionalnosti i ispravnosti nakon izvršenih radova. | kompl | 1
E.04 | Dobava i isporuka, te montaža ugradne svjetiljke za čiste medicinske prostore, LED izvor svjetlosti, od čeličnog lima, praškasto obojeno u bijelu boju, karakteristična značajka svjetiljke je izostanak aluminijskog okvira, čime se sprječava neželjena kontaminacija u čistim prostorima, nema vidljivih elemenata koji spajaju difuzor i kućište rasvjetnog tijela, difuzor je laminirano antirefleksivno mat staklo, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 6275lm, snaga sistema max 51,8W (LED izvor+driver), svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 121 lm/W, životni vijek L80B10≥60.000h, Ra>95, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaseban LED izvor svjetlosti plave boje, odvojeno paljenje bijelog i plavog izvora svjetlosti, zaštita od zaprljanja IP65, mehanička zaštita IK08, fotobiološki razred RG0, tolerancija boje (LED, SDCM):3, dimenzije svjetiljke dxšxv 596x596x76mm±5%, kao tip: Luxiona AGAT CLEAN ISO NO FRAME LED CRI95 7200/1600 SLMR E/E IP65 940 KRG5K / 600X600 /BLUE / TWO CIRCUITS | kom | 16
E.05 | Dobava i isporuka, te montaža ugradne svjetiljke, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, mikroprizmatični difuzor, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 4173lm, snaga sistema max 27,8W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 150 lm/W (uzeti su u obzir gubici u optičkom sustav svjetiljke), životni vijek L80B10≥100.000h, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja IP65, mehanička zaštita IK04, fotobiološki razred RG0, dimenzije svjetiljke dxšxv 596x596x76mm±5%, pribor za ugradnju u gipsani strop, kao tip: Luxiona AGAT CLEAN LED 5200 MICRO-PRM E IP65 840 / 600X600 | kom | 3
E.06 | Dobava i isporuka, te montaža ugradne svjetiljke, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište bijele boje, sjajni odsijač, UGR<19, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1950lm, snaga sistema max 15W (LED izvor+driver), svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 130 lm/W, životni vijek L70≥100.000h, Ra≥90, kvaliteta LED svjetlosti MacAdam 4 SDCM, temperatura boje svjetlosti 3000K (integriran prekidač za promjenu temperature boje sa 3000K na 4000K i obratno), zaštita od zaprljanja IP44, rad na temperaturi okoline od -10 °C do +45 °C, dimenzija Φ226x62mm ±5%, ENEC certifikat, kao tip: Opple LEDDownlightHG-P2 Rd200-15W-930/940 | kom | 5
Prekidači i tipkala za rasvjetu Dobava, ugradnja i spajanje u zid u kutiju Ø 60 mm prekidača i tipkala za upravljanje rasvjetom, uključivo instalacijske kutije i okviri:
E.07 | - običan prekidač | kom | 5
E.08 | - serijski prekidač | kom | 2
Priključnice Dobava, ugradnja i spajanje u zid u odgovarajuću ugradnu kutiju utičnica, uključivo instalacijske kutije i okviri:
E.09 | - jednofazna utičnica s zaštitnim kontaktom dvostruka, bijela | kom | 3
E.10 | - jednofazna utičnica s zaštitnim kontaktom dvostruka s poklopcem, bijela | kom | 6
E.11 | - jednofazna utičnica s zaštitnim kontaktom s poklopcem, crvena | kom | 6
E.12 | - jednofazna utičnica s zaštitnim kontaktom dvostruka, crvena | kom | 5
E.13 | - jednofazna utičnica s zaštitnim kontaktom dvostruka s poklopcem, crvena | kom | 7
E.14 | -trofazna utičnica s zaštitnim kontaktom, crvena | kom | 2
E.15 | - priključnica jednostruka računarska RJ11/S/FTP/C6a u kutiji s nosačem i okvirom. | kom | 2
E.16 | - priključnica jednostruka računarska RJ45/S/FTP/C6a u kutiji s nosačem i okvirom. | kom | 7
E.17 | - priključnica jednostruka računarska 2×RJ45/S/FTP/C6a u kutiji s nosačem i okvirom. | kom | 5
Napojni vodovi Dobava, ugradnja i spajanje napojnih i signalnih vodova sve električne opreme, vođenje kabela pocinčanim kabelskim policama, nadžbukno u PNT cijevima, nadžbukno na OG obujmicama:
E.18 | S/FTP inst. cat.6a 4x2xAWG22/1 | m | 475
E.19 | NHXMH 2x1,5mm2 | m | 20
E.20 | NHXMH-J 3x1,5 mm2 | m | 250
E.21 | NHXMH-J 3x2.5 mm2 | m | 600
E.22 | NHXMH-J 5x4 mm2 | m | 30
E.23 | NHXMH-J 3x4 mm2 | m | 100
E.24 | NHXMH-J 5x6 mm2 | m | 50
Dobava i ugradnja u zid PVC instalacijskih cijevi za podžbukno vođenje električnih vodova, uključujući izrada utora u zidu i zaravnavanje zida nakon polaganja cijevi.
E.25 | - PVC instalacijska cijev Φ20 mm | m | 400
E.26 | - PVC instalacijska cijev Φ25 mm | m | 200
E.27 | - PVC instalacijska cijev Φ32 mm | m | 100
E.28 | Protupožarno brtvljenje minimalne vatrootpornosti 90 min na prolazu kabela između požarnih sektora sa svim potrebnim materijalom, komplet. | kompl. | 1
E.29 | Pripomoć monterima strojarskih instalacija, prilikom spajanja opreme. | sati | 5
E.30 | Sabirnica za izjednačenje potencijala Dobava, isporuka i ugradnja sabirnice za izjednačenje potencijala na kabelsku policu. Sabirnica za prihvat kabela presjeka 2,5-25mm2, te okruglih vodiča 7-10 mm. | kom. | 2
E.31 | Vodovi 1x25 mm2 Dobava i polaganje na kabelske police cijelom njihovom duljinom voda H07V-K 1G25 mm2, a od zaštitnih sabirnica u pripadnim razvodnim ormarima. Vodom uzemljiti kabelske police. | m | 50
E.32 | Vodovi 1x16 mm2 Dobava materijala i izvedba uzemljenja, a od sabirnica do ostalih većih metalnih masa. Spajanje na metalne mase obvezno uz upotrebu bakrenih stopica, vijka, matice i nazubljenih pločica. Tip kabela H07V-K 16 mm2. Uključivo spojni materijal (obujmice, vijci, matice, podložne pločice i dr.). | m | 50
E.33 | Čišćenje gradilišta Čišćenje građevine nakon radova i odvoz otpada na gradsku planirku. | komplet | 1
E.34 | Ispitivanja Ispitivanje instalacije od strane ovlaštenog trgovačkog društva. | komplet | 1
E.35 | Izdavanje atesta Izrada elaborata sa svom dokumentacijom o izvršenim ispitivanjima instalacije, te atestima ugrađene opreme i predaja Naručitelju. | komplet | 1
E.36 | Dokumentacija izvedenog stanja Izrada dokumentacije izvedenog stanja (tlocrti, sheme, uputstva za uporabu). Dokumentacija se izrađuje digitalno, a predaje Naručitelju na CD-u i u papirnatoj kopiji, prema odredbama Ugovora. Obračun po kompletu. | komplet | 1
E.37 | Primopredaja sustava korisniku (predaja tehničke dokumentacije izvedenog stanja, tehničkih listova i certifikata ugrađene opreme, predaja programske dokumentacije na CD-u i dr.). | komplet | 1
ELEKTROTEHNIČKI DIO prizemlje - endoskopija - UKUPNO:

## REKAP.GO
Investitor: | KB Dubrava, Av.Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
Korisnik: | KB Dubrava, Av.Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
Građevina: | KBD Biokemijski laboratorij (smještaj nove BC opreme)
Lokacija: | KBD, Av.Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
ZOP: | 11/2024
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
1. | RUŠENJA
2. | RAZNI RADOVI, DOBAVE I UGRADNJE
3. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
4. | GK ZIDOVI I STROPOVI
5. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
6. | STAVKE
7. | VODOVOD I KANALIZACIJA
8. | ELEKTRO RADOVI
UKUPNO:

## NASLOVNICA (2)
Investitor: | KB Dubrava, Av.Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
Građevina: | KBD gastroenterologija - DNEVNA BOLNICA (4.kat)
Lokacija: | KBD, Av.Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
ZOP: | KBD GE_1625/26
Faza projekta:
IZVEDBENI PROJEKT
Struka projekta:
ARHITEKTONSKI PROJEKT
Dio:
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
Projektant: | Jasna Benedik d.i.a.
Proj.firma: "BenArh" d.o.o.
Zagreb, 02.2026.

## SADRZAJ (2)
Investitor: | KB Dubrava, Av.Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
Građevina: | KBD gastroenterologija - DNEVNA BOLNICA (4.kat)
Lokacija: | KBD, Av.Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
ZOP: | KBD GE_1625/26
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
SADRŽAJ:
I/ OPĆI UVJETI
1. | RUŠENJA
2. | RAZNI RADOVI, DOBAVE I UGRADNJE
3. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
4. | GK ZIDOVI I STROPOVI
5. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
6. | STAVKE
7. | NAMJESTAJ
REKAPITULACIJA G+O RADOVA

## OPCI UVJETI (2)
OPĆI UVJETI
Napomena za izvođača:
Budući da su radovi - predmet projekta - troškovnika unutar zgrade KBD (prizemlje i dio 4. kata) koja je u funkciji, potrebno je pri formiranju ponudbene jedinične cijene voditi računa o češćem čišćenju gradilišta, odnašanju šute i otpadnog materijala na privremeni gradilišni deponij, svakodnevnom čišćenju prostora, privremenom pregrađivanju prostora od ostatka zgrade i sl., te sve to uključiti kod formiranja jedinične cijene za svaku stavku radova, ovisno koje otežavajuće okolnosti na nju utječu. Radovi će se odvijati u dijelu prizemlja i na dijelu 4. kata.
Za potrebna privremena odspajanja pojedinih postojećih (aktivnih) instalacijskih vodova ili privremeno blokiranje prometnice ili prolaza do mjesta adaptacije radi dopreme materijala i sredstava rada, mora se prije izvođenja tih aktivnosti (radova) dati točan podatak o potrebnom vremenu trajanja predmetnog zahvata a samu aktivnost obaviti uz prethodno dobiveno odobrenje od nadzornog inženjera uz suglasnost predstavnika investitora za vrijeme (u koliko sati) u kojem izvođač započinje s izvršenjem aktivnosti-rada i kada mora završiti (sat) tj. staviti u "pogon" - funkciju odspojeni vod ili osloboditi blokiranu prometnicu ili prolaz i očistiti podnu površinu.
Obveza je izvođača proučiti sve projekte predmetne građevine te u jedinične cijene stavki uračunati sve radove, potrebne materijale, njihove količine i sl., a koji su (prema uzancama struke, pravilima dobrog zanata i sl.) potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu". Svi takovi radovi i materijali imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno priznati ni plaćati nikakvi vantroškovnički radovi, materijali, količine i/ili sl.
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti sve mjere osiguranja prolaznika, radnika i okolnih građevina za vrijeme trajanja radova, svu potrebnu skelu, sva potrebna premještanja postojećih instalacija i dovođenje istih u prvobitno stanje po završetku radova, sve transporte materijala preostalog od rušenja, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na deponiju koju odredi investitor.
Također u cijenu radova treba uključiti sve nabave, transporte do gradilišta, horizontalne i vertikalne transporte na gradilištu, sav potreban rad i pomoćne radnje, osnovni i pomoćni materijal, razne pripomoći - instalaterima i sl., te izradu radioničke dokumentacije, sva ispitivanja i nabavu atestne dokumentacije na hrvatskom jeziku, sva čišćenja u tijeku i nakon završetka radova, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Uračunati sve potrebne zaštite na kontaktnim zonama sa gradilištem.
- Jedinična cijena za svaku stavku radova ili ukupno ugovorene cijene je prodajna cijena, u kojoj su ukalkulirani svi troškovi za rad, materijal, transport i druge obveze, pripremne radove, režiju, osiguranje, ispitivanje i dokazivanje kvalitete, i svi drugi izdaci izvođača za potpuno dovršenje ugovorenih radova.
Smatra se da se izvođač prije davanja ponude informirao o gradilištu i okolici te da je upoznat s bitnim elementima koji imaju utjecaj na organizaciju gradilišta, te da je ispitao i provjerio postojeće izvore za snadbijevanje materijalom, kao i sve ostale okolnosti koje utječu na izvođenje radova, da se upoznao s plaćanjem taksa, poreza i ostalih izdataka koji su propisani, da je u svemu proučio dokumentaciju za ustupanje radova, da je došao do svih potrebnih podataka koji utječu na izvođenje radova, te da je na osnovi svega toga podnio svoju ponudu.
Prema tome, izvođač nema pravo zahtijevati povećanje cijene ili drugu naknadu, pozivajući se da u vrijeme davanja nije bio upoznat s prilikama na gradilištu.
U cijenu radova treba biti uračunata organizacija gradilišta (ograda, eventualni konteiner za potrebe gradilišta, te najam WC.a za vrijeme trajanja radova).
Punovažne odluke o izmjenama na gradilištu (kod adaptacija postojećih objekata za radove koji se prije rušenja nisu mogli utvrditi) su samo one koje su upisane u građevinski dnevnik i ovjerene potpisima gore navedenih osoba ili odluke koju je investitor na neki drugi način odobrio.
Razni pripremni radovi kao što su posebno uređenje terena predviđenog za građenje ili organizaciju gradilišta, izmještanje post. namještaja i ostale opreme nisu predmet ovog troškovnika.
Slojevi podova pretpostavljeni su prema raspoloživim podacima iz nacrta postojeće tehničke dokumentacije - točna debljina utvrditi će se na licu mjesta.
Sve eventualne nejasnoće otkloniti u dogovoru s projektantom.
O svim eventualnim odstupanjima od projekta, utvrđenim na licu mjesta(radi okolnosti koje nisu mogle biti predviđene za vrijeme projektiranja) obavezno konzultirati ovlaštenu osobu za vrijeme građenja od strane Investitora.
Sve mjere vezane na postojeću građevinu obavezno provjeriti-kontrolirati u naravi.
Građevinu treba izvoditi u skladu s važećim zakonima, tehničkim propisima, pravilnicima i standardima s obvezatnom i posebno propisanom primjenom, a prema opisu iz projekta i troškovnika, primjenjujući pri tom sve uobičajene i unaprijeđene radne postupke u slučaju gdje isti nisu posebno propisani.
Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih radova, kao i pojedinih faza radova.
Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na izvođenju građevine.
O uređenju gradilišta i radu na gradilištu izvoditelj radova sastavlja zaseban elaborat koji obuhvaća mjere u pogledu mjera zaštite na radu, protupožarne zaštite na gradilištu i drugo.
Izvođenje radova na gradilištu smije se započeti tek kad je gradilište uređeno prema elaboratu uređenja gradilišta i zaštite okoline.
Izvođač radova dužan je nakon završetka radova gradilište i okoliš dovesti u stanje uređenosti, a najkasnije u roku od mjesec dana nakon završetka radova i prije izdavanja uporabne dozvole.
Sav višak materijala koji je preostao nakon završetka građenja Izvođač je sa gradilišta dužan ukloniti
Sve zemljane i druge površine terena koje su na bilo koji način degradirane otpadnim materijalom i slično, a izravna su posljedica izvođenja radova, Izvođač je dužan dovesti u stanje uređenosti.
Sve privremene zgrade, postrojenja i slično koje je Izvođač radova postavio ili izgradio, a u cilju izgradnje predmetne građevine dužan je ukloniti.
Sve uništeno zelenilo, raslinje te zelene površine uz kolnik Izvođač je dužan dovesti u prvobitno stanje, odnosno u stanje predviđeno ovim projektom.
Prilikom izvođenja građevine posebnu pažnju posvetiti kontroli i osiguranju kvalitete izvedenih radova.
Kod svih građevinskih radova uvjetuje se upotreba kvalitetnog materijala predviđenog važećim standardima, projektom, opisima u troškovniku, kao i upotreba stručne radne snage.
Tehnički uvjeti građenja i kontrola kvalitete ugradnje izrađeni su u skladu s važećim tehničkim regulativama i čine osnovu za izradu i provedbu plana kontrole sudionika u izvođenju. Provedbom kontrole u obliku dokaza kvalitete i izvještajima o izvršenim pregledima potvrđuje se osiguranje kvalitete. Sve sukladno zakonima i Pravilnicima RH važećim u vrijeme izvođenja radova.
Prilikom preuzimanja građevnog proizvoda proizvedenog u tvornici izvan gradilišta izvođač mora utvrditi:
– je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u oznaci,
– je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu,
– jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost građevine sukladni svojstvima i podacima određenim projektom.
Utvrđeni podaci zapisuju se u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod isporučen se pohranjuje među dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu.
Svojstva i uporabljivost građevnog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuju se na način određen projektom i Tehničkim propisom o građevnim proizvodima.
Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima građevnog proizvoda izrađenog na gradilištu izvođač zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.
Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji:
– je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom,
– je isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu,
– nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podaci značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost građevine nisu sukladni podacima određenim projektom.
Ugradnju građevnog proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inženjer, što se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.
Kod rekonstrukcije i održavanja građevine, novougrađeni građevni proizvodi moraju imati jednaka ili povoljnija svojstva od postojećih ugrađenih građevnih proizvoda odgovarajućeg mjesta ugradnje i namjene u građevini.
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajućih EN (europska norma). Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis.
OSTALI ZIDARSKI RADOVI OPIS RADOVA Ostali zidarski radovi obuhvaćaju čišćenja po završetku radova, dvostruko zidarsko krečenje zidova i stropova, dubljenje i zatvaranje žljebova za instalacije i izradu glazure. MATERIJAL Za ostale zidarske radove mogu se koristiti materijali određenog sastava i građevinski proizvodi u skladu sa zahtjevima iz projektne dokumentacije. Prije početka radova izvođač je dužan dokazati traženu kakvoću materijala i građevinskih proizvoda koju namjerava upotrijebiti u skladu sa zahtjevima iz projektne dokumentacije i ovih TU-a. OPIS IZVOĐENJA RADOVA Krečenje obuhvaća pripremu za krečenje (čišćenje površina, zaglađivanje neravnina), krečenje dva puta vapnenim mlijekom (1:1,2 - vapno, voda) te čišćenje prostorije po završenom krečenju. U pravilu se pripreme za postavljanje instalacija izvode prije žbukanja, no ako se izvode naknadno tada oni obuhvaćaju dubljenje i zatvaranje žljebova. Postavljanje provodnika instalacija nije u okviru ovog rada. Ako se izvodi glazura preko betonskih površina, ona se izvodi debljine 2 - 3 cm od cementnog morta smjese (cement : pijesak) 1:2 do 1:3. ZAHTJEVI KAKVOĆE Kvaliteta materijala i izvedbe mora odgovarati uvjetima iz priloga J, TPZK-a. Krečenje treba izvesti u što tanjim slojevima kako bi se postigla što tanja podloga za bojenje. Zatvaranje žljebova obavlja se produžnim mortom c:v:p = 1:2:6, tako da se ne vide tragovi naknadnih radova. Cementna glazura mora se zaštiti od brzog sušenja, pa se ljeti poslije betoniranja mora polijevati vodom najmanje tri dana. NAČIN PREUZIMANJA IZVEDENIH RADOVA Prije početka radova i tijekom radova nadzorni inženjer preuzima svaku fazu radova posebno, o čemu vodi evidenciju. Nakon završetka radova nadzorni inženjer obavlja detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova. Vizualno se ocjenjuje kvaliteta radova i usklađenost s projektom, a rezultatima ispitivanja kakvoća upotrebljenog materijala i građevinskih proizvoda. OBRAČUN RADOVA Ugradnja šljunka određene debljine se obračunava po m3 ugrađenog šljunka, pri čemu jedinična cijena obuhvaća nabavku, dopremu i ugradnju. Obračun okrečene površine se obavlja po m2, a otvori se obračunavaju kao kod žbukanja. Dubljenje i zatvaranje žljebova obračunava se po dužnom metru dubljenja ili zatvaranja žljeba. Glazura se obračunava po m2 izvedene glazure. NORME I TEHNIČKI PROPISI Ovdje je naveden samo dio normi i propisa koji se odnose na radove, građevinski proizvode i opremu u ovom poglavlju. Izvođači i projektanti su dužni uzeti u obzir i sve ostale važeće zakone, norme i propise koji nisu ovdje navedeni, a odnose se posredno ili neposredno na radove, građevinski proizvode i opremu iz ovog poglavlja.
PODOPOLAGAČKI RADOVI
Opći uvjeti
Izvođač treba prije polaganja ispitati horizontalnost i ispravnost izvedene podloge. Ukoliko je podloga neispravna ima se izvesti nova, odnosno u dogovoru sa nadzornim inženjerom sanirati, što ide na teret izvođača građevinskih radova.
Izvođač je dužan dati uzorke podne obloge na izbor projektantu i investitoru.
U slučaju pojave neispravnosti na položenom podu treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da li je zbog lošeg materijala, loše izrade ili lošeg rukovanja.
Po ustanovljenju razloga, podove treba popraviti na račun krivca.
Sve radove treba izvesti po detaljnim nacrtima, opisima troškovnika, tehničkim propisima, uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Oblaganje podnim oblogama mogu izvoditi samo stručno osposobljene osobe ovlaštene od proizvođača obloge.
Prilikom radova na polaganju treba paziti da se isti izvode samo na suhoj, čistoj, odmašćenoj i ravnoj podlozi. Eventualne manje neravnine treba izvoditelj sam popraviti masom za izravnanje (samonivelirajućom smjesom) i uračunati u jediničnu cijenu, makar isto nije posebice navedeno opisom stavke. Cem. estrih na kojem se izvodi pod može biti vlažnosti do najviše 3 %, temperatura prostora mora biti najmanje 10° C (preporučljivo 20°C), vlažnost zraka u granicama 45-65 %. Materijal i ljepilo treba prije polaganja bar 24 sata držati u prostoriji propisane temperature. Po izvedbi podnog opločenja treba prostorije dobro zračiti i ventilirati i to duže vrijeme.
Materijal
Materijal za izradu obloga poda mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj. mora biti negoriv, visoke otpornosti na mehanička oštećenja, jednostavan za održavanje, antistatičan, mora upijati zvuk i imati dobar koeficijent provodljivosti topline
Ukoliko za neki materijal ne postoje standardi proizvođač je dužan uvjerenjem o kvaliteti potvrditi tražene karakteristike materijala.
Svaki proizvod koji služi za oblaganje podova mora imati uvjerenje o kvaliteti za navedene osobine.
Ljepila moraju biti takva da se njima postiže čvrsta i trajna veza. Ne smiju štetno utjecati na podlogu, oblogu ni zdravlje ljiudi koji s njima rade. Proizvođač je dužan za ljepilo priložiti uvjerenje o kvaliteti kojim se potvrđuje da je ljepilo pogodno i isprobano za određenu vrstu obloge
Masa za izravnanje neravnina podloge ili za dobijanje neutralnog međusloja ( u slučaju da se ljepilo ne podnosi sa podlogom ) mora se čvrsto i trajno vezati za podlogu i mora biti prionjiva za ljepila. Ne smije štetno utjecati na podlogu, ljepilo i podnu
Izvođač je dužan dati uzorke podne obloge na izbor projektantu.
Za sve dolje navedene Norme, Pravilnike i Propise (označeno * vrijedi - ili jednakovrijedne*_________ u pogledu osnovnih karakteristika-sastav materijala čvrstoča, savitljivost, elektrootpornost, toplinska zaštita, protukliznost, dobre karakteristike habanja.
HRN EN 13813:2003 Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi) -- Materijal za in situ podove (estrihe) -- Svojstva i zahtjevi EN 13813:2002
* HRN EN 14041:2008 Elastične, tekstilne i laminatne podne obloge -- Bitne značajke EN 14041:2004/AC:2006
* HRN ISO 2008:2878 - Antistatički proizvodi i proizvodi koji su električni provodljivi - određivanje električne otpornosti
* HRN EN ISO 3915:2008 - Mjerenje otpornosti vodljive plastike
*HRN EN ISO 24343-1:2013 Elastične i laminatne podne obloge - Određivanje udubljenja i zaostalog udubljenja - 1. Dio: Zaostalo udubljenje
*HRN EN 12524:2002 - Građevni materijali i proizvodi - svojstva s obzirom na toplinu i vlagu
Izvođač je dužan atestom potvrditi slijedeće karakteristike:
Određivanje dimenzijski promjena zbog djelovanja različitih uvjeta vode i topline i deformacije u odnosu na ravninu *HRN EN 986:2008
Otpornost na habanje, ispitivanje otpornosti na kotačiće namještaja HRN EN 986:2008
Zvučna zaštita, laboratorijska mjerenja zvučne izolacije građevnih dijelova zgrade *HRN EN ISO 10140 (dio 1-5)
Zaštita od požara, ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru *HRN DIN 4102 (dio 1-8)- treba biti određena klasa gorivosti (min B)
Otpornost na klizanje
Obračun izvršenih radova izvršiti će se prema jedinici mjera u troškovniku, važećim normama, tehničkim uvjetima za pojedine vrste podova i izmjereni na licu mjesta.
Jedinična cijena sadrži sav potreban materijal i pribor, sav potreban rad, sredstva za zaštitu radnika na gradilištu, sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže, čišćenje nakon završetka radova,troškove atesta.
ALUMINIJSKA UNUTARNJA BRAVARIJA
* Tip bravarije : Aluminijske stijene, unutarnje prozore i vrata valja nuditi prema razrađenim sustavima specijaliziranih proizvođača poštujući u svemu pozitivne tehničke propise, uputstva proizvođača, zahtjeve ovog opisa i opise stavaka troškovnika. Sav ugrađeni materijal mora odgovarati zahtjevima ove tehničke dokumentacije i mora biti pravovaljano atestiran. Na izabrani tip i proizvođača vrata, prozora i stijena treba obvezno dobiti suglasnost projektanta. Opisi stavaka daju minimalnu razinu zahtjevane kvalitete. U ponudu obvezno uključiti što dulju garanciju na izvedene radove i ugrađeni materijal. * Opis stavaka: Stavke se ugrađuju unutar zgrade. Stavke se ugrađuju u ožbukane zidane i betonske stijene i gipskartonske stijene. AL- stavke se ugrađuju naknadno u priređene otvore. Stavke su izrađene iz aluminijskih profila s više komora, s neprekinutim toplinskim mostom i gumenom brtvom. Svi vidljivi AL-profili i limovi su obrađeni termolakiranjem dvokomponentnim poliuretanskim lakom u boji po izboru projektanta * Okov : Sav potreban okov i vijci iz nehrđajućeg sjajnog čelika, minimum 3 petlje po krilu, zasuni gore i dolje, cilindar brave, kvake i štitnici, rukohvati obostrano, uređaj za samozatvaranje na krilu ili u podu i sl. * Ostakljenje: U cijenu stavaka uključeno je i ostakljenje jednostrukim sigurnosnim staklom (kao lamistal debljine 4+4 mm ili sl.) Staklo je prozirno ili satinirano, već prema opisu u pojedinoj stavci * Automatika : Magnetski kontakti, upravljanje vratima, električne brave, sve prema opisu u pojedinoj stavki. * Cijena stavke uključuje : ~ dobavu, izradu i ugradnju kompletne stavke ~ sav okov iz nehrđajućeg metala po izboru projektanta ~ sva ostakljenja ~ sav osnovni, pomoćni, spojni, brtveni, izolacijski i pričvrsni materijal ~ svi opšavi i pokrovne limene letvice ~ svu automatiku ~ sve potrebne pokretne skele i platforme ~ sav transport Opći uvjeti i napomene za stolarske i bravarske radove, aluminijsku unutarnju i protupožarnu bravariju: Prije izvedbe radova, izvođač je dužan izraditi i projektantu predočiti detalje izvedbe i radioničke nacrte kao i materijale za izvedbu. Nakon izbora i odobrenja projektanta može započeti rad pri kojem se mora pridržavati usvojenih i od strane projektanta prihvaćenih materijala i ovjerenih detalja. Za navedene radove vrijedi da u jediničnoj cijeni treba obuhvatiti: dobavu, prijevoz i ugradnju kompletnih stavki, završno obrađenih i funkcionalnih, sve prijenose i uskladištenja, sve ostakljenje u kvaliteti i kvantiteti po opisu, brtvljenje i kitanje reški i dilatacija između pojedinih elemenata same stavke i između stavke i susjednih ploha, uključivo sve pokrovne i kutne limove, letvice i profile, okvire za ugradnju, sva sidra i sidrene detalje i profile, sav okov po izboru projektanta uključivo brave i ključeve, ručke ili prečke te odbojnike ili zaustavljače vratnih krila, hidrauličke samozatvarače vratnih krila, ventuse za otvaranje otklopnih krila, bušenje rupa u zidovima od opeke ili betona, dobavu i ugradnju pl. tipla za sidrenje vijaka kao i ugradbu vijaka, po potrebi zapunjavanja rupa za sidra ili oštećenja od ugradbe cem. mortom 1:1, završnu obradu vidljivih ploha odgovarajućim naličem, sve troškove ispitivanja do dobivanja certifikata, uključivo sve potrebne materijale, uzorke i radnje vezane uz isto, potrebnu radnu skelu. Prije izvedbe mjere svih stavki treba obvezno kontrolirati na licu mjesta. Ostakljenje Unutarnja ostakljenja izvesti staklom prema opisu uprojektnoj specifikaciji. Ugrađeno staklo svojim svojstbvima mora odgovarati važećim normama: HRN EN 572-9:2005 – Staklo u graditeljstvu -- Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla -- 9. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 572-9:2004) HRN EN 1036-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Zrcala od srebrom presvučenog float stakla za unutarnju upotrebu -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1036-2:2008) HRN EN 1096-4:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Staklo s premazom -- 4. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1096-4:2004) HRN EN 1279-5:2010 – Staklo u graditeljstvu -- Izolacijsko staklo -- 5. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 1279-5:2005+A2:2010) HRN EN 1748-1-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Specijalni osnovni proizvodi -- Borosilikatna stakla -- Dio 1-2: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1748-1-2:2004) HRN EN 1748-2-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Specijalni osnovni proizvodi -- Staklo-keramika -- Dio 2-2: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1748-2-2:2004) HRN EN 1863-2:2006 – Staklo u graditeljstvu -- Toplinski ojačano natrijkalcijevo silikatno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 1863-2:2004) HRN EN 12150-2:2006 – Staklo u graditeljstvu -- Termički kaljeno natrijkalcijevo silikatno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 12150-2:2004) HRN EN 12337-2:2006 – Staklo u graditeljstvu -- Kemijski ojačano natrijkalcijevo silikatno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 12337-2:2004) HRN EN 13024-2:2008 Staklo u graditeljstvu -- Kaljeno borosilikatno sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/ Norma za proizvod EN 13024-2:2004 HRN EN 14178-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Osnovni zemnoalkalijski, silikatni, stakleni proizvodi -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14178-2:2004) HRN EN 14179-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Toplinski prožeto, termički kaljeno, natrij kalcij silikatno, sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 14179-2:2005) HRN EN 14321-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Termički kaljeno, zemnoalkalijsko, silikatno, sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 14321-2:2005) HRN EN 14449:2005 – Staklo u graditeljstvu -- Višeslojno staklo i višeslojno sigurnosno staklo -- Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14449:2005) HRN EN 14449:2005/Ispr.1:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Višeslojno staklo i višeslojno sigurnosno staklo -- Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14449:2005/AC:2005)« HRN EN 15682-2:2013 Staklo u graditeljstvu -- Toplinski prožeto, termički kaljeno zemnoalkalijsko, silikatno, sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/ norma za proizvod EN 15682-2:2013 HRN EN 15683-2:2014 Staklo u graditeljstvu -- Termički kaljeno natrijkalcij-silikatno sigurnosno U-staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod EN 15683-2:2013 Brtvljenja Vrata i prozore treba opremiti kvalitetnim i trajnim brtvenim trakama i profilima. Isti moraju biti elastični, trajni i otporni na vanjske utjecaje, postojani na temperaturne promjene i zračenje. Kitovi koji se ugrađuju moraju biti trajno elastični, osobina kao gore navedeno. Brtve izvesti troredno od neprozirnog plastičnog materijala otpornog na starenje, zavarene u kutovima. Brtvene profile izvesti od posebne plastične mase, elastične i postojane na temperaturu od –30˚ do +110˚ C, čvrstoće po Shore A oko 55-70. Odvod vode i kondenzata izvesti drenažnim otvorima, utor za staklo također odvodnjavati. Tvrdoća kitova nakon stvrdnjavanja mora biti po Shore A cca 25-35, kit mora biti stabilnog volumena, otporan na ultraljubičasto zračenje, kemijske uplive, korozivno i biokemijski neaktivan. Fuge između zida/stropa/poda i stolarije ispuniti poliuretanskom pjenom, izvana kitati trajno elastičnim kitom, a iznutra pokriti kutnim letvicama. Spajanje pojedinih elemenata u veće cjeline brtviti i vršiti po uputi proizvođača, a bez posebne naknade. Materijal Bravarija se izvodi iz aluminijskih profila i iz pocinčanog lima (hladno kontinuirano profilirana čel. traka deblj. 1 mm) kvadratnog ili pravokutnog presjeka. Spajanje profila vrši se zavarivanjem, svi varovi moraju biti fino završno obrađeni. Dimenzije profila su pretpostavljene, a stvarne ovise o proizvođačkom detalju. Kutne spojeve izvesti hidrauličkim uprešavanjem, a mjesta naročito osjetljiva na popuštanje brtve se dodatno. Slijepi dovratnici/doprozornici izrađeni su od šupljih kvadratnih čel. profila, montažu izvesti privarivanjem na već ugrađena sidra od plosnog željeza, dužine cca 10 cm, oblika po detalju. Ugradnja sidra vrši se tijekom betoniranja i uključena je u zidarskim radovima (pracne isporučuje proizvođač bravarije). Svi vijci i spojna sredstva moraju obvezno biti od nehrđajućeg materijala, izvedeno u antikorozivnoj izvedbi. Sav okov izvesti od nehrđajućeg materijala, a po izboru i dogovorno s projektantom. Svi dijelovi okova trebaju biti skriveni. Dijelove okova od čelika izvesti s presvlakom od cinka vrućim pocinčavanjem 60 g/m2, osim za sidra, koja treba pocinčati 180 g/m2. Razno Svi radovi određeni su shemama i detaljima za izvedbu. Promjena detalja može se izvršiti na prijedlog izvođača radova s profilima koje on proizvodi ili drugi profili koji pružaju neke prednosti u odnosu na određeni detalj, a koje mora pismeno odobriti projektant. U slučaju ugradnje sustava kao General Master key ili istovjetnog sve cilindar brave biti će isporučene posebno i u bravarskim stavkama koje imaju cilindar bravu treba obračunati samo njihovu ugradnju. Radove treba izvesti prema važećim normama i propisima za tu vrstu radova:
Ovaj opis se obvezno primjenjuje na sve stavke ovog troškovnika koje opisuju pregradne gips-kartonske stijene i obloge, ako u stavci nije drugačije navedeno.
GIPSKARTONSKI RADOVI
* Stijene :
~ potkonstrukcija stijena se sastoji iz vertikalnih profila UW i iz horizontalnih profila CW na razmaku od max 62,5 cm ili manje ovisno o visini, pričvršćenih vijcima u pod i u arm.bet.strop .Profili su izrađeni od pocinčanog lima 0,6 mm.Između profila i poda i stropa treba postaviti brtvenu pustenu traku.
~ potkonstrukcija se obostrano oblaže dvostrukim slojem gipskartonskih ploča
~ ispuna stijena pločama mineralne vune debljine 50 mm ili prema specifikaciji
~ obloge od gipskartonskih ploča učvršćuju se vijcima na metalnu potkonstrukciju,a spojevi među pločama obrađuju odgovarajućim gips-punilom,bandažiraju i gletaju do potpune glatkoće površine,spremne za bojanje
~ bridovi se ojačavaju umetanjem tipskih metalnih perforiranih traka i L profila
~ dodatne nosive elemente u konstrukciji stijena postaviti za ugradnju namještaja ili uređaja na stijenu - prema dogovoru s projektantom, uračunati
~ dodatne nosive elemente u konstrukciji stijena postaviti za učvršćenje instalacija u stijeni (vodovod, kanalizacija, plin, elektrika i sl.)
~ za ugradnju dovratnika, lijevo,desno i gore obvezno postaviti UA profile iz pocinčanog lima debljine 2mm
~ stijenu u načelu postaviti na podlogu završne obloge poda
* Obloge instalacijskih vodova :
Lagane obloge instalacijskih vodova gipskartonskim pločama
Obloge se postavljaju, tako da sakrivaju vertikalne, kose ili horizontalne vodove instalacija i dijele ih od okolnog prostora
Obloge se rade prema tipskom sistemu
~ potkonstrukcija se sastoji iz vodoravnih, kosih i/ili uspravnih profila, pričvršćenih na stijene ili strop, na razmaku od max. 62,5 cm. Profili su izrađeni od pocinčanog čeličnog lima 0,6 mm.
~ potkonstrukcija se oblaže slojem gipskartonskih ili protupožarnih ploča
~ obloga od ploča učvršćuje se vijcima na metalnu potkon-strukciju,a spojevi među pločama obrađuju odgovarajućim gips punilom, bandažiraju se i gletaju do potpune glatkoće površine,spremne za bojanje
~ bridovi se ojačavaju umetanjem tipskih metalnih perforiranih traka i L-profila
~ dodatni nosivi elementi u konstrukciji obloge, postavljaju se po potrebi, za učvršćenje instalacija (vodovod, kanalizacija, elektrika i sl.)
Svaka stavka uključuje :
~ izradu radioničke dokumentacije
~ dobavu, izradu i ugradnju stijena
~ sav osnovni, pomoćni, spojni i pričvrsni materijal
Otvori nisu odbijani, pa se u stijene uračunava kompletna obrada špaleta oko otvora bilo koje vrste i veličine.
STAVKE (u unutrašnjem prostoru)
* Jedinična cijena uključuje :
~ dobavu, izradu i ugradnju kompletne stavke
~ sav osnovni i pomoćni materijal i rad u dobrom zanatu
~ sav okov iz nehrđajućeg čelika po izboru projektanta
~ svi opšavi i pokrovne letvice
~ automatiku
* Općenito :
Prije radioničke izrade elemenata stavki izvoditelj radova mora, prema shemama iz tehničke dokumentacije, izraditi radioničke nacrte i ugradbene detalje, te na njih dobiti suglasnost projektanta.
Ponuđena cijena uključuje kompletno izrađenu i ugrađenu stavku s okovom i ukoliko se traži termolakiranjem.
Prije izrade stavaka obvezno provjeriti sve mjere i količine u naravi

## RUŠENJA (2)
R.br | Opis | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Ukupno
1. RUŠENJA
U sve stavke uključen transport na privremeni deponij uz zgradu (prema odredbi Investitora), te odvoz na gradski deponij udaljen do 10km ( s uključenim transportima i plaćanje takse za odlaganje).
Troškovnik ne uključuje demontažu uređaja i instalacija.
* | Napomena: Formiranje gradilišta (prostori za osoblje i skladište, te ev. radionicu, postava table gradilišta, ograđivanje gradilišnog dijela i sve radnje vezane uz zakonske propise o formiranju gradilišta. Korištenje sanitarije ili postava privremenih, korištenje energenata - definirano Ugovorom između izvođača i investitora) mora biti uračunato u kompletnu ponudu (svaku stavku) . Stavka je zajednička sa stavkom preuređenja Endoskopije u prizemlju.
1.1. | Pripremni radovi prije rušenja: plan rušenja, kontrola i određivanje točnih visina, provjera mjera, kontrola instalacija i priključaka, ograđivanje gradilišta od ostatka zgrade (PE folija i sl.) Površina prizemlja koja se uređuje:cca 140m2
| Obračun po ukupnom poslu. | Komada | 1
1.2. | Demontaža i odnos namještaja
Demontaža namještaja koji se nalazi unutar prostora - dogovor s Investitorom i korisnikom koji se namještaj uklanja, a koji privremeno pohranjuje
~ skidanje dijelova namještaja uključivo opšavne elemente i slično kod ugrađenog namještaja
Uključivo :
~ sve potrebne pokretne skele i podeste za rad
~ vodoravni i okomiti prijenos namještaja, do lokacije za privremeno odlaganje unutar kruga Bolnice prema odredbi Investitora ili na odlagalište građ. materijala
Obračun po komadu stavke
| a) privremeno odlaganje | kompl. | 1
| b) trajno uklanjanje | kompl. | 1
1.3. | Demontaža unut. vrata
Demontaža unutarnjih alu vrata zaokretnih s dovratnikom u zidu iz montažnih elemenata. Nadvoj iznad vrata u visini od cca 90cm se ne ruši u sklopu rušenja zida.
Uključivo :
~ sve potrebne pokretne skele i podeste za rad
~ vodoravni i okomiti prijenos otpadnog materijala, odvoz sa gradilišta (sa utovarom i istovarom), te zbrinjavanje otpadnog materijala na gradski deponij udaljenosti do 10 km
Obračun po komadu stavke
| ~ vrata veličina ~2 m2 | kom | 1
1.4. | Rušenje spuštenog stropa - metalni duguljasti raster strop (kao Hounter Douglas)
Uključivo:
~ strop metalne ploče širine ~~8-12cm, većih duljina, pripadajući ovjes, visina rada do 4,25m
~ vodoravni i okomiti prijenos otpadnog materijala, odvoz sa gradilišta (sa utovarom i istovarom), te zbrinjavanje otpadnog materijala na gradski deponij udaljenosti do 10 km
| Obračun po m2 srušenog stropa | m2 | 54
1.5. | Demontaža i ponovna montaža stropa radi instalaterskih radova- metalni duguljasti raster strop (kao Hunter Douglas)
Uključivo:
~ strop metalne ploče širine ~8-12cm, većih duljina, pripadajući ovjes, visina rada do 4,25m, visina stropa 2.80m
~privremeno odlaganje do ugradnje
| Obračun po m2 demontiranog i ponovo montiranog stropa | m2 | 10
1.6. | Popravak metalnog raster stropa koji je uz novu stavku u hodniku. Vađenje 1 lamele i postava lajsne uz stavku.
Uključivo:
~ strop metalne ploče kao Hounter Douglas
| Obračun po m1 usjeka | m1 | 2.3
1.7. | Rušenje pregradnog zida od sandwich panela (lim+PU+lim), debljine cca 10cm.
Ukjučivo :
~ sve potrebne pokretne skele i podeste za rad, visina rada do 4,25m
~ eventualne betonske, zidane dijelove unutar zida
~ vodoravni i okomiti prijenos otpadnog materijala, odvoz sa gradilišta (sa utovarom i istovarom), te zbrinjavanje otpadnog materijala na gradski deponij udaljenosti do 10 km
| Obračun po m2 srušenog zida . | m2 | 15
1.8. | Izrada rupa u arm.bet. stropnoj ploči d=cca 20cm za prolaz instalacija (+ slojevi poda).
~ debljina ploče cca 20 cm
~ slojevi poda (pretp. debljina 8 cm)
~ visina rada do 4,4 m
Ukjučivo :
~ sve potrebne pokretne skele i podeste za rad
~ sva osiguranja i podupiranja, izrada ev.mjena za osiguranje konstrukcije
~ vodoravni i okomiti prijenos otpadnog materijala, odvoz sa gradilišta (sa utovarom i istovarom), te zbrinjavanje otpadnog materijala na gradski deponij udaljenosti do 15 km
| Obračun po komadu izbušene rupe do vel. fi 20cm. | kom | 3
1.9. | Probijanje otvora za šalter okno u pregradnom zidu debljine 10cm. Dim. ~130/120cm
Uključivo:
~ vodoravni i okomiti prijenos otpadnog materijala, odvoz sa gradilišta (sa utovarom i istovarom), te zbrinjavanje otpadnog materijala na gradski deponij udaljenosti do 10 km
~montaža na novu lokaciju s obradom špaleta, izvedbom klupčica
|  | m2 | 1.6
1.10. | Skidanje PVC poda (uključivo 10 cm sokla) u dijelu prostora.
| Obračun po m2 | m2 | 150
1.11. | Rušenje dijelova sanitarija:
| a) plastični komplet s lavaboom | kom | 1
| b) WC | kom | 1
| c) tuš kada | kom | 1
| d) sudoper | kom | 1
1. RUŠENJA

## DOBAVE (2)
R.br | Opis | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Ukupno
2. RAZNI RADOVI, DOBAVE I UGRADNJE
2.1. | Kitanje i silikoniranje spojeva različitih materijala i kuteva , uključivo vidljive fuge oko stavki.... Sve površine moraju biti glatke i ravne, bez istaka.Izvodi se uz nalog NI. | m1 | 50 |  | 0
2.2. | Namaz specijalnom izravnavajućom masom za izravnanje gornje površine poda na mjestima uklanjanja zidova , dijela podova i sl.
~ specijalna smjesa za izravnanja razine podova
~ debljina sloja cca 1-3,0 cm
Uključivo :
~ dobavu, pripremu i ugradnju materijala
| Obračun po m2 namaza. | m2 | 3 |  | 0
2.3. | Dobava materijala i izvedba zatvaranja dijelova zida - špaleta gdje su demontirani zidovi ili vrata. Izvode se trake širine cca 10cm, visine cca 3m. Materijal plastificirani lim u boji kao postojeći ili novi paneli. Izvesti u ravnini postojećih zidova.
| Obračun po m1 postavljene blende. | m1 | 6 |  | 0
2.4. | Zidarska pripomoć prilikom izrade drugih obrtničkih radova.
Obračun po stvarno utrošenim radnim satima prema ovjerenom upisu u građevinski dnevnik.
~zidar VI grupe 16h, radnik III.grupe 24h
| Obračun po kompletnom radu | kom | 1 |  | 0
2.5. | Dvokratno čišćenje podnih površina u toku izvođenja radova :
~ obavezno prije polaganja završnih podnih obloga
Uključivo vodoravni i okomiti prijenos otpadnog materijala s odlaganjem na gradilišno odlagalište.
| Obračun po m2 podova. | m2 | 440 |  | 0
2.6. | Grubo i fino čišćenje građevine po završetku svih radova na gradilištu.
| Obračun po m2 podova u unutrašnjem prostoru. | m2 | 440 |  | 0
2.7. | Dobava i ugradnja metalnog panela za zatvaranje nadsvjetla iznad vrata u sobi 3.I4.2
Panel metalni plastificirani u boji postojećeg panela zida (petrolej zelena). Postava na način da se može lako demonitirati.
| Dimenzije ~60/80cm | kom | 1 |  | 0
2.8. | Bušenje rupa i krpanje zida nakon postave instalacija strpjarstva.
Izvode se prodori kroz unutarnje i vanjske zidove . Veličina prodora do fi 15cm.
| a) kroz unutarnje pregradne zidove | kom | 8 |  | 0
| b) kroz vanjski zid | kom | 4 |  | 0
2.9. | Unutarnji roloi za zatamnjenje prozora |  | Rolo je klasično unutrašnje sjenilo za zaštitu od neželjenih pogleda i odsjaja. Platno unutarnjeg roloja navija se u osovinu ili u kutiju ovisno o odabranom sistemu. Roloji mogu biti samostojeći, a dostupne su i žične i aluminijske vodilice. Upravljanje je moguće sa monokomandom ručicom, lančićem ili motorom. Platno možete odabrati iz širokog spektra boja i uzoraka, a pored toga možete birati i propusnost platna.
Dimenzije ~90/180-190cm
| Rolo zavjese veće nepropusnosti svjetla u kutiji s aluminijskim vodilicama. Odabir na temelju više predočenih uzoraka. | kom | 8 |  | 0
| 2. RAZNI RADOVI, DOBAVE I UGRADNJE UKUPNO: |  |  |  | 0

## PODOPOL (2)
R.br | Opis | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Ukupno
3. PODOPOLAGAČKI RADOVI
3.1. | PRIPREMNI RADOVI
Izvedba izravnanja podloge i odstranjivanja nevezanih dijelova ili ostataka ljepila. Izvesti i kompletno čišćenje podloge. Po potrebi krpanja neravnina reparaturnim mortom ili materijalom zadovoljavajućih karakteristika prionjivosti i čvrstoće.
Površina podloge mora biti neoštećena, dostatne vlačne čvrstoće (min. 25 N/mm2)
Površina mora biti suha i slobodna od zagađenja kao što su nafta, masnoća, premazi, tretmani površine i sl.
Izvodi se na mjestima gdje se ruši post. zid i ponovo izvodi novi na drugoj lokaciji
U cijeni je uključeno čišćenje i usisavanje te odvoz na deponiju.
| Obračun po ukupnoj kvadraturi novih podova. | m2 | 150 |  | 0
3.2. | Plastični pod
Dobava i postava homogene vinilne podne obloge izrađene od jednog sloja PVC-a debljine min2 mm. Moraju biti otporne na habanje, kotačiće i lagane za održavanje.
Paziti na spojeve postojećeg i novog poda - kod izvedbe unutar iste prostorije. Paziti da tip novog poda maksimalno odgovara tipom i bojom postojećem podu.
Pod mora biti dobre mehaničke i kemijske otpornosti, vodonepropusan, protuklizan.
Izvedba poda:
Polaganje na suhu, čvrstu i ravnu podlogu. Maksimalna dozvoljena vlažnost betonske podloge 2 % mjereno metodom CCM. Podloga koja zadovoljava osnovne kriterije uobičajeno se priprema za polaganje nanošenjem protuprašnog pretpremaza i izlijevanjem mase za izravnavanje u sloju debljine 2 mm. Eventualna oštećenja i pukotine moraju se prethodno sanirati, a u slučaju visoke vlage u betonskoj podlozi i rokova koji ne dozvoljavaju adekvatno vrijeme sušenja, izrađuje se parna brana uporabom epoksidnih premaza.
Na pripremljenu podlogu lijepe se komadi vinilne podne obloge iskrojeni iz rola prema gabaritima prostorije. Spojevi među komadima zatvaraju se toplim varom, s pomoću elektrode za varenje koja bojom odgovara boji podne obloge. Prijelaz između poda i zida izvesti podizanjem podne obloge na zid do određene visine cca 10cm (tzv. holkel).
Uključivo :
~ pripremu podloge
~ dobavu, transport, pripremu i polaganje obloge
~ sav osnovni i pomoćni materijal, alat i rad u dobrom zanatu
Uz rubove se izvodi holker visine cca 10cm.
Točnu količinu zamjene ili popravka poda dogovoriti s Investitorom.
Obračun po m2 poda i m1 holkera
| a) pod | m2 | 150 |  | 0
| b) holker | m1 | 150 |  | 0
3.3. | Obloga dijela zida PVC trakom
Izvesti pripremu podloge (gipskarton) prema uputi dobavljača PVC (vinil) obloge
| Obračun po m2 obloge | m2 | 4.5 |  | 0
| 3. PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0

## GK ZID+STROP (2)
R.br | Opis | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Ukupno
4. PREGRADNI ZIDOVI I SPUŠTENI STROPOVI
SPUŠTENI STROPOVI
Ovaj opis se obvezno primjenjuje na sve stavke ovog troškovnika koje opisuju spuštene gips-kartonske , metalne rasterske stropove, "maske", lažne grede i obloge, ako u stavci nije drugačije navedeno.
Tipski sistem spuštenih stropova :
* strop :
~ odgovarajuće gipskartonske ili metalne ploče ugrađene ispod podgleda stropa u jednoj ili više razina
~ tipska nosiva konstrukcija iz limenih pocinčanih profila i vješaljki, zavješena o nosivu stropnu ploču Sve otežavajuće okolnosti i eventualno specijalne potkonstrukcije uračunati u cijenu.
~ bandažiranje i kitanje spojeva ploča,do potpune glatkoće
~ spoj sa postojećim metalnim stropom mora imati urednu rešku minimalne širine (~2mm) izgledom kao post. strop (ploče 110/55cm) završno zaglađene i bojane perivom bojom (sjajnom ili polusjajnom) u boji postojećeg stropa
~ ugradnja rasvjetnih ili ventilacijskih tijela u strop, prema projektu instalacija, uključivo izmjeru, izrezivanje otvora i eventualno potrebna ojačanja u nosivoj konstrukciji stropa
~ bušenje rupa za prolaz raznih vodova instalacija u dogovoru s izvoditeljem instalacija.
~ tipska nosiva konstrukcija iz limenih pocinčanih profila i vješaljki, zavješena o nosivu stropnu konstrukciju
~ bandažiranje i kitanje spojeva ploča,do potpune glatkoće
~ obrada rubova ugradnjom završnog tipskog aluminijskog profila, tako da se dobije jednolik uredan brid
Sve uračunati u m2 stropa.
Uključivo :
~ izradu radioničke dokumentacije
~ dobavu, pripremu i ugradnju materijala
~ sav osnovni, pričvrsni i pomoćni materijal i rad
~ obrada vidljive površine stropa, da bude potpuno ravan i gladak, pripremljen za bojanje
~ potrebne pokretne skele
4.1. | Spušteni stropovi iz gipskartonskih ploča glatki
Dolazi kao podgled arm.bet. stropa
Karakteristike stropa :
~ obloga:GKB ploča tip A 1x12,5 mm
~ vatrootpornost: nema zahtjeva, zapaljivost-nezapaljivo
~ obrada površine: Q3
visina stropa :2,80m
~ visina ovješenja: do 145 cm
~ max visina ugradbe: 3 m
Uračunati sva izrezivanja za ugradnju rasvjete i ostalih postojećih elemenata na stropu.
| Obračun po m2 kompletno izvedenog stropa | m2 | 70 |  | 0
4.2. | Novi sp.strop iz metalnih glatkih ploča - uske lamele- slične postojećem HD stropu.
Uračunati i montažu postojećih elemenata rasvjete i ostalih u strop.
Dolazi kao podgled arm.bet. stropa
Karakteristike stropa :
~ obloga:metalne ploče dim. Cca 8-12cm šir, duljine do 300cm
~ vatrootpornost: nema zahtjeva, zapaljivost-nezapaljivo
visina stropa :2.80m
~ visina ovješenja: do 145 cm
~ max visina ugradbe: 3 m
| Obračun po m2 kompletno izvedenog stropa | m2 | 18.5 |  | 0
4.3. | Dobava materijala i izvedba pregradnog zida d=10cm,12.5cm
Zid od gipskartonskih ploča i metalne potkonstrukcije
Sastoji se iz potkonstrukcije visine ~425cm, obloge zidova visine 280cm.
~ debljina stijene : 10cm ,12.5 cm
~ sistem : W 112
~ nosivi profil : UW 75 i CW 75
~ vatrootpornost : nema zahtjeva
~ obloga : GK vodoneupojne 2x12,5 mm
~ ispuna : mineralna vuna 60 kg/m3, d= 5,00 cm
~ zvučna izolacija : Rw=min 44 dB
|  | m2 | 26.5 |  | 0
4.4. | Dobava materijala i izvedba obloge gk pločama uz post. zid
Odmaknuto od post. zida za prolez instalacija (~8cm)
~ dio zida - ploče se lijepe na postojeći zid
~-metalna potkonstrukcija i jednostrana obloga s 2 ploče (2x1.25)
~ vatrootpornost : nema zahtjeva
~ obloga : ploče neupojne
|  | m2 | 10 |  | 0
4.5. | Dobava materijala i izvedba obloge gk pločama uz post. Zid, na mjestima oštećenja zida.
Odmaknuto od post. zida za prolez instalacija (~8cm)
~ ploče se lijepe na postojeći zid
~ vatrootpornost : nema zahtjeva
~ obloga : ploče neupojne 1 x 1.25cm
|  | m2 | 22 |  | 0
4.6.. | Dobava materijala i izvedba pregradnog zida d=7.5cm
~ vatrootpornost : nema zahtjeva
~ obloga : ploče neupojne 1 x 1.25cm
|  | m2 | 2.6 |  | 0
| 4)SPUŠTENI STROPOVI I PREGR.ZIDOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## SOBOSLIKARI (2)
R.br | Opis | Jed.mjere | Količina | Jed.cijena | Ukupno
5. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
* Novi zidovi i stropovi - obrada Q3, već pripremljeni za bojanje
5.1. | Bojanje perivom bojom novih zidova
~ dolazi na : gipskarton
~ oprašivanje površina, po potrebi primer
Bojanje novih unutrašnjih zidova perivom bojama , sve prema uputi proizvođača.
~ boje prema odabiru Investitora
~ rad na visini do 3,0 m
Uključivo:
~ sve potrebne predradnje
~ sav osnovni i pomoćni materijal i rad u dobrom zanatu
~ izrada u svemu prema uputi proizvođača materijala
~ eventualno potrebne pokretne skele
| Obračun po m2 površine,prema Građevinskim normama | m2 | 95 |  | 0
5.2. | Bojanje latex bojom novih gk stropova.
~ dolazi na : gipskarton
~ kompletna priprema novog gk stropa za bojanje
Bojanje unutrašnjih površina sp.gk stropova latex bojom prema uputi proizvođača boje.
~ boje prema odredbi Investitora
~ rad na visini do 3,0 m
Uključivo:
~ sve potrebne predradnje
~ sav osnovni i pomoćni materijal i rad u dobrom zanatu
~ izrada u svemu prema uputi proizvođača materijala
~ eventualno potrebne pokretne skele
| Obračun po m2 površine,prema Građevinskim normama | m2 | 70 |  | 0
5.3. | Bojanje perivom bojom postojećih zidova (uz pripremu istih za bojanje)
~ dolazi na : metalne post. Panele ili postojeće gk zidove
~ oprašivanje površina, odstranjivanje slabih dijelova ili post.boje, po potrebi primer
Bojanje novih unutrašnjih zidova perivom bojoma , sve prema uputi proizvođača.
~ boje prema odredbi Investitora
~ rad na visini do 3,0 m
Uključivo:
~ sve potrebne predradnje
~ sav osnovni i pomoćni materijal i rad u dobrom zanatu
~ izrada u svemu prema uputi proizvođača materijala
~ eventualno potrebne pokretne skele
| Obračun po m2 površine,prema Građevinskim normama | m2 | 325 |  | 0
5.2. | Bojanje latex bojom postojećih gk stropova.
~ dolazi na : gipskarton
~ oprašivanje površina, po potrebi skidanje stare boje, primer
Bojanje unutrašnjih površina sp.gk stropova latex bojom prema uputi proizvođača boje.
~ boje uskladiti s postojećim bojama
~ rad na visini do 3,0 m
Uključivo:
~ sve potrebne predradnje
~ sav osnovni i pomoćni materijal i rad u dobrom zanatu
~ izrada u svemu prema uputi proizvođača materijala
~ eventualno potrebne pokretne skele
| Obračun po m2 površine,prema Građevinskim normama | m2 | 31 |  | 0
| 5) SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0

## STAVKE (2)
R.br | Opis | Jed.mj. | Količina | Jed.cijena | Ukupno
6. | UNUTARNJE STAVKE
* Cijena stavke uključuje :
~ dobavu, izradu i ugradnju kompletne stavke
~ sav okov iz nehrđajućeg metala po izboru projektanta
~ sva ostakljenja
~ sav osnovni, pomoćni, spojni, brtveni, izolacijski i pričvrsni materijal
~ svi opšavi i pokrovne limene letvice
~ sve potrebne pokretne skele i platforme
~ sav transport
* Općenito :
Prije izrade stavaka izvoditelj mora, prema shemama iz tehničke dokumentacije, izraditi radioničke nacrte i detalje, te na njih dobiti suglasnost projektanta.
Prije izrade stavaka obvezno provjeriti sve mjere i količine u naravi
6.1. | Stavka -nadsvjetlo
Izrada otklopnog nadsvjetla iznad vrata dijela prostorija u 4. katu.
Izvodi se na mjestu punog dijela zida (od panela debljine 10cm ) iznad jednokrilnih vrata.
Obrada: uskladiti izgledom i obradom postojećih vrata u prostoru. Nadsvjetlo ostakljeno neprozirnim staklom, otvaranje na ventus.
Dimenzije : cca 1.2x 0.8m Kod izrade provjera na lokaciji.
|  | kom | 2 |  | 0
6.2. | Stavka 2
Jednokrilna puna klizna glatka vrata.
Dimenzije 80 (sv.šir.)/210cm
Obrada: uskladiti s obradom postojećih vrata u prostoru, usadna kvaka
|  | kom | 2 |  | 0
6.3. | Stavka 3
Složena stijena koja se sastoji od 2 jednokrilna fiksna prozora i jednih kliznih ostakljenih vrata.
Dimenzije : prozori 67/110cm+125/110cm, vrata 120/210cm
Obrada: plast. AL. boja prema odredbi Investitora, staklo prozirno, vrata u donjem dijelu trebaju imati puni dio - šir do 20 cm za zaštitu od udaraca.
| Otvaranje vrata ručno (opcija automatsko uz mogućnost držanja krila u otvorenom položaju) | kom | 1 |  | 0
6.4. | Stavka 4
Složena stijena koja se sastoji od 1 jednog fiksnog dijela i jednih dvokrilnih zaokretnih ostakljenih vrata.
Dimenzije : fiksni dio 53/210cm, vrata 177/210cm, nadsvjetlo 230/70cm
Obrada: plast. AL. boja prema odredbi Investitora, staklo prozirno, vrata u donjem dijelu trebaju imati puni dio - šir do 20 cm za zaštitu od udaraca.
| Otvaranje vrata automatsko, uz mogućnost držanja krila u otvorenom položaju | kom | 1 |  | 0
6.5. | Stavka 5
Stavka šalter okna.
Dimenzije : 80/100cm.
Obrada: sastoji se od staklene plohe (sigurnosno staklo) koja u donjem dijelu ima otvor za dodavanje papira. S unutarnje strane dodati neprozirnu roletu.
|  | kom | 1 |  | 0
| 6. UNUTARNJE STAVKE UKUPNO: |  |  |  | 0

## ELEKTRO RADOVI
E. | ELEKTROTEHNIČKI DIO GASTROENTROLOGIJA 4. kat
E.01 | Prije instalacije izvode se pripremni radovi koji obuhvaćaju: - snimanje situacije i mogućnosti izvedbe radova - koordinacija dinamike izvođenja s tehničkom službom - izvođenje radova može se odvijati isključivo uz prethodno obavješetenje i dozvolu odgovorne osobe Korisnika. | kompl | 1 | 0
E.02 | Rekonstrukcija mrežnog polja postojećeg razvodnog ormara R04-10-C Dobava, demontaža, rekonstrukcija, postava i spajanje opreme u postojećem razvodnom ormaru R04-10-C, mrežno polje: Radovi obuhvaćaju demontažu postojećih rastalnih osigurača tipa E27 s pripadajućim osiguračkim postoljima (postojeće stanje: 3 reda, ukupno 19 komada), rekonstrukciju unutarnje montažne opreme mrežnog polja (DIN šine, nosači, razvodni elementi) radi prilagodbe za modularnu zaštitnu opremu, dobavu, ugradnju i spajanje minijaturnih automatskih prekidača (MCB) za postojeće strujne krugove, nazivnih struja i karakteristika prema stvarnom opterećenju, prespajanje postojećih strujnih krugova na novu zaštitnu opremu, označavanje svih zaštitnih elemenata trajnim natpisnim oznakama, ispitivanje funkcionalnosti i ispravnosti nakon izvršenih radova. | kompl | 1 | 0
E.03 | Proširenje mrežnog polja postojećeg razvodnog ormara R04-10-C Dobava, postava i spajanje dodatne zaštitne opreme u postojećem razvodnom ormaru R04-10-C, mrežno polje. Radovi obuhvaćaju dobavu, ugradnju i spajanje dodatnih minijaturnih automatskih prekidača (MCB) za potrebe proširenja razvodnog ormara, i to: diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 40/0,03A, klasa AC - 2 kom, minijaturni automatski prekidač, 10 A, 1-polni – 3 kom, minijaturni automatski prekidač, 16 A, 1-polni – 10 kom, te prilagodbu postojeće unutarnje montažne opreme mrežnog polja (DIN šine, razvodni elementi) prema potrebi, spajanje novih strujnih krugova na ugrađenu zaštitnu opremu, označavanje svih novih zaštitnih elemenata trajnim natpisnim oznakama, te ispitivanje funkcionalnosti i ispravnosti nakon izvršenih radova. | kompl | 1 | 0
E.04 | Rekonstrukcija agregatskog polja postojećeg razvodnog ormara R04-10-C Dobava, demontaža, rekonstrukcija, postava i spajanje opreme u postojećem razvodnom ormaru R04-10-C, agregatsko polje. Radovi obuhvaćaju demontažu postojećih rastalnih osigurača tipa E27 s pripadajućim osiguračkim postoljima u agregatskom polju (postojeće stanje: zadnja tri reda, ukupno 9 komada), rekonstrukciju unutarnje montažne opreme agregatskog polja (DIN šine, nosači, razvodni elementi) radi prilagodbe za modularnu zaštitnu opremu, dobavu, ugradnju i spajanje minijaturnih automatskih prekidača (MCB) za postojeće i nove strujne krugove, nazivnih struja i karakteristika prema stvarnom opterećenju, prespajanje postojećih strujnih krugova na novu zaštitnu opremu, označavanje svih zaštitnih elemenata trajnim natpisnim oznakama, te ispitivanje funkcionalnosti i ispravnosti nakon izvršenih radova. | kompl | 1 | 0
E.05 | Proširenje agregatskog polja postojećeg razvodnog ormara R04-10-C Dobava, postava i spajanje dodatne zaštitne opreme u postojećem razvodnom ormaru R04-10-C, agregatsko polje. Radovi obuhvaćaju dobavu, ugradnju i spajanje dodatne zaštitne opreme u agregatskom polju, i to: diferencijalna zaštitna sklopka, 4-polna, 40/0,03A, klasa AC - 2 kom, minijaturni automatski prekidač, 10 A, 1-polni – 3 kom, minijaturni automatski prekidač, 16 A, 1-polni – 9 kom, minijaturni automatski prekidač, 25 A, 3-polni – 1 kom, te prilagodbu postojeće unutarnje montažne opreme (DIN šine, razvodni elementi) prema potrebi, spajanje novih strujnih krugova, označavanje svih novih zaštitnih elemenata trajnim natpisnim oznakama, i ispitivanje funkcionalnosti i ispravnosti nakon izvršenih radova. | kompl | 1 | 0
E.06 | Dobava i isporuka, te montaža ugradne svjetiljke, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, mikroprizmatični difuzor, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 4173lm, snaga sistema max 27,8W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 150 lm/W (uzeti su u obzir gubici u optičkom sustav svjetiljke), životni vijek L80B10≥100.000h, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja IP65, mehanička zaštita IK04, fotobiološki razred RG0, dimenzije svjetiljke dxšxv 596x596x76mm±5%, pribor za ugradnju u gipsani strop, kao tip: Luxiona AGAT CLEAN LED 5200 MICRO-PRM E IP65 840 / 600X600 | kom | 25 | 0
E.07 | Dobava i isporuka, te montaža ugradne svjetiljke, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište bijele boje, sjajni odsijač, UGR<19, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1950lm, snaga sistema max 15W (LED izvor+driver), svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 130 lm/W, životni vijek L70≥100.000h, Ra≥90, kvaliteta LED svjetlosti MacAdam 4 SDCM, temperatura boje svjetlosti 3000K (integriran prekidač za promjenu temperature boje sa 3000K na 4000K i obratno), zaštita od zaprljanja IP44, rad na temperaturi okoline od -10 °C do +45 °C, dimenzija Φ226x62mm ±5%, ENEC certifikat, kao tip: Opple LEDDownlightHG-P2 Rd200-15W-930/940 | kom | 1 | 0
Prekidači i tipkala za rasvjetu Dobava, ugradnja i spajanje u zid u kutiju Ø 60 mm prekidača i tipkala za upravljanje rasvjetom, uključivo instalacijske kutije i okviri:
E.08 | - običan prekidač | kom | 7 | 0
E.09 | - serijski prekidač | kom | 1 | 0
Dobava, montaža i spajanje bijelog PVC parapetnog kabelskog kanala s poklopcem, pregradom za odvajanje jake i slabe struje, spojnicama za horizontalna skretanja, te za međusobno spajanje kanala, kao i oprema za učvršćenje. U kanal se smješta kutija te zelene šuko priključnice (definirane u posebnom poglavlju):
E.10. | - 105x50 mm | m | 9 | 0
Priključnice Dobava, ugradnja i spajanje u zid u odgovarajuću ugradnu kutiju utičnica, uključivo instalacijske kutije i okviri:
E.11 | - jednofazna utičnica s zaštitnim kontaktom, bijela | kom | 1 | 0
E.12 | - jednofazna utičnica s zaštitnim kontaktom dvostruka, bijela | kom | 10 | 0
E.13 | - jednofazna utičnica s zaštitnim kontaktom trostruka, bijela | kom | 6 | 0
E.14 | - jednofazna utičnica s zaštitnim kontaktom, crvena | kom | 6 | 0
E.15 | - jednofazna utičnica s zaštitnim kontaktom s poklopcem, crvena | kom | 2 | 0
E.16 | - jednofazna utičnica s zaštitnim kontaktom dvostruka, crvena | kom | 8 | 0
E.17 | - jednofazna utičnica s zaštitnim kontaktom trostruka, crvena | kom | 6 | 0
E.18
E.19
E.20
E.21
E.22
E.23 | -trofazna utičnica s zaštitnim kontaktom, crvena | kom | 1 | 0
E.24 | - priključnica jednostruka računarska RJ11/S/FTP/C6a u kutiji s nosačem i okvirom. | kom | 6 | 0
E.25 | - priključnica jednostruka računarska RJ45/S/FTP/C6a u kutiji s nosačem i okvirom. | kom | 5 | 0
E.26 | - priključnica jednostruka računarska 2×RJ45/S/FTP/C6a u kutiji s nosačem i okvirom. | kom | 17 | 0
Napojni vodovi Dobava, ugradnja i spajanje napojnih i signalnih vodova sve električne opreme, vođenje kabela pocinčanim kabelskim policama, nadžbukno u PNT cijevima, nadžbukno na OG obujmicama:
E.27 | S/FTP inst. cat.6a 4x2xAWG22/1 | m | 2150 | 0
E.28 | NHXMH 2x1,5mm2 | m | 20 | 0
E.29 | NHXMH-J 3x1,5 mm2 | m | 250 | 0
E.30 | NHXMH-J 3x2.5 mm2 | m | 700 | 0
E.31 | NHXMH-J 5x4 mm2 | m | 15 | 0
Dobava i ugradnja u zid PVC instalacijskih cijevi za podžbukno vođenje električnih vodova, uključujući izrada utora u zidu i zaravnavanje zida nakon polaganja cijevi.
E.32 | - PVC instalacijska cijev Φ20 mm | m | 200 | 0
E.33 | - PVC instalacijska cijev Φ25 mm | m | 100 | 0
E.34 | - PVC instalacijska cijev Φ32 mm | m | 50 | 0
E.35 | Protupožarno brtvljenje minimalne vatrootpornosti 90 min na prolazu kabela između požarnih sektora sa svim potrebnim materijalom, komplet. | kompl. | 1 | 0
E.36 | Pripomoć monterima strojarskih instalacija, prilikom spajanja opreme. | sati | 5 | 0
E.37 | Sabirnica za izjednačenje potencijala Dobava, isporuka i ugradnja sabirnice za izjednačenje potencijala na kabelsku policu. Sabirnica za prihvat kabela presjeka 2,5-25mm2, te okruglih vodiča 7-10 mm. | kom. | 2 | 0
E.38 | Vodovi 1x25 mm2 Dobava i polaganje na kabelske police cijelom njihovom duljinom voda H07V-K 1G25 mm2, a od zaštitnih sabirnica u pripadnim razvodnim ormarima. Vodom uzemljiti kabelske police. | m | 50 | 0
E.39 | Vodovi 1x16 mm2 Dobava materijala i izvedba uzemljenja, a od sabirnica do ostalih većih metalnih masa. Spajanje na metalne mase obvezno uz upotrebu bakrenih stopica, vijka, matice i nazubljenih pločica. Tip kabela H07V-K 16 mm2. Uključivo spojni materijal (obujmice, vijci, matice, podložne pločice i dr.). | m | 50 | 0
E.40 | Čišćenje gradilišta Čišćenje građevine nakon radova i odvoz otpada na gradsku planirku. | komplet | 1 | 0
E.41 | Ispitivanja Ispitivanje instalacije od strane ovlaštenog trgovačkog društva. | komplet | 1 | 0
E.42 | Izdavanje atesta Izrada elaborata sa svom dokumentacijom o izvršenim ispitivanjima instalacije, te atestima ugrađene opreme i predaja Naručitelju. | komplet | 1 | 0
E.43 | Dokumentacija izvedenog stanja Izrada dokumentacije izvedenog stanja (tlocrti, sheme, uputstva za uporabu). Dokumentacija se izrađuje digitalno, a predaje Naručitelju na CD-u i u papirnatoj kopiji, prema odredbama Ugovora. Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 0
E.44 | Primopredaja sustava korisniku (predaja tehničke dokumentacije izvedenog stanja, tehničkih listova i certifikata ugrađene opreme, predaja programske dokumentacije na CD-u i dr.). | komplet | 1 | 0
| ELEKTROTEHNIČKI DIO GASTROENTROLOGIJA 4. kat - UKUPNO: |  |  | 0

## VATRODOJAVA
redni broj | stavka | jedinična mjera | količina | jedinična cijena | ukupni cijena
V. | VATRODOJAVA GASTROENTROLOGIJA 4. kat
V.01 | Dobava, isporuka, ugradnja, spajanje i označavanje adresabilnog automatskog multikriterijskog javljača požara, minimalno sljedećih karakteristika: - mogućnost rada kao optičko-termički ili samo kao optički ili termički javljač - podešavanje osjetljivosti u skladu s normom EN54 - podešavanje osjetljivosti prema vremenu (dan/noć) - napredni algoritam obrade požarnih veličina za otpornost na ometajuće pojave i brzo prepoznavaje stvarnog požara - ugrađen alarmni izlaz za dodatnu indikaciju alarma koji je potpuno programabilan - ugrađen izolator petlje i ugrađen LED indikator - programiran kao optički javljač - sukladno HRN EN54-5, HRN EN54-7, HRN EN54-17 Komplet sa svim priključnim i prespojnim kabelima, radom i potrebnim montažnim materijalom do pune gotovosti. | kom | 2 |  | 0
V.02 | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje ugradnog podnožja analogno adresabilnih javljača. Spajanje podnožja se vrši odgovarajućim kabelom 2x0.8 mm Komplet sa svim priključnim i prespojnim kabelima, radom i potrebnim montažnim materijalom do pune gotovosti. | kom | 2 |  | 0
V.03 | Dobava i ugradnja oznake za podnožja analogno adresabilnih javljača dimenzija 60x20 mm izrađena od transparentne plastike i učvršćene za podnožje | kom | 2 |  | 0
V.04 | Isporučiti, montirati u plastične vatrootporne cijevi i kanalice, a pretežno po stropu na vatrootpornim nosačima negorivi vatrodojavni kabel tip JEB-H(St)H FE180 E30-E90 2×2×0,8 mm. Komplet sa svim radom i potrebnim montažnim materijalom te spajanjem. | m | 40 |  | 0
V.05 | Izraditi projekt izvedenog stanja. Dokumentacija se izrađuje digitalno, a predaje Naručitelju na CD-u i u papirnatoj kopiji, prema odredbama Ugovora. Obračun po kompletu. | kompl. | 1 |  | 0
V.06 | Izdavanje atesta o funkcionalnosti kompletnog sustava od nadležne institucije. | kompl. | 1 |  | 0
V.07 | Ispitivanje, puštanje u rad i primopredaja ispitnih protokola i certifikata ovlaštenih institucija. | kompl. | 1 |  | 0
| VATRODOJAVA GASTROENTROLOGIJA 4. kat - UKUPNO: |  |  |  | 0

## REKAP.GO (2)
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH I ELEKTRO RADOVA
1. | RUŠENJA | 0
2. | RAZNI RADOVI, DOBAVE I UGRADNJE | 0
3. | PODOPOLAGAČKI RADOVI | 0
4. | GK ZIDOVI I STROPOVI | 0
5. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI | 0
6. | STAVKE | 0
7. | ELEKTRO RADOVI | 0
8. | VATRODOJAVA | 0
| UKUPNO: | 0

## REKAPITULACIJA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
preuređenje dijela prostora gastroeneterelogije , endoskopije i dnevne bolnice
1. | STROJARSKI RADOVI PRIZEMLJE
2. | RADOVI NA GASTROENTEROLOGIJA PRIZEMLJE
3. | RADOVI NA GASTROENTERELOGIJA DNEVNA BOLNICA 4 KAT
| UKUPNO: | 0